| 四川海思科制药有限公司眉山分公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 药品生产基地建设项目（一期） |  |  |  |  |  |
| 职业病危害控制效果评价报告书 |  |  |  |  |  |
| 国泰（职）控评（2016）0029 |  |  |  |  |  |
| （备案稿/资料性附件） |  |  |  |  |  |
| 四川国泰民安科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 二零一七年十一月 |  |  |  |  |  |
| 声 明 |  |  |  |  |  |
| 四川国泰民安科技有限公司遵守国家有关法律、法规，在 四川海思科制药有限公司眉山分公司药品生产基地建设项目（一期） 职业病危害控制效果评价过程坚持客观、真实、公正的原则，并对《四川海思科制药有限公司眉山分公司药品生产基地建设项目（一期）职业病危害控制效果评价报告书》承担法律责任。 |  |  |  |  |  |
| 评价机构名称：四川国泰民安科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法 人 代 表： |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 职称/职务 | 资质证书号 |  | 签名 |
| 项目负责人： | 程学庆 | 副教授 | A01（P）13100467 |  |  |
| 报告书编写人： | 周 瑜 | / | 川安卫乙构培字第1745号 |  |  |
|  | 庞春蓉 | / | 川安卫乙构培字第1393号 |  |  |
| 报告书审核人： | 周书经 | 副主任医师 | 川安卫乙构培字第0243号 |  |  |
| 报告书签发人： | 谷 穗 | 执行董事 |  |  |  |

目 录

1总论	1

1.1项目背景及任务由来	1

1.2评价目的	2

1.3评价依据	2

1.4评价内容	7

1.5评价范围	8

1.6评价方法	8

1.7评价工作程序	9

2项目概况及试运行情况	13

2.1项目概况	13

2.2自然环境概况	13

2.3建设项目组成及主要工程内容	16

2.4原辅材料及能耗	19

2.5产品方案及生产规模	25

2.6生产班制及劳动定员	26

2.7生产工艺流程	26

2.8职业卫生“三同时”执行情况及试运行情况	74

3总体布局及设备布置调查与评价	77

3.1总体布局调查	77

3.2设备布局调查	79

3.3总体布局分析与评价	83

3.4生产工艺及设备布局分析与评价	85

4职业病危害因素调查与评价	88

4.1评价单元划分	88

4.2职业病危害因素识别	89

4.3职业病危害因素对人体健康的影响及职业接触限值	99

4.4主要职业病危害因素确定	105

4.5职业病危害因素检测与评价	111

4.6关键控制点确定	120

5职业病防护措施调查与评价	123

5.1职业病防护措施、设施调查	123

5.2职业防护设施的检查、维护和保养	129

5.3职业病防护措施、设施评价	130

6应急救援调查与评价	134

6.1可导致的急性职业性损伤	134

6.2应急救援预案	134

6.3应急救援组织机构	134

6.4应急救援设施	135

6.5应急救援培训与演练	137

6.6应急救援设施分析与评价	137

7个人使用防护用品调查与评价	139

7.1个人防护用品管理制度	139

7.2个人防护用品落实及管理	140

7.3个人防护用品分析与评价	141

8建筑卫生学及辅助用室	143

8.1建筑卫生学调查与评价	143

8.2辅助用室调查	149

9职业卫生管理情况调查	152

9.1职业卫生管理机构及人员	152

9.2职业病防治计划、实施方案及执行情况	152

9.3职业卫生管理制度及执行情况	153

9.4职业病危害因素定期检测与评价制度及执行情况	154

9.5职业病危害的告知及执行情况	154

9.6职业卫生宣传教育培训及执行情况	155

9.7职业健康监护制度及执行情况	155

9.8职业病危害警示标识及中文警示说明的设置执行情况	156

9.9职业卫生申报制度及执行情况	156

9.10职业卫生相关档案管理情况	156

9.11职业病防治经费	157

10职业健康监护调查与评价	158

10.1职业健康监护管理	158

10.2职业健康检查情况	158

10.3职业禁忌证、疑似职业病患者和职业病患者的处置	159

10.4职业健康监护分析与评价	159

11结论	162

11.1职业病危害因素及接触水平	162

11.2项目总体评价	163

11.3结论	165

12建议	166

12.1组织管理	166

12.2工程技术	167

12.3个体防护	167

12.4应急救援	167

12.5职业健康监护	169

12.6其他建议	171

附件资料：

1.该项目职业病危害控制效果评价委托书；

2.眉山市东坡区发展和改革局关于该项目的备案通知书；

3.该项目职业病危害（严重）预评价报告审核批复书；

4.该项目职业病防护设施设计专篇审查批复书；

5.该项目职业病危害因素现场检测报告，国泰（职）控检（2016）0029；

6.该项目2017年8月作业人员职业健康体检报告；

7.关于四川海思科制药有限公司眉山分公司2017年生产情况的说明；

8.总平面布置图；

9.原料药车间A工艺设备平面布置图；

10原料药车间B工艺设备平面布置图；

11.多功能原料药车间工艺设备平面布置图；

12.中试车间工艺设备平面布置图；

13.制剂车间A工艺设备平面布置图。

- 1总论

- 1.1项目背景及任务由来

四川海思科制药有限公司是海思科医药集团的全资子公司，成立于2007年8月，坐落于成都市温江区海峡两岸科技产业开发园，注册资金6亿7千万元。公司专注于口服固体制剂和原料药的生产和销售，公司按GMP标准，建有胶囊剂、片剂、颗粒剂及原料药等多条生产线，配备国内外先进生产设备和精密的检测仪器。拥有多烯磷脂酰胆碱等原料药品种和恩替卡韦胶囊、盐酸氟哌噻吨美利曲辛片等口服固体制剂品种，主要涉及心血管、抗感染、消化系统、精神系统、肝病、糖尿病等多个领域，部分品种为国内独家生产，在医院和广大患者中树立了良好的口碑。四川海思科制药有限公司致力于成为国内一流，符合FDA和CGMP标准的现代化医药生产基地，为社会提供最新、最优质的药品。

随着公司近三年飞速发展以及原料药多烯磷脂酰胆碱、夫西地酸钠扩产扩能，导致在温江海峡科技园区药品生产基地生产能力达到饱和。同时由于公司已申报而即将取得生产批件的药品品种有20个之多，且还在申报新产品，在温江海峡科技园区内的四川海思科制药有限公司生产产能已无法满足公司需要，需扩大生产基地，经公司董事会同意，在眉山市东坡区经济开发区建设四川海思科制药有限公司眉山分公司药品生产基地，以满足公司生产需要。

四川海思科制药有限公司眉山分公司药品生产基地建设项目于2012年12月18日在眉山市东坡区发展和改革局取得企业投资项目备案通知书，备案号：川投资备〔51140212121801〕0045号。按照四川海思科制药有限公司的规划，该项目主体工程及公辅设施同时建设，分两期投入生产。

根据《中华人民共和国职业病防治法》及建设项目职业病防护设施“三同时”相关的法律法规要求，一期项目于2013年9月完成职业病危害预评价工作，并在眉山市安全生产监督管理局取得建设项目职业病危害（严重）预评价报告审核批复书，眉安监职预审字〔2013〕第003号。2013年12月由四川晨光工程设计院完成职业病防护设施设计专篇的编制并通过评审，2014年2月在眉山市安全监管局取得建设项目职业病防护设施设计专篇审查批复书，眉安监职专审字〔2014〕第001号。

根据《中华人民共和国职业病防治法》第十八条：“建设项目在竣工验收前，应当进行职业病危害控制效果评价”的规定和《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（安监总局令〔2017〕第90号）等相关法律、法规的要求，四川海思科制药有限公司眉山分公司于2017年2月委托四川国泰民安科技有限公司（即我公司）对其“药品生产基地建设项目（一期）”进行职业病危害控制效果评价。我公司接受委托后，本着真实、公正、客观的原则，承担了该项目的职业病危害控制效果评价工作。

- 1.2评价目的

（1）贯彻落实国家有关职业卫生的法律、法规、规章、标准，从源头控制和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康。

（2）明确该项目职业病危害因素，分析其危害程度及对劳动者健康的影响，评价职业病危害防护措施及其效果，对未达到职业病危害防护要求的系统或单元提出控制措施的建议。

（3）针对该项目的特征，提出职业病危害的关键控制点和防护的特殊要求。

（4）为该项目投入运行后企业职业病防治的日常管理提供依据。

- 1.3评价依据

1.3.1国家法律、法规、规章和相关文件

- 《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令〔2016〕第48号；

- 《中华人民共和国劳动合同法》中华人民共和国主席令〔2013〕第73号；

- 《中华人民共和国劳动法》中华人民共和国主席令〔1994〕第28号；

- 《中华人民共和国尘肺病防治条例》国务院国发〔1987〕第105号；

- 《工伤保险条例》国务院令〔2011〕第586号；

- 《女职工劳动保护特别规定》中华人民共和国国务院令〔2012〕第619号；

- 《国家职业病防治规划（2016-2020年）》国办发〔2016〕100号；

- 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》中华人民共和国国务院令〔2002〕第352号；

- 《工作场所职业卫生监督管理规定》国家安全生产监督管理总局令〔2012〕第47号；

- 《职业病危害项目申报办法》国家安全生产监督管理总局令〔2012〕第48号；

- 《用人单位职业健康监护监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令〔2012〕第49号；

- 《关于进一步加强建设项目职业卫生“三同时”监管工作的通知》安健函〔2016〕30号；

- 《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令〔2017〕第90号；

- 《国家安全监管总局办公厅关于贯彻落实<建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法>的通知》安监总厅安健〔2017〕37号；

- 《生产安全事故应急预案管理办法》国家安全生产监督管理总局〔2016〕第88号；

- 《防暑降温措施管理办法》安监总安健〔2012〕89号；

- 《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》安监总厅安健〔2015〕16号；

- 《职业卫生技术服务机构检测工作规范》安监总厅安健〔2016〕9号；

- 《用人单位劳动防护用品管理规范》安监总厅安健〔2015〕124号；

- 《工业企业职工听力保护规范》卫法监发〔1999〕620号；

- 《劳动防护用品配备标准（试行）》国经贸安全〔2000〕189号；

- 《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》安监总厅安健〔2014〕111号；

- 《国家安全监管总局办公厅关于加强用人单位职业卫生培训工作的通知》安监总厅安健〔2015〕121号；

- 《国家安全监管总局关于开展用人单位职业卫生基础建设活动的通知》安监总安健〔2013〕38号；

- 《职业卫生技术服务机构工作规范》安监总厅安健〔2014〕39号；

- 《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》安监总安健〔2012〕73号；

- 《职业健康检查管理办法》国家卫生和计划生育委员会令〔2015〕第5号；

- 《职业病分类和目录》国卫疾控发〔2013〕48号；

- 《职业病危害因素分类目录》国卫疾控发〔2015〕92号；

- 《高毒物品目录》卫法监发〔2003〕142号；

- 《职业卫生档案管理规范》安监总厅安健〔2013〕171号；

- 《关于做好新修订<职业病防治法>实施有关工作的通知》川安监函〔2016〕226号；

- 《四川省安全生产监督管理局关于转发<国家安全监管总局办公厅关于贯彻落实建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法的通知>的通知》川安监函〔2017〕160号；

- 《四川省人民政府办公厅关于加强职业病防治工作的意见》川办发〔2017〕36号；

- 《进一步加强建设项目职业病防护设施"三同时"监督管理工作的通知》成安监〔2017〕63号；

- 《建设项目职业病危害控制效果评价报告编制要求》ZW-JB-2014-003。

1.3.2职业卫生相关标准及技术规范

- 《职业病危害评价通则》GBZ/T277-2016；

- 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010；

- 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012；

- 《国民经济行业分类》GB/T4754-2017；

- 《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999；

- 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008；

- 《工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范》GBZ/T194-2007；

- 《建筑采光设计标准》GB50033-2013；

- 《建筑照明设计标准》GB50034-2013；

- 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015；

- 《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087-2013；

- 《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014；

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2007；

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007；

- 《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》GBZ159-2004；

- 《工作场所空气中粉尘测定 第1部分:总粉尘浓度》GBZ/T192.1-2007；

- 《工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物》GBZ/T 160.48-2007；

- 《工作场所空气有毒物质测定 脂肪族酮类化合物》GBZ/T 160.55-2007；

- 《工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物》GBZ/T 160.63-2007；

- 《工作场所空气有毒物质测定 钠及其化合物 》GBZ/T160.18-2004；

- 《工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物》GBZ/T 160.45-2007；

- 《工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物》GBZ/T160.29-2004；

- 《工作场所空气有毒物质测定 无机含磷化合物》GBZ/T 160.30-2004；

- 《工作场所空气有毒物质测定 硫化物》GBZ/T 160.33-2004；

- 《工作场所空气有毒物质测定 锰及其化合物》GBZ/T 160.13-2004；

- 《工作场所物理因素测量 第8部分：噪声》GBZ/T189.8-2007；

- 《照明测量方法》GB/T5700-2008；

- 《高温作业环境气象条件测定方法》GB/T934-2008；

- 《工作场所职业病危害警示标识》GBZ158-2003；

- 《个体防护装备选用规范》GB/T11651-2008；

- 《个体防护装备配备基本要求》GB/T29510-2013；

- 《呼吸防护用品的选择、使用与维护》GB/T18664-2002；

- 《呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器》GB2626-2006；

- 《用人单位职业病防治指南》GBZ/T225-2010；

- 《高毒物品作业岗位职业病危害告知规范》GBZ/T203-2007；

- 《高毒物品作业岗位职业病危害信息指南》GBZ/T203-2007；

- 《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》GBZ/T223-2009;

- 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》GB/T29639-2013；

- 《排风罩的分类及技术条件》GB/T16758-2008；

- 《有机溶剂作业场所个人职业病危害防护用品使用规范》GBZ/T195-2007；

- 《洁净厂房设计规范》GB5007-2001；

- 《医药工业洁净厂房设计规范》GB50457-2008。

- 《医药工业仓储工程设计规范》GB51073-2014；

- 《制药企业职业病危害防治技术规范》AQ/T4255-2015；

- 《臭氧发生器安全与卫生标准》GB28232-2011；

- 《紫外线空气消毒器安全与卫生标准》GB28235-2011。

1.3.3基础依据

（1）该项目职业病危害控制效果评价委托书；

（2）眉山市东坡区发展和改革局关于该项目的备案通知书，备案号：川投资备〔51140212121801〕0045号；

（3）《四川海思科制药有限公司眉山分公司药品生产基地建设项目可行性研究报告》，信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司，2012年12月；

（4）《四川海思科制药有限公司眉山分公司药品生产基地建设项目（一期）职业病危害预评价报告书》，国泰（职）预评（2013）0018，2013年9月；

（5）《四川海思科制药有限公司眉山分公司药品生产基地建设项目（一期）职业病防护设施设计专篇》，四川晨光工程设计院，2013年12月；

（6）四川海思科制药有限公司眉山分公司药品生产基地建设项目（一期）职业病危害控制效果评价现场检测报告，国泰（职）控检（2016）0029；

（7）该项目2017年8月作业人员职业健康体检报告；

（8）总平面布置图、各车间工艺设备平面平面布置图；

（9）四川海思科制药有限公司眉山分公司提供的该项目其它技术资料。

- 1.4评价内容

（1）总体布局及设备布局的合理性；

（2）职业病危害因素的浓度（强度），危害程度及分布；

（3）职业病危害防护措施及其效果；

（4）个人使用的职业病防护用品；

（5）应急救援设施；

（6）建筑卫生学及辅助用室；

（7）职业健康监护；

（8）职业卫生管理措施及落实情况；

（9）其他应评价的内容。

- 1.5评价范围

根据《建设项目职业病危害控制效果评价报告编制要求》（ZW-JB-2014-003）、双方签订的职业卫生技术服务合同以及该项目职业病危害预评价报告书，结合我公司对现场职业卫生调查，本次职业病危害控制效果评价范围为四川海思科制药有限公司眉山分公司药品生产基地建设项目（一期）涉及的生产设施和公用工程和辅助设施，具体包括：

主要生产车间：制剂车间A、原料药车间AB、多功能原料药车间、中试车间；

公用及辅助生产设施：质检中心、库房A、危险品库房、动力车间（锅炉房、机修车间）、10kV变电站及发电机房、污水处理站。

办公生活设施：科研办公楼、宿舍及食堂、门卫室。

- 1.6评价方法

本次评价遵循职业病控制效果评价程序，同时根据该项目职业病危害的特点，通过职业卫生现场调查、检查表分析、工程分析、职业卫生检测等方法收集数据和资料，并结合职业病防护设施、个人职业病防护水平和定性定量结果，对试运行期间作业人员的职业病危害因素接触水平及职业健康影响进行评价，并通过检查表分析法评价职业卫生管理措施等。

1.6.1职业卫生调查法

运用现场观察、文件资料收集与分析、人员沟通等方法，了解调查对象相关卫生信息的过程。职业卫生调查内容主要包括：工程概况、试运行情况、总体布局、生产工艺、生产设备及布局、生产过程中的物料及产品、建筑卫生学、职业病防护设施、个人使用的职业病防护用品、辅助用室、应急救援、职业卫生管理、职业病危害因素以及时空分布、预评价报告建议与防护设施设计的落实情况等。

1.6.2检查表分析法

依据国家有关职业卫生的法律、法规和技术规范、标准、以及操作规程、职业病危害事故案例等，通过对评价项目的详细分析和研究，列出检查单元、部位、项目、内容、要求等，编制成表，逐项检查符合情况，确定评价项目存在的问题、缺陷和潜在危害。

1.6.3工程分析法

运用工程分析的思路和方法，在全面、系统分析建设工程概况、建设地点、建设项目所在地自然环境、总体布局、生产工艺、生产设备及布局、生产过程中使用的原辅材料、产品与副产品、车间建筑设计卫生学、职业病危害工程防护技术措施等的基础上，识别和分析建设项目存在或可能存在的职业病危害因素的种类，及其存在环节、岗位分布及潜在接触水平。

1.6.4职业卫生检测法

1.6.4.1职业病危害因素检测

根据《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》GBZ159-2004及相关职业病危害因素检测的规范和方法，对作业场所的职业病危害因素进行现场测定和实验室分析。

1.6.4.2建筑卫生学检测

根据检测规范和方法，对照明、微小气候等建筑卫生学内容进行检测。

1.6.4.3职业健康检查

按照《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014规定、标准执行。

- 1.7评价工作程序

1.7.1评价程序

1.7.1.1准备阶段

（1）接受建设单位或用人单位委托、签订评价工作合同；

（2）收集职业病危害评价所需的相关资料并查阅相关文献资料；

（3）开展初步现场调查；

（4）根据需要编制职业病危害控制效果评价方案并对方案进行技术审核；

（5）确定职业病危害控制效果评价的质量控制措施及要点。

1.7.1.2实施阶段

（1）职业卫生调查与分析；

（2）现场职业卫生检测与分析，或收集与分析现场职业卫生检测数据；

（3）现场职业病防护设施、职业健康监护等职业病防护措施调查与分析；

（4）对评价内容进行分析、评价并得出结论，提出对策和建议。

1.7.1.3完成阶段

（1）汇总实施阶段获取的各种资料、数据；

（2）完成职业病危害评价报告书的编制。

职业病危害控制效果评价工作程序见图1-1。

1.7.2质量控制

本次评价工作严格按照我公司《质量管理手册》、《质量控制程序文件》、《作业指导书》以及国家、部门相关规定执行。职业病危害控制效果评价工作质量控制见图1-2。

1.收集有关资料（法规、标准、技术资料）

2.初步调查分析和工程分析

3.筛选重点评价因子

与公司洽谈初步合同（协议）

委托方

合同（协议）评审

签订技术服务合同（协议）

拟定控制效果评价方案

确定控制效果评价方案

方案内审

1.职业危害调查   2.收集相关资料

3.职业危害检测   4.职业健康监护

依据评价方案开展评价工作

准备阶段

实施阶段

汇总、分析相关资料

得出结论提出对策和建议

国家、地方有关法规、标准

编制控评价报告书（内审稿）

内审、技术、质量审核

修改并提交报告书送审稿

专家技术评审

修改并提交正式报告书（盖章）

委托方领取报告书

存档

完成阶段

图1-1 职业病危害控制效果评价程序图

部门、项目负责人接受任务

领取评价任务受理编号

与公司洽谈初步合同（协议）

委托方

合同（协议）评审

签订技术服务合同（协议）

组建评价项目组

相关技术资料收集

方案内审

依据评价方案开展评价工作

组织内审、技术、质量审核

修改并提交正式报告书（盖章）

委托方领取报告书

存档

合格

不合格

编制评价技术方案

不合格

编制评价报告书内审稿

不合格

合格

形成报告书送审稿

专家评审

意见反馈

建设单位

修改完善后形成正式评价报告

项目负责人、报告编写人、技术负责人签字

评价单位法人代表签章

合格

不合格

合格

图1-2 职业病危害控制效果评价质量控制程序示意图

- 2项目概况及试运行情况

- 2.1项目概况

项目名称：药品生产基地建设项目（一期）；

建设单位：四川海思科制药有限公司眉山分公司；

项目性质：新建；

建设地址：四川省眉山市东坡区经济开发区东区顺江大道53号；

项目总投资：24552万元，其中固定资产投资总额20721万元，铺底流动资金3831万元；

建设内容：新建药品生产车间、质检办公楼及库房等基础设施54042平方米，安装反应釜、离心机、结晶罐等制药相关生产设备；

行业类别：化学药品原料药制造、制剂制造。

- 2.2自然环境概况

2.2.1地理位置

该项目位于眉山经济开发区东区医药化工园，总用地面积约180亩，地块呈近似四边形，地势西低东高。交通便捷，园区内的道路、通讯电缆、供水供电、雨水管网等配套实施齐备。

地理位置如图2-1所示。

项目所在地

图2-1  该项目地理位置

2.2.2地形、地貌

该项目选址位于四川盆地西南的彭（山）眉（山）平原，属岷江河谷左岸冲积二级阶地，西距岷江河道约500m。场地较平坦、开阔，原为耕地，部分水（鱼）塘，大部分地段已填土整平，场地地面高程（以孔口高程为准）为403.60～407.90m，最大高差4.30m。

2.2.3地质、水文

眉山市区内地质构造较为复杂，褶皱断层发育，构造体系结合部多为区域性断层，眉山市南西山地为川西台陷，其中熊坡-盐井沟雁行带：主要包括彭山、眉山、丹棱、洪雅的西北部。发育有盐井沟背斜及共生的石庙子断层、石桥场压扭断层和总岗山断层等。根据《中华地震烈度区划图2001》及《四川省眉山市城市总体规划》（2004-2020），眉山市的地震参数为0.10，地震烈度为Ⅶ度。

眉山市境内岷江、青衣江干流纵贯室境，多年平均过境量达274.45亿立方米，过境水资源丰沛，但分布集中。

该项目场地地下水为第四系孔隙潜水，分布于下部砂卵石层中，地下水位埋深为（现地面以下）2.40~6.20m，水位高程为399.30～403.02m，水位高差3.72m，其中部分为局部上层滞水水位。地下水位年变化幅度为1.00~2.00m；地层渗透性好，其渗透系数K=25~32m/d；钻孔水量丰富，补给充足，单井出水量大于1000m3/d；地下水类型为重碳酸·硫酸～钙型，矿化度718.2~721.0mg/L。场地地下水环境类型属Ⅱ类，对混凝土及混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性，土对钢结构具微腐蚀性。

2.2.4气象条件

该项目所在工业园区属亚热带湿润型气候。其主要气候特点是：冬无严寒，夏无酷暑，霜雪少见，四季分明；夏无酷热，少伏旱，每年有不同程度的洪涝；冬无严寒少霜雪，但多寒潮低温；春季气温回升早，秋多绵雨降温快。主要气象参数如下：

多年年平均气温：17℃~17.2℃

多年极端最高气温：42℃

多年极端最低气温：-4.3℃

多年平均年无霜期：271d

多年平均降水量：1000~1040mm

多年均日照时数：900h~1165h

多年平均相对湿度：81%~85%

平均风速为：1.4m/s

常年主导风向：N

最小频率风向：SE

图2-2 眉山市风向频率玫瑰图

2.2.5社会环境条件

该项目位于省级重点工业园区眉山经济开发区东区，区内规划面积20.7平方公里，主导产业为医药化工、机械电子和泡菜食品。区内规划了以“三纵三横”为基本骨架，形成方格网的路网系统，园区紧邻遂资眉高速公路，距成乐高速、成昆铁路、成绵乐城际铁路5公里，为该项目物料运输提供便利的条件。该项目所在园区医药化工片区内企业卫生特征基本相似，同时项目周边无“国务院、国家有关部门和省、自治区、直辖市人民政府规定的生态保护区、自然保护区、风景旅游区、文化遗产保护区”。

该项目所在工业园区规划见下图2-3。

图2-3  眉山经济开发区东区规划图

- 2.3建设项目组成及主要工程内容

2.3.1项目组成及主要工程内容

该项目组成内容情况见表2-1。

表2-1 项目组成情况

| 序号 | 项目组成名称 | 任 务 | 建筑面积(m2) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产车间 |  |  |  |
| 1 | 原料药车间AB | 原料药车间AB共2层，1F为原料药车间A，主要承担门冬氨酸鸟氨酸、精氨酸谷氨酸原料药生产；2F为原料药车间B，主要生产氯乙酰左卡尼汀、夫西地酸钠。 | 2748.15 | 新建，洁净厂房 |
| 2 | 多功能原料药车间 | 主要承担盐酸马尼地平、盐酸美利曲辛、盐酸氟哌噻吨、富马酸卢帕他定、盐酸氟哌噻吨、盐酸罗哌卡因、富马酸替诺福韦二吡呋酯6种原料药生产。 | 3616.85 | 新建，洁净厂房 |
| 3 | 中试车间 | 中试车间主要为试验扩大中试规模提供便利，车间主要进行多烯磷脂酰胆碱、盐酸纳美芬、维生素A棕榈酸酯的中试生产。 | 2965.65 | 新建，洁净厂房 |
| 4 | 制剂车间A | 主要承担公司制剂药品的生产。 | 13829.94 | 新建，洁净厂房 |
| 二 | 仓储 |  |  |  |
| 1 | 库房A | 储存原辅材料 | 7925.04 | 新建 |
| 2 | 危险化学品库房 | 主要用于储存原料药生产过程中使用的甲醇、乙醇、丙酮、乙酸乙酯、二氯甲烷、异丙醇等 | 768.96 | 新建 |
| 三 | 公用动力设施 |  |  |  |
| 1 | 污水处理站 | 生产、生活污水处理 | / | 新建 |
| 2 | 变电站、柴油发电机房 | 供电、应急发电 | 882.96 | 新建 |
| 3 | 锅炉房 | 生产所需蒸汽供应 | 1515.75 | 新建 |
| 4 | 机修车间 | 承担厂区内、车间内构件维修、焊接、切割等 |  | 新建 |
| 四 | 办公、生活设施 |  |  |  |
| 1 | 科研办公楼 | 综合办公用房及质检检验中心，其中1~3F办公，4~5F目前闲置，6~7F质检实验室。 | 10575.9 | 新建 |
| 2 | 职工宿舍及食堂 | 职工住宿及员工用餐，1F为食堂，2~5层为职工宿舍 | 9211.36 | 新建 |
| 3 | 门卫A | 主要人流出入口，门卫、收发室内 | 59.2 | 新建 |
| 4 | 门卫B | 生活区人流出入口 | 29.44 | 新建 |
| 5 | 门卫C | 物流出入口，登记 | 29.44 | 新建 |

2.3.2公用辅助工程

2.3.2.1供配电

该项目电源主要引自所在园区的供配电网，厂区内建设一座10kV配电室，配电室内配置2台1000kVA干式变压器，供全厂生产、生活以及消防、照明使用。同时该项目为了保障消防、应急等重要个用电设施，在总变电站内附设柴油发电机房，配备1台600kW柴油发电机组，供停电应急使用。

2.3.2.2给排水系统

（1）给水

该项目给水以市政自来水作为供水水源，生活、生产、消防给水采用独立环形管网布置，消防给水环状管网管径DN150，生产、生活给水环状管网管径DN150。

（2）排水

该项目排水独立设计雨水和污水两个排水系统，采用清污分流排放方式，分别排至厂区污水管网及雨水管网。

污水按性质分为生产废水和生活污水两大类，生活污水经化粪池处理后排入厂区污水处理站，餐饮含食用油污水进入隔油池，生产废水和生活污水经厂区污水处理站处理达标后排至厂外市政污水管网。

雨水、清水排放主要包含动力车间锅炉排放废水、雨水及清下由厂区雨水管网汇集排至市政雨水管网。

（3）循环冷却水系统

该项目循环冷却水量：500m3/h，进水温度t1=37℃，出水温度t2=32℃，采用CDBNL3-200低噪声型玻璃钢冷却塔两台、CDBNL3-100低噪声型玻璃钢冷却塔一台及循环水泵六台。

循环冷却水管道：采用镀锌钢管，接口方式为螺纹或法兰连接。

（4）纯化水系统

①根据工艺要求，各车间均需用纯化水，其中原料车间A、B纯化水用量为1.5m3/h；中试车间、多功能车间纯化水用量为1m3/h；制剂车间纯化水用量为2.5m3/h。因此该项目采用纯化水制备量为1m3/h和1.5m3/h的设备各两套，纯化水制备量为2.5m3/h的设备一套。

②水质要求：进水水质达到饮用水卫生标准

出水水质：电阻率＞0.5MΩ.cm。

③管道设施  纯化水管道采用316L不锈钢管，氩弧焊焊接连接。

④工艺流程：见图2-4

原水

原水箱

原水泵

活性碳过滤器

多介质过滤器

软水器

精密过滤器

中间水箱

一级高压泵

一级反渗透装置

二级高压泵

二级反渗透装置

纯化水箱

纯化水泵

紫外线杀菌装置

微孔过滤器

用水点

图2-4  纯化水工艺流程图

表2-2  项目供排水采用的设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格及型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环冷却塔 | CDBNL3-200 | 2 | 台 |  |
| 2 | 循环冷却塔 | CDBNL3-100 | 1 | 台 |  |
| 3 | 循环水泵 | DFG125-160A/2/18.5 | 2 | 台 |  |
| 4 | 循环谁泵 | DFG150-200A/2/30 | 4 | 台 |  |
| 5 | 纯化水设备 | 制备量1m3/h | 2 | 套 |  |
| 6 | 纯化水设备 | 制备量1.5m3/h | 2 | 套 |  |
| 7 | 纯化水设备 | 制备量2.5m3/h | 1 | 套 |  |
| 8 | 室内消火栓 | SG24B65Z-J | 100 | 套 |  |
| 9 | 室外消火栓 | SSl00/65-1.6 | 6 | 套 |  |

2.3.2.3供热系统

（1）工艺供热

根据工艺操作的实际需要，需用蒸汽量为3.4t/h、蒸汽工作压力为0.3~0.4MPa，由动力车间锅炉房提供。由于供汽绝大部分蒸汽用于工艺的间接加热，为节约能源，采用疏水设备进行凝水回收。

（2）采暖

生产车间的空调区域，冬季采暖及加湿，需用蒸汽量为2.3t/h、蒸汽工作压力为0.3~0.4MPa，凝水通过疏水器回收。

（3）设备

该项目总用汽量为6t/h，送汽压力1.25MPa，锅炉房配置一台冷凝预热回收蒸汽锅炉，蒸汽锅炉参数如下：

主机型号       WNS6-1.25-Q（LN）

额定蒸发量     6.0t/h

额定工作压力   1.25 MPa

蒸汽温度       193℃

给水温度       104℃

锅炉的辅机是根据主体而匹配设置，采用锅炉厂配套的电动给水泵、锅炉软化处理设备，给水除氧采用低位热力除氧器。可节约用汽，增大除氧水流量。出口及自来水入口均装设流量计量装置。

锅炉房热力系统的蒸汽管道、排污管、上水管、取样管均采用无缝钢管，烟道采用δ=3.0㎜厚普通钢板，保温采用岩棉瓦壳。

供热系统主要设备表见表2-3：

表2-3  项目供热系统采用的设备清单

| 序 号 | 名 称 | 型 号 及 规 格 | 台 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉本体 | WNS2-1.25-Q | 1 |
| 2 | 电动给水泵 | QDL2.4-8×24 N=4Kw | 2 |
| 3 | 锅炉本体 | WNS4-1.25-Q | 1 |
| 4 | 电动给水泵 | QDL4-8×20 N=4Kw | 2 |
| 5 | 水处理装置 | YI962D2-750G N=0.5Kw | 1 |
| 6 | 分汽缸 | DN1500 L=3000mm | 1 |
| 7 | 防爆轴流风 | BT35-11 No3.55 | 2 |

- 2.4原辅材料及能耗

2.4.1主要原辅材料

该项目根据各车间生产药品的不同，分别选用不同的原辅料，其各车间及药品生产过程中主要使用的原辅材料见下表2-4。

表2-4  各车间主要原辅材料表

| 车间名称 | 产品名称 | 原辅材料名称 | 年用量 | 单位 | 包装规格 | 储存地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料药 生产车间A | 门冬氨酸鸟氨酸 | 门冬氨酸 | 45 | 吨 | 20kg/桶 | 库房A |
|  |  | 鸟氨酸盐酸 | 60 | 吨 | 25kg/桶 | 库房A |
|  |  | 甲醇 | 800 | 吨 | 25L/桶 | 危险品库房 |
|  | 精氨酸谷氨酸 | 谷氨酸 | 84820 | kg | 20kg/桶 | 库房A |
|  |  | 精氨酸 | 100600 | kg | 20kg/桶 | 库房A |
|  |  | 药用炭 | 1800 | kg | / | 库房A |
|  |  | 无水乙醇 | 1146 | kg | 20kg/桶 | 危险品库房 |
| 原料 生产车间B | 氯乙酰左卡尼汀 | 左卡尼汀 | 3.6 | 吨 | 20kg/桶 | 库房A |
|  |  | 冰醋酸 | 5.4 | 吨 | 500mL/瓶 | 危险品库房 |
|  |  | 乙酰氯 | 2.8 | 吨 | 500mL/瓶 | 危险品库房 |
|  |  | 异丙醇 | 21.6 | 吨 | 20kg/桶 | 危险品库房 |
|  |  | 丙酮 | 7.2 | 吨 | 20kg/桶 | 危险品库房 |
|  |  | 对甲基苯磺酸 | 7.2 | kg | 7.2 | 库房A |
|  | 夫西地酸钠 | 夫西地酸 | 4.4 | 吨 | 0.44 | 库房A |
|  |  | 氢氧化钠 | 0.34 | 吨 | 0.034 | 危险品库房 |
|  |  | 无水乙醇 | 22 | 吨 | 20kg/桶 | 危险品库房 |
|  |  | 丙酮 | 71.5 | 吨 | 20kg/桶 | 危险品库房 |
| 多功能原料车间 | 盐酸马尼地平 | 4-二苯甲基-1-哌嗪基乙醇盐酸 | 0.66 | 吨 | 10kg/桶 | 库房A |
|  |  | 1,4-二氢-3-甲氧基-2,6-二甲基-4-间硝基苯基 | 0.696 | 吨 | 20kg/桶 | 库房A |
|  |  | Dcc | 0.72 | 吨 | 20kg/桶 | 库房A |
|  |  | 吡啶 | 4.5 | 吨 | 2.5L/瓶 | 危险品库房 |
|  |  | 乙酸乙酯 | 10 | 吨 | 20kg/桶 | 危险品库房 |
|  |  | 无水乙醇 | 6 | 吨 | 20kg/桶 | 危险品库房 |
|  |  | 无水甲醇 | 8 | 吨 | 20kg/桶 | 危险品库房 |
|  |  | 氯化氢乙醇 |  | kg | 5L/瓶 | 危险品库房 |
|  | 盐酸美利曲辛 | 镁粉 | 0.24 | 吨 | 500g/瓶 | 库房A |
|  |  | 碘 | 13.5 | kg | 50g/瓶 | 库房A |
|  |  | 四氢呋喃 | 3.6 | 吨 | 20kg/桶 | 危险品库房 |
|  |  | N,N-二甲氨基-3-氯丙烷 | 0.95 | 吨 | 5kg/桶 | 库房A |
|  |  | 10,10-二甲基-酮 | 0.87 | 吨 | 10kg/桶 | 库房A |
|  |  | 乙酸乙酯 | 1 | 吨 | 20kg/桶 | 危险品库房 |
|  |  | 丙酮 | 200 | kg | 20kg/桶 | 危险品库房 |
|  |  | 盐酸 | 5.84 | 吨 | 20kg/桶 | 危险品库房 |
|  |  | 乙酸 | 2.92 | 吨 | 500mL/瓶 | 危险品库房 |
|  |  | 乙醇 | 4 | 吨 | 20kg/桶 | 危险品库房 |
|  | 盐酸氟哌噻吨 | 2-三氟甲基噻吨酮 | 400 | kg | / | 库房A |
|  |  | N,N-二甲氨基-3-氯丙烷 | 346.4 | kg | / | 库房A |
|  |  | 镁粉 | 68480 | g | / | 库房A |
|  |  | 碘 | 11440 | g | / | 库房A |
|  |  | 四氢呋喃 | 2624 | L | / | 危险品库房 |
|  |  | 乙酸乙酯 | 2064 | L | / | 危险品库房 |
|  |  | 氯化铵 | 571.2 | kg | / | 库房A |
|  |  | 氯化钠 | 1156 | kg | / | 库房A |
|  |  | 无水硫酸钠 | 684 | kg | / | 库房A |
|  |  | 无水乙醇 | 1664 | L | / | 危险品库房 |
|  |  | 盐酸 | 5312 | L | / | 危险品库房 |
|  |  | 碳酸钠 | 356.8 | kg | / | 库房A |
|  |  | 二氯甲烷 | 8136 | L | / | 危险品库房 |
|  |  | 羟乙基哌嗪 | 1024 | kg | / | 库房A |
|  |  | 碳酸钾 | 713.6 | kg | / | 库房A |
|  |  | 药用炭 | 19600 | g | / | 库房A |
|  |  | 氯化氢·异丙醇溶液 | 616 | kg | / | / |
|  |  | 异丙醇 | 4504 | L | / | 危险品库房 |
|  |  | 乙醚 | 5272 | L | / | 危险品库房 |
|  |  | 甲醇 | 3136 | L | / | 危险品库房 |
|  | 富马酸卢帕他定 | 3-氯甲基-5-甲基吡啶盐酸盐 | 196 | kg | / | 库房A |
|  |  | 地雷他定 | 245 | kg | / | 库房A |
|  |  | 富马酸 | 73.6 | kg | / | 危险品库房 |
|  |  | 三乙胺 | 182.2 | L | / | 危险品库房 |
|  |  | 无水乙醇 | 2660 | L | / | 危险品库房 |
|  |  | 二氯甲烷 | 1400 | L | / | 危险品库房 |
|  |  | 无水硫酸镁 | 140 | kg | / | 库房A |
|  |  | 磷酸二氢钾 | 280 | kg | / | 库房A |
|  |  | 氯化钠 | 280 | kg | / | 库房A |
|  |  | 甲醇 | 2080 | L | / | 危险品库房 |
|  |  | 滑石粉 | 0.04 | kg | / | 库房A |
|  | 盐酸罗哌卡因 | (S)-(2,6-二甲苯基)-2-哌啶甲酰胺 | 233.3 | kg | / | 库房A |
|  |  | 1-溴丙烷 | 118.7 | L | / | 危险品库房 |
|  |  | 碳酸钾 | 93.3 | kg | / | 库房A |
|  |  | 异丙醇 | 6616.7 | L | / | 危险品库房 |
|  |  | 盐酸 | 86.1 | kg | / | 危险品库房 |
|  |  | 活性炭 | 2.5 | kg | / | 库房A |
|  | 富马酸替诺福韦二吡呋酯 | 叔丁醇镁 | 1530 | kg | 10kg/桶 | 库房A |
|  |  | N,N-二甲基甲酰胺（DMF） | 3230 | kg | 10kg/桶 | 库房A |
|  |  | 对甲苯磺酰氧甲基膦酸二乙酯(SM1) | 4250 | kg | 20kg/桶 | 库房A |
|  |  | 三甲基溴硅烷 | 5780 | kg | 20kg/桶 | 库房A |
|  |  | 氯甲基异丙基碳酸酯 | 4250 | kg | 20kg/桶 | 库房A |
|  |  | N-甲基吡咯烷酮 | 6950 | kg | 20kg/桶 | 库房A |
|  |  | 三乙胺 | 1700 | kg | / | 危险品库房 |
|  |  | 甲基叔丁基醚 | 20000 | kg | 20kg/桶 | 库房A |
|  |  | 乙酸 | 1325 | kg | 500mL/瓶 | 危险品库房 |
|  |  | 二氯甲烷 | 32800 | kg | 20kg/桶 | 危险品库房 |
|  |  | 乙腈 | 6550 | kg | / | 危险品库房 |
|  |  | 乙酸乙酯 | 42900 | kg | 20kg/桶 | 危险品库房 |
|  |  | 氢氧化钠 | 1275 | kg | / | 危险品库房 |
|  |  | 环己烷 | 13250 | kg | 20kg/桶 | 危险品库房 |
|  |  | 富马酸 | 639 | kg | 500mL/瓶 | 危险品库房 |
|  |  | 异丙醇 | 10700 | kg | 20kg/桶 | 危险品库房 |
| 中试车间 | 多烯磷脂酰胆碱 | 大豆磷脂 | 15000 | kg | 10kg/桶 | 库房A |
|  |  | 无水乙醇 | 30000 | kg | 20kg/桶 | 危险品库房 |
|  | 盐酸纳美芬 | 盐酸纳曲酮 | 420 | g | / | 库房A |
|  |  | 甲基三苯基溴化膦 | 1129.8 | g | / | 库房A |
|  |  | 浓盐酸 | 223 | mL | / | 危险品库房 |
|  |  | 叔丁醇钾 | 354.9 | g | / | 库房A |
|  |  | 五氧化二磷 | 500 | g | / | 危险品库房 |
|  |  | 二氯甲烷 | 6.93 | L | / | 危险品库房 |
|  |  | 无水碳酸钾 | 149.1 | g | / | 库房A |
|  |  | 无水硫酸钠 | 630 | g | / | 库房A |
|  |  | 无水氯化钙 | 275 | g | / | 库房A |
|  |  | 氯化铵 | 92.4 | g | / | 库房A |
|  |  | 石油醚 | 2772 | mL | / | 危险品库房 |
|  |  | 浓氨水 | 126 | mL | / | 危险品库房 |
|  |  | 乙酸乙酯 | 1163 | mL | / | 危险品库房 |
|  |  | 丙酮 | 3.46 | L | / | 危险品库房 |
|  | 维生素A棕榈酸酯 | 维生素A醋酸酯 | 120 | kg | / | 库房A |
|  |  | 棕榈酸甲酯 | 93.9 | kg | / | 库房A |
|  |  | 维生素E | 4500 | g | / | 库房A |
|  |  | 甲醇 | 480 | L | / | 危险品库房 |
|  |  | 甲醇钠 | 600 | g | / | 库房A |
|  |  | 甲苯 | 530 | L | / | 危险品库房 |
|  |  | 正己烷 | 1000 | L | / | 危险品库房 |
|  |  | N,N-二甲基甲酰胺 | 100 | ml | / | 库房A |
|  |  | 活性炭 | 6 | kg | / | 库房A |
|  |  | 无水乙醇 | 1300 | L | / | 危险品库房 |
|  |  | 丙酮 | 180 | L | / | 危险品库房 |
| 制剂车间A | 恩替卡韦胶囊 | 恩替卡韦 | 25 | kg | / | 库房A |
|  |  | 微晶纤维粉PH102 | 2500 | kg | / | 库房A |
|  |  | 预胶化淀粉 | 2500 | kg | / | 库房A |
|  |  | 胶囊 | 5000 | 万粒 | / | 库房A |
|  |  | 素箔 | 400 | kg | / | 库房A |
|  |  | 聚氯乙烯固体药用硬片 | 2200 | kg | / | 库房A |
|  |  | 纸箱 | 1.8 | 万个 | / | 库房A |
|  |  | 小盒 | 720 | 万个 | / | 库房A |
|  |  | 说明书 | 720 | 万张 | / | 库房A |
|  |  | 中盒 | 72 | 万个 | / | 库房A |
|  | 盐酸马尼地平片 | 盐酸马尼地平 | 300 | kg | / | 库房A |
|  |  | 羟丙甲纤维素 | 37.5 | kg | / | 库房A |
|  |  | 乳糖 | 1200 | kg | / | 库房A |
|  |  | 泊洛沙姆（118） | 112.5 | kg | / | 库房A |
|  |  | 素箔 | 24 | kg | / | 库房A |
|  |  | 聚氯乙烯固体药用硬片 | 132 | kg | / | 库房A |
|  |  | 纸箱 | 0.108 | 万个 | / | 库房A |
|  |  | 小盒 | 43.2 | 万个 | / | 库房A |
|  |  | 说明书 | 43.2 | 万张 | / | 库房A |
|  |  | 中盒 | 4.32 | 万个 | / | 库房A |
|  |  | 小盒 | 100.8 | 万个 | / | 库房A |
|  |  | 说明书 | 100.8 | 万张 | / | 库房A |
|  |  | 中盒 | 10.08 | 万个 | / | 库房A |
|  | 富马酸卢帕他定片 | 富马酸卢帕他定 | 140 | kg | / | 库房A |
|  |  | 羟丙纤维素 | 109 | kg | / | 库房A |
|  |  | 乳糖 | 875 | kg | / | 库房A |
|  |  | 预胶化淀粉 | 109 | kg | / | 库房A |
|  |  | 聚维酮K30 | 40 | kg | / | 库房A |
|  |  | 素箔 | 84 | kg | / | 库房A |
|  |  | 聚氯乙烯固体药用硬片 | 462 | kg | / | 库房A |
|  |  | 纸箱 | 0.378 | 万个 | / | 库房A |
|  |  | 小盒 | 151.2 | 万个 | / | 库房A |
|  |  | 说明书 | 151.2 | 万张 | / | 库房A |
|  |  | 中盒 | 15.12 | 万个 | / | 库房A |
|  | 氟哌噻吨美利曲辛片 | 盐酸氟哌噻吨 | 21 | kg | / | 库房A |
|  |  | 盐酸美利曲辛 | 600 | kg | / | 库房A |
|  |  | 羟丙纤维素 | 109 | kg | / | 库房A |
|  |  | 乳糖 | 875 | kg | / | 库房A |
|  |  | 预胶化淀粉 | 109 | kg | / | 库房A |
|  |  | 二氧化硅 | 0.6 | kg |  | 库房A |
|  |  | 聚维酮K30 | 40 | kg | / | 库房A |
|  |  | 素箔 | 336 | kg | / | 库房A |
|  |  | 聚氯乙烯固体药用硬片 | 1848 | kg | / | 库房A |
|  |  | 纸箱 | 1.512 | 万个 | / | 库房A |
|  |  | 小盒 | 604.8 | 万个 | / | 库房A |
|  |  | 说明书 | 604.8 | 万张 | / | 库房A |
|  |  | 中盒 | 60.48 | 万个 | / | 库房A |
|  | 聚普瑞锌颗粒 | 聚普瑞锌 | 1500 | kg | / | 库房A |
|  |  | 甘露醇 | 8200 | kg | / | 库房A |
|  |  | 聚维酮K30 | 300 | kg | / | 库房A |
|  |  | 铝箔复合膜 | 800 | kg | / | 库房A |
|  |  | 纸箱 | 2.5 | 万个 | / | 库房A |
|  |  | 小盒 | 1000 | 万个 | / | 库房A |
|  |  | 说明书 | 1000 | 万张 | / | 库房A |

2.4.2能耗情况

该项目各车间药品生产过程中主要消耗的动力能源为水、电、天然气，能源消耗情况见下表：

表2-5  动力能源消耗表

| 序号 | 名称 | 年使用量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | 15.55 | 万m3 | 园区自来水管网 |
| 2 | 电 | 419 | 万度 | 园区供电网 |
| 3 | 天然气 | 125.1 | 万m3 | 园区天然气管网 |

- 2.5产品方案及生产规模

该项目各生产车间产品方案及生产规模见下表。

表2-6  产品方案及生产规模

| 序号 | 生产车间 | 产品名称 | 年产量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料药生产车间A | 门冬氨酸鸟氨酸 | 60 | t |  |
| 2 |  | 精氨酸谷氨酸 | 180 | t |  |
| 3 | 原料药生产车间B | 氯乙酰左卡尼汀 | 3.6 | t |  |
| 4 |  | 夫西地酸钠 | 41 | t |  |
| 5 | 多功能原料药车间 | 盐酸马尼地平 | 300 | kg |  |
| 6 |  | 盐酸美利曲辛 | 600 | kg |  |
| 7 |  | 盐酸氟哌噻吨 | 200 | kg |  |
| 8 |  | 富马酸卢帕他定 | 200 | kg |  |
| 9 |  | 盐酸罗哌卡因 | 200 | kg |  |
| 10 |  | 富马酸替诺福韦二吡呋酯 | 20000 | kg |  |
| 11 | 中试车间 | 多烯磷脂酰胆碱 | 15 | t |  |
| 12 |  | 盐酸纳美芬 | 4 | kg |  |
| 13 |  | 维生素A棕榈酸酯 | 100 | kg |  |
| 14 | 制剂车间A | 恩替卡韦胶囊 | 5000 | 万粒 |  |
| 15 |  | 盐酸马尼地平片 | 2000 | 万片 |  |
| 16 |  | 富马酸卢帕他定片 | 2000 | 万片 |  |
| 17 |  | 氟哌噻吨美利曲辛片 | 15000 | 万片 |  |
| 18 |  | 聚普瑞锌颗粒 | 2000 | 万袋 |  |

- 2.6生产班制及劳动定员

该项目目前生产状况下劳动定员187人，其中管理和技术人员79人，一线生产人员及科研质检人员共108人（包括一线生产人员83人，科研质检人员25人）。其中部分（约30人左右）一线工人从四川海思科制药有限公司温江总部调配过来，并从事原相应岗位作业，部分（约50人）工人在当地新招聘。

原料药生产采用三班三倒连续生产工作制，制剂车间采用两班制间断生产工作制，设备动力车间、QC实行白班制。行政、管理岗位采用常白班8小时工作制，每周工作5天，全年工作日为230天左右。

表2-7  该项目生产及辅助生产部门劳动定员表

| 部门/车间 | 岗位 |  | 劳动定员 |  |  | 生产 班制 | 每班作业时间（min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 男 | 女 | 小计 |  |  |
| 生产一部 （原料药生产） | 原料药车间AB | 操作工 | 7 | 3 | 10 | 三班制 | 480 |
|  |  | 物料员 | 1 | 0 | 1 | 三班制 | 480 |
|  | 多功能原料药车间 | 操作工 | 8 | 6 | 14 | 三班制 | 480 |
|  |  | 物料员 | 1 | 0 | 1 | 三班制 | 480 |
|  | 中试车间 | 操作工 | 3 | 2 | 5 | 三班制 | 480 |
|  |  | 物料员 | 1 | 0 | 1 | 三班制 | 480 |
|  | 清洁工 |  | 1 | 0 | 1 | 三班制 | 480 |
| 生产二部 （制剂药生产） | 操作工 |  | 9 | 12 | 21 | 两班制 | 480 |
|  | 工艺员 |  | 2 | 1 | 3 | 两班制 | 480 |
| 物料部 （仓库） | 库管员 |  | 2 | 1 | 3 | 白班制 | 480 |
|  | 搬运工 |  | 1 | 0 | 1 | 白班制 | 480 |
|  | 分料员 |  | 1 | 0 | 1 | 白班制 | 480 |
| 质量控制部（QC） | 理化检验员 |  | 2 | 6 | 8 | 白班制 | 480 |
|  | 生测检验员 |  | 2 | 5 | 7 | 白班制 | 480 |
|  | 仪器检验员 |  | 5 | 5 | 10 | 白班制 | 480 |
| 设备动力部 | 公用系统操作员 |  | 6 | 2 | 8 | 白班制 | 480 |
|  | 司炉工 |  | 3 | 0 | 3 | 白班制 | 480 |
|  | 维修焊工 |  | 3 | 0 | 3 | 白班制 | 480 |
|  | 维修钳工 |  | 4 | 0 | 4 | 白班制 | 480 |
|  | 维修电工 |  | 3 | 0 | 3 | 白班制 | 480 |
| 合计 |  |  | 65 | 43 | 108 |  |  |

- 2.7生产工艺流程

四川海思科制药有限公司眉山分公司药品生产基地建设项目一期重点包含了原料药生产车间A、原料生产车间B、多功能原料生产车间、中试车间、制剂车间A共计5个工艺车间，涵盖18种药品生产工艺，详细分工艺车间描述如下：

- 2.7.1原料药生产车间A

原料药生产车间A主要生产门冬氨酸鸟氨酸、精氨酸谷氨酸。

（1）门冬氨酸鸟氨酸

1）药品介绍

| 品名 | 门冬氨酸鸟氨酸 |
| --- | --- |
| 化学名 | （S）-2,5-二氨基戊酸-（S）-2-氨基丁二酸盐 |
| 化学式 | C9H19N3O6 |
| 分子量 | 265.27 |
| 结构式 |  |

2）制备工艺简述

①游离鸟氨酸制备

将150kgL-鸟氨酸盐酸盐在1500L搪玻璃反应罐（带夹套、框式搅拌）内加纯水750kg进行溶解。

溶解后的鸟氨酸液体输送至已活化的聚酰胺阳离子树脂柱中，出树脂柱后首先以约600ml/min的速度流洗完后，再以纯化水以约600ml/min的速度流洗。待流出液的pH大于5后，使用3.5%的氨水（由浓氨水在车间内配制）以600ml/min的速度流洗。待流出液pH大于9后，开始收集流出液约1875L。

收集的流出液在内温60℃以下进行减压浓缩，浓缩至液体重量约262.5kg。

②成盐、脱色、过滤

将上工序得到的浓缩液进行搅拌，再分批加入门冬氨酸（约112.5kg），同时检测pH值，至溶液的pH=7.5~7.8时，加入2.23kg活性炭继续加热1小时，检测溶液pH=7.3~7.8否则，用门冬氨酸（酸性）或者鸟氨酸浓缩液（碱性）调节溶液pH=7.5~7.8。过滤除去活性炭，得门冬氨酸鸟氨酸的水溶液。

③析晶、洗涤、分离

将1125kg甲醇加入反应釜中搅拌，然后缓慢加入门冬氨酸鸟氨酸的水溶液， 再进行加热，回流3小时，降至室温、离心得滤饼。将所得滤饼用甲醇约450kg×2打浆搅洗、离心分离得潮品。

④干燥

将门冬氨酸鸟氨酸潮品在内温35℃以下，真空度≥-0.08MPa，干燥约48小时，得门冬氨酸鸟氨酸成品。

3）制备反应方程式

①游离鸟氨酸制备

树脂

②门冬氨酸鸟氨酸制备

4）制备工艺流程见下图2-5、图2-6。

鸟氨酸盐酸盐

2000L搪瓷玻璃罐

（溶解）

溶液

树脂钢化玻璃柱

（上柱子）

酸碱循环泵

（洗脱）

3.5%氨水

2000L搪瓷玻璃罐

（氨水配制）

废水

5000L废水搪瓷罐

（储存）

3000L浓缩搪瓷罐

（储存）

SUS316浓缩设备

40-45℃（浓缩）

低温循环设备

0-10℃（循环）

1000L搪瓷玻璃罐

（成盐反应）

（脱色）

添加门冬氨酸成盐反应

添加活性炭脱色

液体

7芯0.45过滤器

（过滤）

门冬氨酸鸟氨酸

粗品

非洁净生产区

D级洁净区

图注：

纯水

图2-5 门冬氨酸鸟氨酸粗品工艺段流程图

3000L316不锈钢罐

（加热回流3h降温2h精置6h析晶）

甲醇

1000mm离心机

（甩滤）

1000L316不锈钢罐

甲醇

母液

15000L316不锈钢罐

（储存）

1000mm离心机

（甩滤）

母液

1000L双锥干燥器

（干燥）

整粒机

（整粒）

成品

粗品门冬氨酸鸟氨酸

非洁净生产区

D级洁净区

图注：

图2-6 门冬氨酸鸟氨酸精品工艺段流程图

（2）精氨酸谷氨酸

1）药品介绍

| 品名 | 精氨酸谷氨酸 |
| --- | --- |
| 化学名 | L-精氨酸谷氨酸盐 |
| 化学式 | C11H23N5O6 |
| 分子量 | 321.33 |
| 结构式 |  |

2）制备工艺简述

将纯化水、精氨酸、谷氨酸加入搪玻璃反应釜中，开启搅拌，控制料温反应2h。待溶清后取少量溶液监测溶液pH值，如pH值小于6.3则加入少许精氨酸，如pH值大于6.7则加入少许谷氨酸进行调节，并随时对pH值进行监控直至达到要求范围。向反应后的药液中加入药用炭，继续搅拌半小时后过滤。搅拌下向上述滤液中先加入无水乙醇搅拌析晶。离心分离得精氨酸谷氨酸湿品。

将精氨酸谷氨酸湿品整粒后，减压干燥，水分中控合格进行整粒、包装即得精氨酸谷氨酸成品。

3）制备工艺流程见下图2-7。

析晶、过滤

湿品过筛整粒

图注：

非洁净区

D级洁净区

真空干燥

成品

检验

整粒

内包装

外包装

无水乙醇

脱色、过滤

成盐反应

活性炭

精氨酸、谷氨酸、纯化水

图2-7  精氨酸谷氨酸制备工艺流程图

- 2.7.2原料药生产车间B

该项目原料药车间B主要生产氯乙酰左卡尼汀、夫西地酸钠，其详细生产工艺介绍如下：

（1）氯乙酰左卡尼汀

1）药品介绍

| 品名 | 氯乙酰左卡尼汀 |
| --- | --- |
| 化学名 | 2-乙酰氧基-3-羧基-N，N，N-三甲基-1-丙铵盐酸盐 |
| 化学式 | C9H17NO4 · HCl |
| 分子量 | 239.70 |
| 结构式 |  |

2）制备工艺简述

①粗品制备

将45kg冰乙酸、30kg左卡尼汀加入200L搪玻璃反应釜进行搅拌溶解至澄清，再加入60g对甲基苯磺酸（TsOH），搅拌溶解。降温至0～5℃，控温-10±5℃之间，滴加乙酰氯23kg。滴加完毕，控温-10±5℃之间反应1个小时，再升温至10～30℃（水浴条件）下反应2小时。降温至10℃以下，加入异丙醇30kg，搅拌结晶1小时。然后进行过滤，依次用异丙醇30kg和30kg丙酮洗涤，抽干，得到氯乙酰唑卡尼汀粗品。

②精制

将在反应釜中加入约0.45倍的水和2倍的异丙醇溶液（按左卡尼汀计），然后将粗品氯乙酰唑卡尼汀投入反应釜中，加热至55～65℃搅拌至粗品全部溶解。溶解后溶液进行过滤转入结晶釜内，然后加入2倍量的异丙醇，再冷却至10℃以下结晶约6小时（含降温时间）。结晶完成后进行过滤，滤饼依次采用异丙醇和丙酮进行洗涤，得到氯乙酰左卡尼汀湿品。

③干燥、包装

将氯乙酰左卡尼汀湿品转入真空干燥器中，在温度35±5℃，真空不小于-0.08MPa环境下干燥约8小时，得到乙酰左卡尼汀精品。将氯乙酰左卡尼汀精品用双层药用低密度聚乙烯袋包装，扎紧袋口，附上桶笺，转入物料暂存间。

3）制备反应方程式

4）制备工艺流程见下图2-8、2-9。

左卡尼汀

冰乙酸

对甲基苯磺酸（TSOH）

搅拌溶解

降温滴加

氯乙酰

保温反应

升温反应

异丙醇

降温结晶

冷却

搅拌过滤

洗涤

异丙醇

丙酮

非洁净生产区

D级洁净区

图注：

粗品氯乙酰左卡尼汀

图2-8 氯乙酰左卡尼汀粗品工艺段流程图

检验

粗品氯乙酰左卡尼汀

溶解

水、异丙醇

过滤

搅拌冷却

异丙醇

过滤

洗涤

异丙醇

丙酮

减压干燥

外包装

成品

非洁净生产区

D级洁净区

图注：

内分装

图2-9  氯乙酰左卡尼汀精品工艺段流程图

（2）夫西地酸钠

1）药品介绍

| 品名 | 夫西地酸钠 |
| --- | --- |
| 化学名 | （Z）-ent-16α-（乙酰氧基）-3β，11β-二羟基-4β，8，14-三甲基-18-去甲-5β，10α-胆甾-17（20），24-二烯-21-甲酸钠盐 |
| 化学式 | C31H47NaO6 |
| 分子量 | 538.7 |
| 结构式 |  |

2）制备工艺简述

①NaOH水溶液配制：将NaOH（3.12kg）加入纯化水（12.5L）搅拌溶解。

②溶解：将无水乙醇200.0L投入不锈钢溶解罐内，开启设备冷却系统控制料温10~15℃，再启动搅拌电机，加入夫西地酸40. 0kg，搅拌至全部溶解。

③成盐反应：将上述配制好的 NaOH水溶液滴加入不锈钢溶解罐内，边加边搅拌，温度控制在10.0~15.0℃、调节pH为8.50~9.50，并在3~5h内滴加完毕,滴加完毕后在10~20℃继续搅拌1h。

④脱色：在上述溶液中加入0.80kg活性炭，于10~20℃、搅拌脱色30min。

⑤过滤、洗涤：将脱色液通过脱炭过滤器过滤，滤液通过密封管道进入洁净区不锈钢反应罐。再用50L无水乙醇洗涤容器与管道，洗涤液过滤，合并两次滤液。收集废药用炭计数，交物料部集中统一处理，并做好交接记录。

⑥减压蒸馏：将上述滤液在40~50℃、真空度≥0.07MPa减压蒸馏至晶体析出。收集乙醇废液，计数，交物料部集中统一处理，并做好交接记录。

⑦结晶：将600.0L丙酮加入到不锈钢反应罐中，于30~45℃、搅拌析晶4小时。

⑧过滤、洗涤：将结晶液过滤，再用丙酮50L洗涤后抽干。收集丙酮废液，计数，交物料部集中统一处理，并做好交接记录。

⑨真空干燥：将洗涤后滤饼均匀放置于双锥回转真空干燥机内，真空干燥温度控制在38~42℃、真空度≥0.07。

⑩粉碎、混合：从暂存间冷柜领取经QC检验合格、有《中间体合格证》的夫西地酸钠精品，经物流缓冲间脱外包后送入粉碎混合间，用高效粉碎机粉碎，粉碎机使用60目筛片，粉碎前后检查筛片完好无破损，粉碎完毕，用双锥回转真空干燥机（50Hz）混合20分钟，出料（白色或类白色结晶性粉末），称重，用双层药用低密度聚乙烯袋包装，扎紧袋口，附上《物料标志卡》，转入下一工序；收集废弃物统一处理，计算物料收率，填好相关记录。

3）制备反应方程式

4）制备工艺流程见下图2-10。

夫西地酸

无水乙醇

溶  解

成  盐

氢氧化钠溶液

脱  色

药用碳

过滤、洗涤

无水乙醇

减压蒸馏

废乙醇液

暂存

结晶

丙酮

丙酮

真空干燥

检验

粉碎混合

内分装

药用低密度聚乙烯袋

检验

外包装

标签、纸桶、塑料袋

非洁净生产区

D级洁净区

图注：

D级防爆洁净区

过滤、洗涤

图2-10  夫西地酸钠生产工艺流程图

- 2.7.3多功能原料药车间

该项目多功能原料车间主要生产盐酸马尼地平、盐酸美利曲辛、盐酸氟哌噻吨、富马酸卢帕他定、盐酸罗哌卡因、富马酸替诺福韦二吡呋酯共6种原料药，详细生产工艺如下：

（1）盐酸马尼地平

1）药品介绍

| 品名 | 盐酸马尼地平 |
| --- | --- |
| 化学名 | 1,4-二氢-2,6-二甲基-4-(3-硝基苯基)-3,5-吡啶二羧酸-2-[4-(二苯甲基)-1-哌嗪基]乙基甲基酯二盐酸盐。 |
| 化学式 | C35H38N4O6·2HCl |
| 分子量 | 683.63 |
| 结构式 |  |

2）制备工艺简述

盐酸马尼地平粗品制备：

①控温反应（酯化反应）：500L反应釜中加入4-二苯甲基-1-哌嗪基乙醇盐酸盐22 kg、1,4-二氢-3-甲氧羰基-2,6-二甲基-4-间硝基苯基-5-吡啶羧酸23.2 kg、DCC 24 kg、吡啶150 L，搅拌加热至55~65℃时，控温反应约16h。

②减压蒸馏：在60℃以下减压蒸除吡啶。

③搅拌、过滤：加入110L纯化水和320L乙酸乙酯，充分搅拌约30min，过滤。用约10L乙酸乙酯洗涤滤饼；滤液静置，分离得有机相。

④水洗、碱洗：用纯化水80L洗有机相一次；用1mol/L NaOH溶液80L×3洗有机相，将有机相水洗至pH7~8（用广泛pH试纸测定）得有机相乙酸乙酯液。

⑤脱水、脱色：将无水硫酸镁 16 kg、药用炭4kg加入有机相乙酸乙酯液中，搅拌约30min，过滤。

⑥减压蒸馏：取上述滤液，在50℃以下减压蒸馏乙酸乙酯至干，得浓缩液。

⑦成盐反应：向上述浓缩液中加入180L无水乙醇，搅拌，充分溶解，室温下缓慢加入31L25%氯化氢乙醇溶液，室温搅拌析晶20h以上。

⑧过滤、洗涤：过滤，用95%乙醇约20L淋洗滤饼，抽干，得粗潮品。

⑨真空干燥：粗潮品60~70℃减压干燥8小时以上得盐酸马尼地平粗品。

盐酸马尼地平制备：

①溶解过滤：将粗品、体积10倍于粗品重量的95%甲醇加入到500L反应器中，加热溶解回流约30min，趁热过滤。

②结晶、过滤：滤液降至室温，搅拌结晶16h以上。过滤，用约20L甲醇淋洗，抽干，得淡黄色粉末状湿品，取样检测最大单个杂质。若最大单个杂质＞0.1%，则将湿品称重折干（干重=湿品重量×0.6）计数，按上述精制工艺重新再精制一次。

③真空干燥、包装：将湿品（单个杂质≤0.1%）于70～80℃、真空干燥6小时以上。出料，称重进行内包装及外包装。

3）制备反应方程式

4）制备生产工艺流程见图2-11。

4-二苯甲基-1-1哌嗪基乙醇盐酸盐

1，4-二氢-3-甲氧羰基-2，6-二甲基-4-间硝基苯酸

DCC

吡啶

500L控温反应

减压蒸馏

搅拌、过滤

纯化水

乙酸乙酯

500L反应罐

（水洗、碱洗）

纯化水

氢氧化钠

脱色、过滤

无水硫酸镁活性炭

500L反应罐

（减压蒸馏）

溶解

无水乙醇

搅拌、过滤

（成盐反应）

氯化氢乙醇溶液

洗涤离心

无水乙醇

真空干燥

粗品暂存

检验

回流溶解

95%甲醇

搅拌、精置

过滤

洗涤

甲醇

真空干燥

内分装

药用低密度聚乙烯袋

外包装入库

非洁净生产区

D级洁净区

图注：

检验

图2-11  盐酸马尼地平生产工艺流程图

（2）盐酸美利曲辛

1）药品介绍

| 品名 | 盐酸美利曲辛 |
| --- | --- |
| 化学名 | 3-［10，10-二甲基-9（10H）-蒽亚基］-N,N-二甲基丙胺盐酸盐 |
| 化学式 | C21H25N·HCl |
| 分子量 | 327.90 |
| 结构式 |  |

2）制备工艺简述

在真空反应器中加入镁粉3705g，碘225g，四氢呋喃30L，80℃加热至回流，滴加溶解有15675g N,N-二甲氨基-3-氯丙烷的15L四氢呋喃溶液，于回流状态搅拌反应制得格式试剂。缓慢滴加15L溶解有14250g10,10-二甲基-9-蒽酮的四氢呋喃溶液于格氏试剂中；回流反应约1小时，TLC检测显示反应完毕，停止反应，静置降温至室温。将饱和氯化铵溶液缓慢加入上步反应液经搅拌、静置，萃取分相，留置有机相，水相用乙酸乙酯萃取后合并乙酸乙酯层，有机层经饱和氯化钠溶液洗涤、60℃减压浓缩至干，得盐酸美利曲辛中间体。

将盐酸美利曲辛中间体加入到200L真空反应器中，加入中间体4倍（v/m）的浓盐酸和中间体2倍（v/m）的醋酸；100~105℃搅拌加热至回流4h，进行消去成盐反应，反应完毕，将反应液减压浓缩至干，加入无水乙醇继续浓缩得到固体，向浓缩物中加入无水乙醇，80℃加热、回流2h、10℃以下冷却析晶、过滤得滤饼，将滤饼用无水乙醇加热搅拌溶解、回流2h、10℃以下冷却析晶、过滤、洗涤、60℃真空干燥6h得盐酸美利曲辛粗品。

将盐酸美利曲辛粗品加入37.5L无水乙醇，加热、搅拌溶解、回流、热过滤，降温析晶、滤饼洗涤、真空干燥，得盐酸美利曲辛。

３）制备反应方程式

①盐酸美利曲辛中间体

②盐酸美利曲辛

4）制备工艺流程见下图2-12。

N，N-二甲氨基-3-3氯丙烷

镁粉、碘、四氢呋喃

格氏试剂制备

格氏反应

10，10-二甲基-酮

检验

氯化铵中和

搅拌萃取

废水

洗涤

减压浓缩

检验

盐酸美利曲辛中间体（9-蒽醇）

醋酸

盐

酸

加热回流

减压浓缩

无水乙醇

减压浓缩

无水乙醇

溶解

降温、析晶

过滤、洗涤

无水乙醇

回流溶解

降温、析晶

丙酮

过滤、洗涤

真空干燥

检验

盐酸美利曲辛粗品

无水乙醇

回流、溶解

热过滤

降温析晶

过滤、洗涤

真空干燥

包装

检验

包装

成品

非洁净生产区

D级洁净区

图注：

图2-12 盐酸美利曲辛制备工艺流程图

（3）盐酸氟哌噻吨

1）药品介绍

| 品名 | 盐酸氟哌噻吨 |
| --- | --- |
| 化学名 | (Z)-4-[3-[2-(三氟甲基)-9H-硫杂蒽-9-亚基]丙基]-1-哌嗪基乙醇二盐酸盐 |
| 化学式 | C23H27Cl2F3N2OS |
| 分子量 | 507.4395 |
| 结构式 |  |

2）制备工艺简述

①盐酸氟哌噻吨中间体1制备

格氏试剂制备：在干燥无水的反应釜中加入镁粉及四氢呋喃，加热至回流，加入碘，并缓慢滴加N,N-二甲氨基-3-氯丙烷的四氢呋喃溶液 (控制滴加速度使体系保持微沸状态)，滴加完毕，补加四氢呋喃，保持回流搅拌（至镁粉基本消失），再补加四氢呋喃。

格氏反应：将2-三氟甲基噻吨酮缓慢加入上步反应液中，加料完毕，再补加四氢呋喃，搅拌，加热回流反应，取样TLC检测，当原料反应完毕时停止反应，静置降至室温。

后处理：将氯化铵配制成饱和水溶液，缓慢加入上步反应液中，边加边搅拌，加毕继续搅拌，静置分层，有机层备用，水层用乙酸乙酯萃取。乙酸乙酯层用饱和氯化钠水溶液洗涤后与上步有机层合并，用无水硫酸钠干燥。过滤，滤液减压浓缩至干（无明显溶剂馏出），向浓缩物中加入乙醇水溶液，加热回流至固体完全溶解，停止加热，降至室温，继续搅拌析晶，过滤，滤饼用乙醇水溶液洗涤，滤饼真空干燥，得盐酸氟哌噻吨中间体1。

②盐酸氟哌噻吨中间体2制备

消去反应：将盐酸氟哌噻吨中间体1及盐酸加入反应釜中，加热，回流反应，降温停止反应。

后处理：反应液减压浓缩至干，浓缩物中加入纯化水和无水乙醇，加热溶解，用碳酸钠水溶液调pH，用二氯甲烷萃取，分相，有机相用饱和氯化钠水溶液洗涤，分相，有机相用无水硫酸钠干燥。过滤，滤液减压浓缩至干，得盐酸氟哌噻吨中间体2。

③盐酸氟哌噻吨中间体3制备

将盐酸氟哌噻吨中间体2及羟乙基哌嗪加入反应釜中，加热搅拌，控温反应，反应完毕，停止加热，降温，加入纯化水和二氯甲烷，搅拌，静置分出水层。二氯甲烷层用纯化水洗涤，弃去水层，二氯甲烷层备用。用稀盐酸萃取二氯甲烷层，水层备用。水层用碳酸钾固体调pH值，用二氯甲烷萃取，有机相用纯化水洗涤，取有机相用无水硫酸钠干燥。过滤，向滤液中加入药用炭回流脱色，过滤，滤液减压浓缩至干，得盐酸氟哌噻吨中间体3。

④盐酸氟哌噻吨半粗品制备

向盐酸氟哌噻吨中间体3中加入异丙醇，加热溶解后，降至室温，滴加氯化氢·异丙醇溶液，滴加完毕，升温，当反应釜内固体搅拌至糊状，降温至室温，加入乙醚，搅拌析晶。过滤，用乙醚洗涤滤饼，取滤饼真空干燥，得盐酸氟哌噻吨成盐品。

将成盐品及甲醇加入反应釜中，加热搅拌至回流，再加入与甲醇等体积的异丙醇，搅拌加热，回流，趁热过滤，滤液降至室温搅拌析晶，过滤，滤饼真空干燥，得盐酸氟哌噻吨半粗品。

⑤盐酸氟哌噻吨粗品的制备

将半粗品及甲醇加入反应釜中，加热搅拌至回流，再加入与甲醇等体积的异丙醇，搅拌加热，回流，趁热过滤，滤液降至室温搅拌析晶，过滤，滤饼真空干燥，得盐酸氟哌噻吨粗品。

⑥盐酸氟哌噻吨成品的制备

将盐酸氟哌噻吨粗品及甲醇加入反应釜中，加热搅拌至回流，再加入与甲醇等体积的异丙醇，搅拌加热，回流，趁热过滤，滤液降至室温搅拌，过滤。

滤饼真空干燥，得盐酸氟哌噻吨成品。

3）制备工艺流程见下图2-13、图2-14。

回流反应

降温

淬灭静置

水层萃取

合并有机相

降温结晶

回流反应

减压浓缩

加热溶解

调节PH

萃取

加热反应

降温、分相

洗涤

萃取

羟乙基哌嗪

中间体3

无水乙醇

纯化水

盐酸

图注：

非洁净区

碘、镁粉、四氢呋喃

N,N-二甲氨基-3-氯丙烷的四氢呋喃溶液、

格氏试剂

检验

减压浓缩

回流溶解

洗涤

干燥、过滤

过滤、洗涤

真空干燥

检验

中间体1

2-三氟甲基噻吨酮

氯化铵饱和水溶液

乙酸乙酯

氯化钠饱和水溶液

无水硫酸钠

乙醇水溶液

乙醇水溶液

合并有机相

15%碳酸钠水溶液

二氯甲烷

洗涤

饱和氯化钠水溶液

干燥有机相

无水硫酸钠

过滤

减压浓缩

中间体2

检验

二氯甲烷

纯化水

纯化水

7%稀盐酸

水相

调节pH

碳酸钾

萃取

二氯甲烷

合并有机相

洗涤

纯化水

有机相

干燥、过滤

无水硫酸钠

回流脱色、过滤

药用炭

减压浓缩

图2-13  盐酸氟哌噻吨中间体制备工艺流程图

加热溶解

降至室温

成盐反应

降至室温

搅拌析晶

降温析晶

回流溶解

趁热过滤

回流溶解

趁热过滤

异丙醇、甲醇

图注：

非洁净区

D级洁净区

中间体3

回流溶解

趁热过滤

过滤、洗涤

真空干燥

过滤

真空干燥

检验不合格

盐酸氟哌噻吨半粗品

氯化氢-异丙醇溶液

异丙醇

乙醚

乙醚

甲醇、异丙醇

重

结

晶

检验

甲醇、异丙醇

降温析晶、过滤

真空干燥

盐酸氟哌噻吨粗品

检验

重

结

晶

检验不合格

降温析晶、过滤

真空干燥

内包装

外包装

成品

检验

图2-14  盐酸氟哌噻吨制备工艺流程图

（4）富马酸卢帕他定

1）药品介绍

| 品名 | 富马酸卢帕他定 |
| --- | --- |
| 化学名 | 8-氯-6,11-二氢-11-[1-[(5-甲基-3-吡啶基)甲基]-4-哌啶亚基]-5H-苯并[5,6]环庚烷并[1,2-b]吡啶富马酸盐。 |
| 化学式 | C30H30ClN3O4 |
| 分子量 | 532.03 |
| 结构式 |  |

2）制备工艺简述

将3-氯甲基-5-甲基吡啶盐酸盐、地雷他定、三乙胺、无水乙醇搅拌混合，控温下保温反应，反应结束取样中控合格，控温减压浓缩，加入二氯甲烷溶解浓缩物后，依次用磷酸二氢钾溶液、氯化钠溶液次洗涤，加入无水硫酸镁干燥，过滤，滤液于减压浓缩，即得卢帕他定游离碱。

无水乙醇溶解卢帕他定游离碱，将富马酸加入卢帕他定游离碱的乙醇液中，搅拌成盐，逐渐析晶至全部固化，离心过滤，控温干燥后得粗品。

加入甲醇加热搅拌回流，降至室温，离心过滤，得潮品，控温干燥约即得精制品1。

加入甲醇加热搅拌回流，降至室温，离心过滤，得潮品，控温干燥约即得成品。

3）制备工艺流程见下图2-15。

取代反应

减压蒸馏

搅拌溶解

洗涤

干燥、过滤

减压蒸馏

3-氯甲基-5-甲基吡啶盐酸盐、地雷他定、三乙胺、无水乙醇

溶解

过滤

搅拌、成盐

离心过滤

真空干燥

卢帕他定

游离碱

卢帕他定

粗品

加热

搅拌回流

冷却

离心过滤

真空干燥

加热回流

冷却

离心过滤

真空干燥

包装

甲醇

甲醇

成品

精制品1

检验

检验

富马酸

无水乙醇

无水硫酸镁

滤饼

磷酸氢二钾饱和溶液

水、饱和NaCl溶液

二氯甲烷

图注：

非洁净区

D级洁净区

图2-15  富马酸卢帕他定制备工艺流程图

（5）盐酸罗哌卡因

1）药品介绍

| 品名 | 盐酸罗哌卡因 |
| --- | --- |
| 化学名 | N-(2,6-二甲基苯基)-1-正丙基哌啶-2-甲酰胺盐酸盐 |
| 化学式 | C17H26N2O·HCl |
| 分子量 | 310.86 |
| 结构式 |  |

2）制备工艺简述

①罗哌卡因原料制备

将（S）-（2，6-二甲苯基）-2-哌啶甲酰胺、异丙醇搅拌全溶，加入碳酸钾、1-溴丙烷，纯化水，搅拌加热，保温反应。降温冷却至室温，水洗，离心过滤，滤饼用异丙醇洗涤。洗涤后的滤饼真空干燥，得白色或类白色固体罗哌卡因。

②粗品制备

将罗哌卡因、异丙醇搅拌加热溶解。搅拌下滴加盐酸，滴加完毕，搅拌至有固体产生时，将反应液冷却析晶，过滤，滤饼用异丙醇洗涤，滤饼真空干燥，得盐酸罗哌卡因粗品。

③精品制备

将盐酸罗哌卡因粗品、异丙醇搅拌加热至固体溶解，加入药用炭，搅拌。趁热过滤，滤液冷却析晶，过滤，滤饼用异丙醇洗涤。滤饼真空干燥，得盐酸罗哌卡因精品。

3）制备工艺流程见下图2-16。

加热缩合反应

保温

降温

水洗、过滤

洗涤

溶解

成盐反应

溶解

脱色、热滤

冷却结晶

离心过滤

异丙醇

异丙醇

（S）-(2,6-二甲苯基)-2-哌啶甲酰胺、异丙醇

真空干燥

干燥、过滤

纯化水

1-溴丙烷、碳酸钾

无水硫酸钠

冷却析晶

盐酸

药用炭

真空干燥

搅拌溶解

异丙醇

检验

罗哌卡因

图注：

非洁净区

D级洁净区

离心过滤

洗涤

异丙醇

真空干燥

检验

盐酸罗哌卡因粗品

洗涤

异丙醇

检验

粉碎、混合

内分装

外包装

盐酸罗哌卡因

检验

图2-16  盐酸罗哌卡因制备工艺流程图

（6）富马酸替诺福韦二吡呋酯

1）制备工艺简述

①TN102制备

向反应釜中依次加入DMF， (R)-(+)-9-(2-羟丙基)腺嘌呤（即TN101），叔丁醇镁，搅拌升温，控制内温滴加对甲苯磺酰氧甲基磷酸二乙酯（即SM1）。滴加完毕，保持内温，搅拌，取样检测。

降温，滴加冰乙酸，滴加完毕，保温搅拌。控制减压浓缩至无大量馏分流出，降温。将浓缩液转入反应釜中，搅拌下依次加入二氯甲烷、饱和氯化钠溶液、氯化钠，继续搅拌约。过滤，收集滤液，滤饼用二氯甲烷淋洗，收集并合并二氯甲烷滤液，减压浓缩至无大量馏分流出。向浓缩液中加入乙腈，减压浓缩除水，得到油状物TN102。

②替诺福韦（TN103）制备

向反应釜中加入上步得到的TN102，搅拌下控制内温滴加三甲基溴硅烷。滴加完毕，控制内温，搅拌反应，取样检测，如反应没有明显进展，则补加适量三甲基溴硅烷。

反应完毕，控制内温，减压浓缩至无大量馏分流出，搅拌降温。将浓缩液转至搪瓷反应釜中，加入纯化水，搅拌。用乙酸乙酯萃取水层杂质，收集水层。控制温度，缓慢加入氢氧化钠溶液，调节溶液pH值，降温，保温搅拌，离心过滤，得到TN103粗品。

在反应釜中，搅拌下依次加入纯化水、TN103粗品，将体系搅拌升温回流，水冷降温，继续冷冻降温保温，离心，得到滤饼；

重复上述精制步骤，得到TN103精制湿品，取样检测有关物质，如果有关物质不合格，则继续重新精制。真空干燥，整粒，再干燥，得到TN103精制品。

③替诺福韦二吡呋酯（TN104）的制备

在反应釜中搅拌下依次加入NMP、TN103、三乙胺搅拌；将甲基异丙基碳酸酯（即SM2）加入反应釜，搅拌反应。

反应完毕，降温，向反应釜中加入环己烷，萃取杂质分液，向下层溶液中再次加入环己烷，萃取杂质分液；收集下层溶液搅拌下依次加入纯化水、乙酸乙酯，萃取分液收集有机层，水层用乙酸乙酯萃取分液，合并乙酸乙酯有机相。

向乙酸乙酯有机相中加入纯化水洗涤分液，收集有机相。向有机相加入无水硫酸钠、以下干燥。过滤，滤饼用乙酸乙酯洗涤，合并滤液，控温，减压浓缩至无大量馏分流出，得到TN104油状物。

④富马酸替诺福韦二吡呋酯（TN105）粗品制备

向反应釜中依次加入异丙醇、富马酸，升温，搅拌至富马酸基本溶解。向TN104浓缩物加异丙醇搅拌溶解澄清，过滤，滤液加入至上述富马酸异丙醇溶液中。控制内温，搅拌至溶液澄清后保温。搅拌下缓慢降温至，并保温搅拌；离心过滤，得TN105粗品。

⑤富马酸替诺福韦二吡呋酯（TN105）精品制备

向反应釜中依次加入甲基叔丁基醚、乙酸乙酯、上述TN105粗品，降温至搅拌打浆，离心过滤，得到一次打浆精制滤饼；重复上述打浆精制步骤，得到TN105精湿品，减压干燥，筛网粉碎即得。

重新精制

若TN103精制品及TN105精湿品有关物质不符合规定，则重复相应精制步骤，检测合格后开始下工序。

2）制备工艺流程见下图2-17、2-18。

搅拌升温

缩合反应

保温反应

降温滴加

保温搅拌

控温滴加

保温反应

减压浓缩、降温

搅拌

萃取

搅拌

升温回流

降温析晶

离心

纯化水

叔丁醇镁、TN101、DMF

减压浓缩

后处理

纯化水

冰乙酸

纯化水

乙酸乙酯

调节PH

50%NaOH

降温、搅拌

检验

TN103

SM1

滤液

三甲基溴硅烷

离心

检验

过滤

滤饼

淋洗

二氯甲烷

二氯甲烷、饱和氯化钠溶液、氯化钠固体

合并滤液

减压浓缩

继续减压浓缩

乙腈

检验

TN102

检验

水层

TN103粗品

升温回流

检验

重新精制一次后，检测有关物质，不符合规定则重新精制。

图注：

非洁净区

图2-17  替诺福韦（TN103）制备工艺流程图

控温搅拌

保温反应

降温

萃取

过滤

控温搅拌

降温析晶

离心过滤

洗涤

三乙胺

环己烷、纯化水

乙酸乙酯

减压干燥

粉碎

SM2

丙酮

内分装

检验

干燥

洗涤

乙酸乙酯

减压浓缩

检验

TN104

TN105粗品

TN105

重新精制一次后，检测有关物质，不符合规定则重新精制。

图注：

非洁净区

TN103、NMP

有机相

纯化水

有机相

无水硫酸钠

过滤

打浆

离心过滤

检验

外包装

检验

溶解

异丙醇、富马酸

甲基叔丁基醚、乙酸乙酯

D级洁净区

图2-18  富马酸替诺福韦二吡呋酯制备工艺流程图

- 2.7.4中试车间

该项目中试车间主要为试验扩大中试规模提供便利，车间主要进行多烯磷脂酰胆碱、盐酸纳美芬、维生素A棕榈酸酯的中试生产，其工艺如下：

（1）多烯磷脂酰胆碱

1）药品介绍

| 品名 | 多烯磷脂酰胆碱 |
| --- | --- |
| 化学名 | 多烯磷脂酰胆碱 |
| 化学式 | C44H82O9PN |
| 分子量 | 800 |
| 结构式 |  |

2）制备工艺简述

①加热溶解：将领取的无水乙醇140.0L加入不锈钢反应罐内开启搅拌，加入原料（大豆磷脂和多烯磷脂酰胆零头），升温至40~45℃保温搅拌溶解。

②脱色过滤：在上述料液中加入1.26kg药用炭，在40~45℃搅拌15min。将料液通过脱炭过滤器过滤后，滤液打入洁净区不锈钢反应罐备用。再用25L无水乙醇洗涤容器与管道，洗涤液过滤，合并滤液。收集药用炭废料，交物料部统一处理。

③减压蒸馏：从上工序接收合格滤液后，启动真空泵及加热系统，减压蒸馏，控制热水温度在60~70℃，蒸馏至浓缩液呈粘稠状半流体，表面出现大量泡沫且附着于搅拌器周围，停止蒸馏；搅拌下先加入80.0kg纯化水、搅拌均匀，继续在60~70℃减压蒸馏1h，停止蒸馏，再加入纯化水80.0L搅拌分散均匀呈白色乳液。收集废乙醇，计数，交物料部集中统一处理，并做好交接记录。

④冷冻干燥：启动冷冻系统；保持硅油温度-15℃，恒温30min，当制品温度降低至-25℃时。4小时升温至6℃，恒温至制品平均温度-10℃以上，且最低制品在-20℃。60分钟升温至12℃，恒温至制品平均温度为0℃以上。60分钟升温至35℃，保温2h以上。

⑤出料：将物料转入内分装间，按5.00kg/袋称重。

3）制备工艺流程见下图2-19。

大豆磷脂

无水乙醇

溶  解

脱  色

药用碳

过  滤

无水乙醇

减压蒸馏

搅拌均匀

纯化水

减压蒸馏

分散混匀

装盘

纯化水

冷冻干燥

内包装

外包装

入库

药用低密度聚乙烯袋

标签、纸桶、黑色塑料袋

D级洁净区

图注：

非洁净生产区

防爆生产区

防爆D级洁净区

检验

图2-19  多烯磷脂酰胆碱生产工艺流程

（2）盐酸纳美芬

1）药品介绍

| 品名 | 盐酸纳美芬 |
| --- | --- |
| 化学名 | 17-环丙甲基-4,5α-环氧-6-亚甲基吗啡喃-3,14-二醇盐酸盐 |
| 化学式 | C21H25NO3·HCl |
| 分子量 | 375.9 |
| 结构式 |  |

2）制备工艺简述

①纳曲酮制备

将盐酸纳曲酮，纯化水，二氯甲烷加入反应釜中搅拌混合，搅拌下分次加入无水碳酸钾调节溶液pH值，静置分层，收集下层二氯甲烷；水层用二氯甲烷萃取，搅拌静置分层，收集下层二氯甲烷，水层弃去。加无水硫酸钠干燥二氯甲烷干燥过夜，过滤，滤饼用二氯甲烷洗涤。常温下旋转蒸馏干。室温、真空干燥即得纳曲酮。

②纳美芬制备

1.2.1纳美芬粗品制备

将甲基三苯基溴化膦，叔丁醇钾置于反应釜中，加入二氯甲烷，搅拌。纳曲酮溶于二氯甲烷中，并将其滴加入反应釜中，保持反应温度。加完后继续搅拌反应。将反应液冷却，滴加入氯化铵溶液分解反应物，再加入纯化水，分出有机层，水层用二氯甲烷提取。在二氯甲烷提取层加入纯化水，用盐酸中和，分出二氯甲烷回收，水相用石油醚洗涤，然后将水相滴加浓氨水中和，析出大量沉淀，过滤，沉淀用纯化水洗涤，抽干，室温、真空干燥得到纳美芬粗品。

1.2.2纳美芬精品制备

将纳美芬干燥后的粗品加入到乙酸乙酯中，加热将固体完全溶解，自然降温结晶，结晶，过滤抽干，滤饼真空干燥，得纳美芬纯品，若检测不合格，按上述精制方法重新精制。

③盐酸纳美芬制备

盐酸纳美芬粗品的制备

将纳美芬纯品（精品）在溶于丙酮中，过滤除去不溶物，丙酮洗涤；滴加入浓盐酸，析出大量结晶物，析晶，用丙酮洗涤，滤饼真空干燥得盐酸纳美芬粗品。

盐酸纳美芬精品的制备

按盐酸纳美芬粗品：纯化水，用热水将盐酸纳美芬粗品溶解，趁热过滤，加纯化水洗涤，将滤液旋蒸至原体积的40%，溶液冷却至室温，析出白色结晶。析晶，抽滤，洗涤，母液旋蒸至原体积的40%，溶液冷却至室温，析出白色结晶。析晶，抽滤，合并滤饼得盐酸纳美芬一水合物湿品。滤饼真空干燥，装瓶即得盐酸纳美芬。

3）制备工艺流程见下图2-20、图2-21。

溶解

调节pH

萃取

试剂干燥

过滤、洗涤

溶解

合成

降温

分解反应

萃取

加热溶解

结晶

过滤

真空干燥

乙酸乙酯

无水乙醇

纯化水

图注：

非洁净区

盐酸纳曲酮、二氯甲烷

减压蒸馏

真空干燥

纯化水

无水硫酸钠

20%氯化铵溶液

二氯甲烷

纯化水

酸中和

2N盐酸

洗涤

石油醚

降温

纳美芬粗品

检验

纳美芬精品

溶解、过滤、洗涤

丙酮

成盐

盐酸

结晶

过滤、洗涤

丙酮

无水碳酸钾

二氯甲烷

纳曲酮

叔丁醇钾

甲基三苯基溴化磷

二氯甲烷

纳曲酮-二氯甲烷溶液

碱中和

浓氨水

过滤洗涤

纯化水

真空干燥

真空干燥

盐酸纳美芬粗品

检验

图2-20  盐酸纳美芬粗品制备工艺流程图

溶解

过滤、洗涤

纯化水

图注：

非洁净区

D级洁净区

减压蒸馏

结晶、过滤、洗涤

盐酸纳美芬

检验

盐酸纳美芬粗品

滤饼

母液蒸馏、结晶、过滤

合并滤饼、真空干燥

检验

内分装

外包装

注射用无菌粉末用氯化丁基橡胶塞

低硼硅玻璃

管制注射剂瓶

图2-21  盐酸纳美芬制备工艺流程图

（3）维生素A棕榈酸酯

1）药品介绍

| 品名 | 维生素A棕榈酸酯 |
| --- | --- |
| 化学名 | 棕榈酸视黄酯;视黄醇棕酸脂;维A棕榈酸酯;视黄醇棕榈酸酯;维生素A十六酸酯;维生素A棕榈酸酯;维生素A粉棕榈酸酯;全反式视黄醇棕榈酸酯 |
| 化学式 | C36H60O2 |
| 分子量 | 524.87 |
| 结构式 |  |

2）制备工艺简述

向玻璃反应器中，加入甲醇、维生素A 醋酸酯，通入氮气。加入甲醇钠，控温搅拌反应。反应液减压旋蒸干溶剂后，再次加入甲苯，旋蒸至干，得到的黄色油状物（维生素A醇解浓缩液）。油状物中加入棕榈酸甲酯， DMF，甲苯，控温减压反应；补加入甲苯，保温减压反应；再次补加入甲苯，保温减压反应。反应液中加入正己烷，活性炭，搅拌，垫硅胶粉过滤，滤饼用正己烷冲洗。滤液减压旋蒸干溶剂得到黄色油状物（维生素A棕榈酸酯粗品）。油状物用丙酮溶解完全，加入无水乙醇，降温析晶；过滤，滤饼用冷无水乙醇洗涤，滤饼减压浓缩得浅黄色油状物。维生素A棕榈酸酯对空气、氧化剂、酸、光和热均很敏感。参照有关文献，我们向维生素A 棕榈酸酯精品中加入适量维生素E作为抗氧化剂制成每1g 含170 万单位以上的维生素A棕榈酸酯的油溶液。

3）制备工艺流程见下图2-22。

醇解

减压浓缩

维生素A醋酸酯

甲醇、甲醇钠

图注：

非洁净区

D级洁净区

减压浓缩

溶解析晶

外包装

维生素A

棕榈酸酯

检验

继续减压浓缩

减压反应

减压反应

脱色过滤

洗涤

过滤洗涤

减压浓缩

混匀

内分装

维生素E

冷无水乙醇

丙酮

无水乙醇

正己烷

活性炭

正己烷

甲苯

DMF、甲苯

棕榈酸甲酯

甲苯

图2-22  维生素A棕榈酸酯制备工艺流程图

- 2.7.5制剂车间A

制剂车间A包含了恩替卡韦胶囊、盐酸马尼地平片、富马酸卢帕他定片、氟哌噻吨美利曲辛片、聚普瑞锌颗粒共计5种制剂药品的生产工艺，详细生产工艺情况如下：

（1）恩替卡韦胶囊

1）药剂介绍

| 名称 | 恩替卡韦胶囊 | 产品性状 | 胶囊剂，内容物呈类白色颗粒或细粉 |
| --- | --- | --- | --- |
| 英文名 | Entecavir Capsules | 包装形式 | 铝塑泡罩包装（聚氯乙烯固体药用硬片、素箔） |
| 主要成分分子式 | C12H15N5O3.H2O | 包装规格 | 0.5mg/粒×7粒/板 |
| 主要成分分子量 | 295.3 | 类别 | 抗肝炎药 |

2）生产工艺简述

①预处理：领取所需的恩替卡韦粉碎过筛、微晶纤维素PH102以及预胶化淀粉分别过相应级别过筛，合格原料装入双层药用低密度聚乙烯袋中，附上桶笺，退库备用。

②备料、检查：按照生产指令领取所需原料并对人、机、料、法、环进行开工前检查。

③混合：将称重配比好过筛的恩替卡韦、微晶纤维素PH102进行4次等量递加混合，每次混合后过80目筛分散，得混合物①；再将其与过筛后的预胶化淀粉进行1次等量递加混合，混合后过80目筛分散，得混合物②；最后再将其与剩余微晶纤维素PH102、剩余预胶化淀粉投入多向运动混合机中，10转/分钟总混30分钟，得类白色颗粒或细粉。并将合格药粉装入药用低密度聚乙烯袋中，称重，附上桶笺，转入中间站待验。

④充填、抛光、检查：使用恩替卡韦胶囊充填设备，进行胶囊充填，并使用抛光机对充填机进行胶囊抛光，剔出瘪囊、破囊、空囊、长囊及漏粉胶囊，保证胶囊表面光洁，无药粉，每10分钟记录一次。将抛光合格的胶囊装入双层药用低密度聚乙烯塑料袋中，取样、称重并附上桶笺，转入中间站待验。

⑤内包装：使用泡罩机进行内包装，形成恩替卡韦胶囊药板。

⑥寄库：将内包装拣选合格的药板装入纸箱，放上装箱单，填写请验单，转入库房寄库，待验，检验合格后办理入库手续。

3）生产工艺流程见下图2-23。

恩替卡韦

（100目）

微晶纤维素PH102

（80目）

等量递加4次

每次等量递加后过80目筛

混合物①

等量递加1次

预胶化淀粉（80目）

混合物②

过80目筛

总混

4#空心胶囊

充填

检验

暂存

泡罩包装

药品用包装铝箔

聚氯乙烯固体药用硬片

恩替卡韦胶囊药板

检验

入库

非洁净生产区

D级洁净区

图注：

检验

暂存

图2-23  恩替卡韦胶囊生产工艺流程图

（2）盐酸马尼地平片

1）药剂介绍

| 名称 | 盐酸马尼地平片 | 产品性状 | 类白色至淡黄色片剂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 英文名 | Manidipine Dihydrochloride Tablets | 包装形式 | 聚氯乙烯固体药用硬片/药品包装用铝箔 |
| 主要成分分子式 | C35H38N4O6·2HCl | 包装规格 | 7片/板×1板/小盒 |
| 主要成分分子量 | 683.63 | 类别 | 成人轻、中度原发性高血压药 |

2）生产工艺简述

①预处理：领取盐酸马尼地平，使用高速粉碎机进行粉碎并过200目筛，领取乳糖和羟丙甲纤维素，过100目筛（不能过筛的研磨或粉碎后过筛），合格后的物料装入双层药用低密度聚乙烯袋中，附上《物料标志卡》退库。

②混合、制软材、干燥：领取泊洛沙姆（188）用纯水进行搅拌溶解，然后加入盐酸马尼地平混合均匀，得盐酸马尼地平混合物备用。同时取羟丙甲纤维素与乳糖等量递加三次，并将剩余的乳糖与等量递加后的混合辅料加入湿法混合制粒机中进行辅料混合。然后加入盐酸马尼地平混合物进行搅拌混合，制得软材。将软材加入沸腾干燥制粒机中在40~60℃环境中，进行10~30分钟的干燥后出料。出料后使用14目筛分散，分散后的物料继续在40~60℃环境下，继续干燥至水分2.0～5.0%，收料，称重，计算物料平衡率，附上《物料标志卡》，转入下工序继续生产。

③总混：首先将干燥后的颗粒转入总混间，使用摇摆式颗粒机14目筛分整粒；然后将其与硬脂酸镁投入多向运动混合机内进行混合（15分钟）。检验合格后，附上《物料标志卡》，转入中间站待验。

④压片、筛片、收料：完成压片检查后，将总混后的物料加入压片机内制片，将压出的素片通过筛片机，将素片筛去细粉，选出残缺、麻点等不合格片后装入双层药用低密度聚乙烯袋，经检验合格后，附上《物料标志卡》转入中间站待验。

⑤内包装：使用泡罩机按照10mg/片×7片/板和20mg/片×7片/板的规格进行铝塑包装。

⑥外包装：按照10mg/片×7片/板×1板/小盒×10小盒/中盒×40中盒/件和20mg/片×7片/板×1板/小盒×10小盒/中盒×40中盒/件规格进行外包装。

⑦打码、入库：使用激光打码机分别在小盒、中盒以及纸箱上打印产品批号、有效期至、生产日期等，最后进行交接入库。

3）生产工艺流程见下图2-24。

盐酸马尼地平

（200目）

泊洛沙姆188

纯化水

溶解

混合

羟丙甲纤维素

乳糖

混合

制软材

干燥

分散

干燥

总混

硬脂酸镁

检验

暂存

压片

检验

暂存

内包装

药品用包装铝箔

聚氯乙烯固体药用硬片

盐酸马尼地平片药板

检验

入库

非洁净生产区

D级洁净区

图注：

图2-24 盐酸马尼地平片生产工艺流程图

（3）富马酸卢帕他定片

1）药剂介绍

| 名称 | 富马酸卢帕他定片 | 产品性状 | 粉红色至棕红色片剂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 英文名 | Rupatadine Fumarate Tablets | 包装形式 | 聚氯乙烯固体药用硬片、素箔 |
| 分子式 | C26H26ClN3·C4H4O4 | 包装规格 | 10mg/片×7片/板 |
| 分子量 | 532.03 | 类别 | 抗过敏药 |

2）生产工艺简述

①预处理：领取相应原料进行过筛处理后装入双层药用低密度聚乙烯袋中，附上桶笺，备用。

②预混：首先将黄氧化铁、红氧化铁混合均匀，取四分之一乳糖与其混合后过80目筛，过筛后与剩余乳糖、羟丙纤维素、预胶化淀粉、富马酸卢帕他定混合均匀，过80目筛后加入多项运动混合机中，预混10分钟，转入下一道工序。

③制粒：首先制备85%乙醇溶液，再加入聚维酮K30，形成10%的聚维酮K30乙醇溶液，备用。将预混好的物料投入湿法混合制粒机中，加入制备好的聚维酮K30乙醇溶液，搅拌180秒。再使用摇摆式颗粒机，制得过20目筛的颗粒。

④干燥、整粒：将湿润的颗粒加入沸腾干燥制粒机中，50~70℃干燥至水分1.0%-3.0%。干燥后的颗粒用摇摆式颗粒机20目筛进行整粒。

⑤总混：领取滑石粉、硬脂酸镁，将硬脂酸镁、滑石粉及整粒后的颗粒投入多向运动混合机内，控制多向运动混合机转速10转/分钟总混10分钟。

⑥压片、筛选：使用压片机进行素片压制，使用筛分机对素片进行筛分，筛去细粉、选出残片、麻点等不合格片后装入双层药用低密度聚乙烯袋。

⑦内包装及入库：检验合格的富马酸卢帕他定素片使用泡罩包装机进行包装，形成富马酸卢帕他定片药板，最后进行装箱包装入库。

3）生产工艺流程见下图2-25。

检验

入库

非洁净生产区

D级洁净区

图注：

富马酸卢帕他定（100目）

混合

红氧化铁、黄氧化铁、乳糖（80目）

预混

制软材

制粒

干燥

整粒

总混

检验

暂存

压片

检验

暂存

内包装

素箔

聚氯乙烯固体药用硬片

富马酸卢帕他定片药板

滑石粉、硬脂酸镁

纯水  乙醇

制备85%乙醇溶液

制备10%聚维酮

乙醇溶液

聚维酮

图2-25  富马酸卢帕他定片生产工艺流程图

（4）氟哌噻吨美利曲辛片

1）药剂介绍

| 名称 | 氟哌噻吨美利曲辛片 | 产品性状 | 薄膜包衣片剂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 英文名 | Flupentixol and Melitracen Tablets | 包装形式 | 冷冲成型固体药用复合硬片、铝箔 |
| 分子式 | C23H25F3N2OS·2HCl | 包装规格 | 7片/板 |
| 分子量 | 327.90 | 类别 | 制剂 |

2）生产工艺简述

①预处理：领取盐酸美利曲辛、盐酸氟哌噻吨，粉碎过100目筛，装入双层药用低密度聚乙烯袋中，附上桶笺，备用；领取微晶纤维素PH12，使用热风循环烘箱80±5℃烘料至水分2.0%以下，装入双层药用低密度聚乙烯袋中，附上桶笺，备用。

②混合：将盐酸氟哌噻吨与羟丙纤维素分三次等量递加混合均匀后过80目筛分散，得混合物①。再将混合物与盐酸美利曲辛进行两次等量递加混合后过80目筛分散，得混合物②并与微晶纤维素PH12进行等量递加1次后过40目筛分散，得混合物③。最后将混合物③、乳糖、剩余微晶纤维素PH12投入多向运动混合机，预混15分钟，加入硬脂酸、二氧化硅，总混10分钟，得白色或类白色药粉。最后收集总混后的药粉装入双层药用低密度聚乙烯袋中，取样，称重，请验。物料附上桶笺，转入中间站待验。

③压片、筛选：使用压片机进行素片压制，使用筛分机对素片进行筛分，筛去细粉、选出残片、麻点等不合格片后装入双层药用低密度聚乙烯袋。

④包薄膜衣：将药用乙醇配制成75%乙醇溶液，称取75%乙醇溶液4.199kg，倒入配浆罐中，将欧巴代（03B62471）缓缓加入配浆罐中继续搅拌45分钟以上，配成浓度为6%的包衣液。消毒后先对喷枪位置进行粗调，控制进风温度为50±5℃，待出风温度达到45℃时，投入素片，点动（1转/分钟）预热10～20分钟，然后对喷枪位置进行微调，调节好喷浆量开始喷浆包衣，包衣过程中控制转速5～12转/分钟，控制出风温度39±3℃进行包衣。并随时观察包衣情况，调节参数，使包衣片面光洁，衣膜均匀，无麻点。喷浆包衣结束，在包衣机中对薄膜包衣片通风冷却15分钟后，装入双层药用低密度聚乙烯袋，取样，称量，请验。物料附上桶笺，转入中间站待验。

⑤内包装：检验合格的氟哌噻吨美利曲辛片使用泡罩包装机进行包装，形成成品药板，最后进行装箱包装入库。

3）生产工艺流程见下图2-26。

盐酸氟哌噻吨

（100目）

羟丙纤维素

（100目）

等量递加混合

等量递加混合

盐酸美利曲辛（100目）

等量递加1次

预混

乳糖（40目）

微晶纤维素（40目）

总混

硬脂酸

二氧化硅

检验

暂存

压片

检验

暂存

包薄膜衣

检验

暂存

硬双铝包装

冷冲成型固体药用复合硬片

药品包装用铝箔

氟哌噻吨美利曲辛片药板

检验

入库

非洁净生产区

D级洁净区

图注：

图2-26  氟哌噻吨美利曲辛片生产工艺流程图

（5）聚普瑞锌颗粒

1）药剂介绍

| 名称 | 聚普瑞锌颗粒 | 产品性状 | 白色或微黄色颗粒剂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 英文名 | Polaprezine Granule | 包装形式 | 纯铝白卷膜 |
| 分子式 | （C9H12N4O3Zn)n | 包装规格 | 75mg/袋 |
| 分子量 | / | 类别 | 治疗胃溃疡 |

2）生产工艺简述

①预处理：领取聚普瑞锌，粉碎，装入双层药用低密度聚乙烯袋中，附上桶笺，备用。领取甘露醇，使用万能粉碎机粉碎后过80目筛预处理，收集粉碎过筛后的物料，装入双层药用低密度聚乙烯袋中，附上桶笺，备用。

②预混：将过筛后的甜菊素与甘露醇进行四次等量递加混合，过80目筛的混合物①。再将聚维酮K30进行混合形成混合物②并同聚普瑞锌、剩余甘露醇投入多向运动混合机，进行混合，完成预混后分两份装袋备用。

③制软材：将一份预混药粉加入湿法混合颗粒机，并加入制备的50%乙醇溶液，搅拌制软材；再将另外一份预混药粉加入湿法混合颗粒机中，加入50%乙醇溶液，制软材。

④制粒：合并两次制得的软材，使用摇摆式颗粒机，并将颗粒过20目筛后加入热风循环烘箱中，干燥至水分≤1.0%后进入筛分。

⑤总混：将筛分后的聚普瑞锌中间体投入多项运动混合机内，进行转速10转/分钟，耗时10分钟混合。

⑥内分装：检验合格的聚普瑞锌颗粒用自动颗粒包装机进行分装。

3）生产工艺流程见下图2-27。

甘露醇（80目）

等量递加

甜菊素

过筛（80目）

混合

预混

聚普瑞锌（200目）

聚维酮K30

过筛（80目）

制软材

纯化水

要用乙醇

配置50%乙醇

过24目筛

干燥

制粒

55～65℃

筛分、整粒

16目、80目筛

总混

聚普瑞锌颗粒

检验

暂存

内分装

纯铝白卷膜

外包装

检验

入库

非洁净生产区

D级洁净区

图注：

图2-27  聚普瑞锌颗粒生产工艺流程图

- 2.7.6车间消毒、灭菌

- 2.7.6.1车间消毒灭菌说明

由于该项目原料药车间A、B，多功能原料药车间、原料药中试车间和制剂车间A为洁净厂房，需要定期使用臭氧（每周一次）对生产车间空气杀菌消毒，各生产车间分别配置有臭氧发生器，发生器所产生的臭氧通过管道输送至各生产车间内进行消毒。

（1）启动

在启动臭氧发生器前所有作业人员全部撤离车间，关闭车间门窗以及通风及空调设施，常规通臭氧时间为30min。

（2）关闭

在关闭臭氧发生器前首先开启车间通风及空调设施，常规通风时间为30min以上，人员进入车间之前需先进行臭氧浓度检测，待达标后方可人员准入。

- 2.7.6.2车间消毒灭菌设备

表2-8  车间臭氧消毒设备一览表

| 序号 | 车间名称 | 设备名称 | 性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中试车间 | 臭氧发生器 | 臭氧产量60g/h 功率：3kW/380V | 1台 | 配空压机 |
| 2 |  | 臭氧发生器 | 臭氧产量80g/h 功率：4kW/380V | 1台 | 配空压机 |
| 3 | 原料药车间A、B | 臭氧发生器 | 臭氧产量80g/h 功率：4kW/380V | 1台 | 配空压机 |
| 4 | 多功能原料药车间 | 臭氧发生器 | 臭氧产量80g/h 功率：4kW/380V | 1台 | 配空压机 |
| 5 | 制剂车间A | 臭氧发生器 | 臭氧产量20g/h 功率：2.2kW/380V | 1台 | 配空压机 |
| 6 |  | 臭氧发生器 | 臭氧产量200g/h 功率：4kW/380V | 1台 | 配空压机 |

- 2.8职业卫生“三同时”执行情况及试运行情况

2.8.1职业卫生“三同时”执行情况

（1）2013年9月，由四川国泰民安科技有限公司完成职业病危害预评价工作，并在眉山市安全生产监督管理局取得建设项目职业病危害（严重）预评价报告审核批复书，眉安监职预审字〔2013〕第003号。

（2）2013年12月由四川晨光工程设计院完成职业病防护设施设计专篇的编制并通过评审，2014年2月在眉山市安全监管局取得建设项目职业病防护设施设计专篇审查批复书，眉安监职专审字〔2014〕第001号。

该项目对职业病防护设施设计及建议落实情况见下表：

表2-9 职业病防护设施设计及建议落实情况调查表

| 序号 | 职业病危害防护设施设计及建议 | 针对设计的落实情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、防尘、防毒设施设计 |  |  |  |
| 1 | 拟建项目原料药车间A、原料药车间B、制剂车间A粉碎间配置移动式除尘器，使用活性炭的车间均采用湿式添加的方式，防止投料扬尘的产生。 | 该项目按照设计车间配备了移动式除尘器，活性炭投料时先湿润再投加的加料方式。 | 已按设计落实 |
| 2 | 本项目GMP车间在正常生产情况下通风换气次数为8次/小时，设计事故通风换气次数为12次/小时。 | 该项目GMP车间事故通风换气次数为12次/小时。 | 已按设计落实 |
| 3 | 本项目设计在锅炉房设置甲烷泄漏报警装置和二氧化碳检测报警装置，设置数量为各设置3个，锅炉房正常生产情况下设计通风换气次数为8次/小时，设计事故通风换气次数为12次/小时。 | 该项目在锅炉房内设置了甲烷泄漏报警装置，配备了事故通风机，事故通风气次数为12次/小时。 | 已按设计落实 |
| 二、通风和局部机械排风系统设计 |  |  |  |
| 1 | 本建设项目D级洁净区及其辅助区域根据新版GMP要球设计室内温湿度参数，设置中央空调系统进行空气调节，空调系统采取全新风机组，新风量每人每小时大于40m3 | 该项目各车间内洁净区及辅助区域均按照GMP标准设置温湿度参数，采用中央空调系统进行空气调节，新风量满足每人每小时大于40m3 | 已按设计落实 |
| 2 | 非洁净厂房、仓库设计采用机械通风，正常生产时换气次数≥8次/h，事故时换气次数≥12次/h。 | 该项目锅炉房、危险品库房采用机械通风，通风换气次数满足要求 | 已按设计落实 |
| 3 | 宿舍、食堂、质检楼等舒适性空调区域采用分体式空调进行空气调节，锅炉房控制室设置一台柜式空调机，防暑降温。 | 该项目按设计在宿舍、食堂、质检楼等舒适性空调区域采用分体式空调进行空气调节，但锅炉房控制室未设置柜式空调防暑降温。 | 部分落实 |
| 三、防噪减震设计 |  |  |  |
| 1 | 本项目防噪设施设计在真空泵、空压机、冷冻压缩机、生产装置下方设置减震基础减少噪声强度，为岗位人员配备防噪耳塞， | 该项目对生产车间内的各类离心泵、真空泵、干燥机、粉碎机、压片机等产生噪声的设备设置固定基础，降低振动噪声。 | 已按设计落实 |
| 四、应急救援设施设计 |  |  |  |
| 1 | 在原料药车间A、原料药车间B、多功能原料药车间、中试车间、制剂车间、危险品库房设置甲醇、乙醇、丙酮等可燃气体、有机蒸汽报警探测器，报警限值20%LEL、50%LE。 | 该项目已在原料药车间A、原料药车间B、多功能原料药车间、中试车间、制剂车间、危险品库房设置甲醇、乙醇、丙酮等可燃气体、有机蒸汽报警探测器。 | 已按设计落实 |
| 2 | 污水处理站设置甲烷可燃气体、硫化氢有毒气体探测器，检测有毒有害气体浓度。当空气中检测气体浓度过高时，T40硫化氢气体检测仪可以在第一时间发出报警信号，仪器使用环境温度范围：-20℃~50℃，湿度范围：15%~95%RH。配置数量为2台，定期检测硫化氢气体浓度。 | 该项目污水处理站设置了甲烷可燃气体检测报警仪和硫化氢有毒气体检测仪。 | 已按设计落实 |
| 调查结果：该项目建设单位针对职业病防护设施设计专篇的防尘、防毒、防噪、通风、应急救援等会方面的设计基本进行了落实。 |  |  |  |

（3）2017年2月，建设单位四川海思科制药有限公司眉山分公司委托我公司对该项目进行职业病危害控制效果评价。

2.8.2试运行情况

该项目于2016年12月进入试运行，在试运行期间职业病危害防护设施与主体工程同时投入生产和使用，并处于正常运行状态。试运行至今，该项目尚无急性职业卫生中毒和高温中暑事故发生。同时在试运行期间，该项目按照相关法律法规的要求，完善和落实了职业卫生管理制度，开展了职业病危害告知、职业健康检查、职业卫生培训、职业病危害因素检测等职业病防治工作，并建立了职业卫生相关档案。

- 3总体布局及设备布置调查与评价

- 3.1总体布局调查

3.1.1总平面布置

该项目厂区呈矩形布置，整个厂区分办公生活区、公用及辅助生产区、原料药生产区、制剂车间A、预留二期用地区。总平面布置简图见图3-1。各区域详细布置情况如下：

（1）办公生活区

该项目办公生活区位于厂区西北面，其位于全年最小频率风向的下风向，临近生活区出入口、人流出入口，主要布置有质检办公楼、餐厅食堂、职工宿舍、车棚以及运动场地等。

（2）原料药生产区

该项目原料药生产区位于厂区靠南位置，公用及辅助生产区以北，其位于全年最小频率风向上风向，主要布置有库房A、多功能原料药车间、原料药车间AB、中试车间等。

（3）公用及辅助生产区

该项目公用及辅助生产区位于厂区东南面，部分位于原料药生产区以东，其位于其位于全年最小频率风向上风向，主要布置有污水处理站、变配电站及发电机房、危险品库房、动力车间等。

（4）制剂车间A

该项目制剂车间A位于制剂药生产区，厂区西北角，由于其对洁净度有一定要求，因此布置在厂区北面，其位于全年主导风向的上风向。

（5）预留二期用地区

该项目预留二期用地区位于厂区东北面，办公生活区以东，属于二期建设内容。其位于全年主导风向的上风向。

宿舍及食堂

制剂车间A

科研办公楼

库房A

多功能原料药车间

原料药车间AB

中试车间

动力车间

污水处理站

变电站

危险品库房

预留二期用地

预留二期用地

图3-1  该项目总平面布置简图

3.1.2竖向布置

厂区竖向布置根据地形地貌特点、建筑体量、工艺流程、运输方式、管线敷设等因素，厂区的竖向布置采用连续式，场地标高设计既便于雨水排除，又尽量减少土方量，力求填、挖就近平衡，运距最短。

该项目制剂车间A为2层建筑，高度15.6m，本次验收的药品生产基地一期项目制剂生产线布置在第一层，二层为预留二期项目低湿车间。原料药车间AB和多功能原料药车间均为2层，高度16.8m，原料药车间AB第一层为原料药车间A，第二层为原料药车间B。中试车间也为2层建筑，高度15m。动力车间、危险品库房为单层建筑，动力车间高9m，危险品库房高6.3m；科研办公楼共7层，总高度28.35m，其中1~3层为办公用房，4~5层闲置，6~7层为质检中心；职工宿舍及食堂为3层（局部5层），其中1F为食堂，2~5F为宿舍。

3.1.3总图运输

该项目厂区临近园区主物流通道位置总共设置有4个出入口，其中生活出入口设置厂区西侧偏北位置，临近宿舍、食堂以及运动场地；人流出入口设置在厂区西侧中部位置，靠近科研办公楼；物流出入口两个，分别设置在厂区西侧偏南位置和厂区中部东侧，分别临近原料药库房A、制剂车间区库房。从而使生活、物流、人流分开，避免交叉污染。

厂区道路根据车间厂房的布置采用网格状布置，厂内主要道路设置宽度为8m，次要道路宽度为6m，转弯半径为9m，该项目物料运输主要以汽车运输为主。

3.1.4绿化

该项目沿厂区周边、厂内道路两侧以及各车间厂房周边进行绿化，同时在厂前区设置集中绿地及喷水池。绿色植物主要选择观赏树木、花草、常青植物等为主，整个厂区绿化面积23604m2，绿化率为19.67%。

- 3.2设备布局调查

该项目为新建项目，原料药各生产车间、制剂药生产车间生产工艺设备、装置及辅助生产设备设施均为新购设备，不涉及利旧设备设施。

- 3.2.1原料药生产车间A采用的工艺设备

该项目原料药生产车间A主要生产门冬氨酸鸟氨酸、精氨酸谷氨酸两种药品，其生产工艺过程中采用的主要设备见下表3-1。

表3-1  原料药车间A生产工艺设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搪瓷荣溶解罐 | 2000L | 2 | 台 | 不带夹套 |
| 2 | 树脂钢化玻璃柱 | D440×4500×2 | 8 | 套 |  |
| 3 | 酸碱循环泵 | / | 2 | 台 |  |
| 4 | 废液搪瓷罐 | 5000L | 1 | 台 |  |
| 5 | 搪瓷中转罐 | 3000L | 1 | 台 |  |
| 6 | 浓缩设备 | SUS316(40-45℃) | 1 | 套 |  |
| 7 | 低温循环设备 | 0-10℃ | 1 | 套 |  |
| 8 | 陶瓷罐 | 1000L | 1 | 台 | 带夹套 |
| 9 | 7芯0.45过滤器 | / | 1 | 台 |  |
| 10 | 316不锈钢罐 | 3000L | 1 | 台 | 带夹套 |
| 11 | 1000mm离心机 | / | 4 | 台 |  |
| 12 | 316不锈钢罐 | 1000L | 1 | 台 | 不带夹套 |
| 13 | 双锥干燥器 | 1000L | 4 | 台 |  |
| 14 | 整粒机 | / | 1 | 台 |  |
| 15 | 塑封包装机 | / | 1 | 台 |  |

原料药生产车间A生产设备布局见附件9：原料药车间A工艺设备平面布置图。

- 3.2.2原料药生产车间B采用的工艺设备

原料药生产车间B生产产品为夫西地酸钠，其生产工艺过程中采用的主要设备见下表3-2。

表3-2  原料药生产车间B工艺设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搪瓷反应罐 | 1000L | 2 | 台 |  |
| 2 | 溶解罐 | 500L | 2 | 台 |  |
| 3 | 离心机 | 800mm | 1 | 台 |  |
| 4 | 废液罐 | 3000L | 1 | 台 |  |
| 5 | 离心机 | 600mm | 1 | 台 |  |
| 6 | 溶剂中转（接收）罐 | 1500L | 3 | 台 |  |
| 7 | 离心机 | 600mm | 3 | 台 |  |
| 8 | 废酸水接收罐 | 2000L | 1 | 台 |  |
| 9 | 搪瓷反应罐 | 300L | 1 | 台 |  |
| 10 | 搪瓷反应罐 | 200L | 1 | 台 |  |
| 11 | 7芯除碳过滤器 |  | 1 | 台 |  |
| 12 | 不锈钢结晶罐 | 1000L | 2 | 台 | 带夹套 |
| 13 | 双锥干燥器 | 150L | 1 | 台 |  |
| 14 | 整粒机 |  | 1 | 台 |  |
| 15 | 搪玻璃反应釜 | 200L | 1 | 套 | 带高速搅拌、带夹套，低温循环系统 |
| 16 | 滴液桶（瓶） | 25L | 2 | 台 |  |
| 17 | 钛离心机 | 800mm | 2 | 台 |  |
| 18 | 废液罐 | 1000L | 1 | 台 |  |
| 19 | 5芯钛棒过滤器 |  | 1 | 台 |  |

原料药生产车间B生产设备布局见附件10：原料药车间B工艺设备平面布置图。

- 3.2.3多功能原料药车间采用的工艺设备

多功能原料车间生产产品为盐酸马尼地平、盐酸美利曲辛、盐酸氟哌噻吨、富马酸卢帕他定、盐酸纳美芬、富马酸替诺福韦二吡呋酯，生产过程中采用的主要工艺设备见下表3-3。

表3-3  多功能原料药车间工艺设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应釜A | 300L | 2 | 台 | 带蒸馏器，回流溶解 |
| 2 | 钛棒过滤器 | 7芯 | 1 | 台 |  |
| 3 | 溶媒罐 | 500L | 1 | 台 |  |
| 4 | 搪玻璃反应罐 | 300L | 1 | 台 | 带夹套、搅拌、蒸馏冷凝器 |
| 5 | 离心机 | 800mm | 2 | 台 |  |
| 6 | 双锥真空干燥器 | 100L | 1 | 台 |  |
| 7 | 双锥真空干燥器 | 200L | 1 | 台 |  |
| 8 | 搪玻璃反应罐 | 100L | 1 | 台 | 带夹套、搅拌、回流冷凝器 |
| 9 | 钛棒过滤器 | 3芯 | 1 | 台 |  |
| 10 | 不锈钢结晶罐 | 100L | 1 | 台 | 带夹套、搅拌 |
| 11 | 不锈钢双锥 真空干燥器 | 100L | 1 | 台 |  |
| 12 | 搪玻璃反应罐 | 500L | 2 | 台 | 带夹套、搅拌、回流冷凝器 |
| 13 | 搪玻璃反应罐 | 500L | 1 | 台 | 带夹套、搅拌、识盅 |
| 14 | 钛棒过滤器 | 7芯 | 1 | 台 |  |
| 15 | 搪玻璃反应罐 | 500L | 2 | 台 | 带夹套、搅拌、蒸馏冷凝器 |
| 16 | 搪玻璃反应罐 | 500L | 1 | 台 | 带夹套、搅拌 |
| 17 | 钛离心机 | 800mm | 1 | 台 |  |
| 18 | 搪玻璃双锥干燥器 | 200L | 1 | 台 |  |
| 19 | 搪玻璃反应罐 | 500L | 1 | 台 | 带夹套、搅拌、回流冷凝器 |
| 20 | 钛棒过滤器 | 7芯 | 1 | 台 |  |
| 21 | 搪玻璃反应罐 | 500L | 1 | 台 | 带夹套、搅拌、回流冷凝器 |
| 22 | 不锈钢离心机 | 800mm | 1 | 台 |  |
| 23 | 搪玻璃溶媒回收罐 | 500L | 1 | 台 |  |
| 24 | 搪玻璃双锥干燥器 | 100L | 1 | 台 |  |
| 25 | 真空反应釜 | 200L | 11 | 台 | 带搅拌 |
| 26 | 恒压滴液瓶 | 20L | 1 | 台 |  |

多功能原料药车间生产设备布局见附件11：多功能原料药车间工艺设备平面布置图。

- 3.2.4中试车间采用的工艺设备

中试车间生产产品为多烯磷脂酰胆碱、盐酸纳美芬、维生素A棕榈酸酯等产品，生产过程中采用的主要工艺设备见下表3-4。

表3-4  中试车间工艺设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三口瓶水浴加热设备 | 3L | 2 | 台 |  |
| 2 | 冰柜 | / | 2 | 台 |  |
| 3 | 旋蒸仪 | 2L | 2 | 台 |  |
| 4 | 布氏漏斗及2L抽滤瓶 | / | 3 | 套 |  |
| 5 | 高温蒸馏高真空玻璃蒸馏设备 | 2L | 1 | 套 |  |
| 6 | 分液漏斗 | 2.5L | 1 | 台 |  |
| 7 | 真空干燥箱 | 800×800 | 3 | 台 |  |
| 8 | 水浴加热反应瓶 | 2L | 3 | 台 |  |
| 9 | 分液漏斗 | 2L | 1 | 台 |  |
| 10 | 溶剂过滤器 | / | 1 | 台 |  |
| 11 | 玻璃反应釜 | 20L |  | 台 | 带搅拌、加热溶解、60℃ |
| 12 | 陶瓷漏斗、抽滤瓶 | φ300mm 20L | 2 | 套 |  |
| 13 | 旋蒸减压蒸馏器 | 20L | 2 | 台 |  |
| 14 | 旋蒸结晶 | 20L | 2 | 台 |  |
| 15 | 搪玻璃反应釜 | 100L | 2 | 台 |  |
| 16 | 搪玻璃反应釜 | 300L | 1 | 台 |  |
| 17 | 搪玻璃反应釜 | 1000L | 1 | 台 |  |
| 18 | 搪玻璃收集罐 | 3000L | 1 | 台 |  |
| 19 | 阴离子交换树脂柱 | 300L | 1 | 台 |  |
| 20 | 收集浓缩设备 | 750-1000L | 1 | 套 |  |
| 21 | 收集浓缩设备 | 1000L | 1 | 套 |  |
| 22 | 搪玻璃反应釜 | 200L | 1 | 台 |  |
| 23 | 搪玻璃收集罐 | 1000L | 1 | 台 |  |
| 24 | 抽滤瓶（布氏漏斗） | / | 1 | 台 |  |
| 25 | 钛棒过滤器 | 5英寸 | 1 | 台 |  |
| 26 | 玻璃反应釜 | 20L | 3 | 台 |  |
| 27 | 316不锈钢结晶罐 | / | 1 | 台 |  |
| 28 | 三角不锈钢分离器 | / | 1 | 台 |  |
| 29 | 搪玻璃收集罐 | 1000L | 1 | 台 |  |
| 30 | 5L单口烧瓶机配套真空油泵，恒温油浴锅，耐高温250℃以上的搅拌子 | / | 1 | 套 |  |
| 31 | 玻璃烧杯 | 10L | 3 | 个 |  |
| 32 | 抽滤瓶A | 20L | 2 | 套 | 带漏斗 |
| 33 | 圆底三颈烧瓶 | 3L | 1 | 套 | 带冷凝装置 |
| 34 | 玻璃反应釜 | 10L | 3 | 台 |  |
| 35 | 搪玻璃反应釜 | 500L | 1 | 套 |  |
| 36 | 不锈钢乙醇中转（接收）罐 | 1500L | 2 | 台 |  |
| 37 | 不锈钢结晶罐 | 500L | 1 | 台 |  |
| 38 | 冷冻干燥机 | 20m2 | 2 | 台 |  |

中试车间生产设备布局见附件12：中试车间工艺设备平面布置图。

- 3.2.5制剂车间A采用的工艺设备

制剂车间A生产产品为恩替卡韦胶囊、盐酸马尼地平片、富马酸卢帕他定片、氟哌噻吨美利曲辛片、聚普瑞锌颗粒共计5种制剂药品，生产过程中采用的主要工艺设备见下表3-5。

表3-5  制剂车间A工艺设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台秤 | / | 6 | 台 |  |
| 2 | 电子天平 | / | 4 | 台 |  |
| 3 | 粉碎机 | / | 5 | 台 |  |
| 4 | 振荡筛 | / | 2 | 台 |  |
| 5 | 立柱混合机 | / | 1 | 台 |  |
| 6 | 摇摆式颗粒机 | / | 2 | 台 |  |
| 7 | 热风循环烘箱 | / | 1 | 台 |  |
| 8 | 沸腾干燥机 | / | 2 | 台 |  |
| 9 | 高效湿法制粒机 | / | 2 | 台 |  |
| 10 | 多项运动混合机 | / | 3 | 台 |  |
| 11 | 颗粒分装机 | / | 1 | 台 |  |
| 12 | 压片机 | / | 1 | 台 |  |
| 13 | 高效包衣机 | / | 1 | 台 |  |
| 14 | 铝塑包装机 | / | 2 | 台 |  |
| 15 | 胶囊充填机 | / | 1 | 台 |  |
| 16 | 全自动包装机 | / | 1 | 台 |  |
| 17 | 真空泵 | / | 1 | 台 |  |
| 18 | 空压机 | / | 1 | 套 |  |

制剂车间A生产设备布局见附件13：制剂车间A工艺设备平面布置图。

- 3.3总体布局分析与评价

依据《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）及《医药工业洁净厂房设计规范》（GB50457-2008）等相关标准规范要求，对该项目总体布局利用检查表进行分析评价，具体内容详见表3-6。

表3-6  总体布局检查表

| 序号 | 检查依据与内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业企业厂区总平面布置应明确功能分区，可分为生产区、非生产区、辅助生产区。其工程用地应根据卫生要求，结合工业企业性质、规模、生产流程、交通运输、场地自然条件、技术经济条件等合理布局。 | GBZ1-2010（5.2.1.1） | 该项目总平面布置结合了工艺特点、交通运输等因素，进行了合理功能分区，分为办公生活区、生产区（含制剂生产区、原料药生产区）、辅助生产区（动力车间、污水处理、变配电等）。 | 符合 |
| 2 | 工业企业总平面布置，包括建筑物现状、拟建建筑物位置、道路、卫生防护、绿化等应符合G50187等国家相关标准要求。 | GBZ1-2010 （5.2.1.2） | 该项目总平面布置图包括了建筑物的位置、道路、卫生防护、绿化等并符合相关要求 | 符合 |
| 3 | 工业企业厂区总平面功能分区原则应遵循：分期建设项目宜一次整体规划，使各单体建筑均在其功能区内有序合理，避免分期建设时破坏原功能分区；行政办公用房应设置在非生产区；生产车间及与生产有关的辅助用室应布置在车间内；产生有害物质的建筑物（部位）与 环境质量较高要求的有较高洁净要求的建筑（部位）应适当的间距或分隔。 | GBZ1-2010 （5.2.1.3） | 该项目总平面布置将一、二期进行了统一规划布局，办公生活区位于非生产区，制剂车间与原料药生产车间分开布置。生产相关的辅助用室（更衣室、缓冲间、洗手间等）均布置在车间内。 | 符合 |
| 4 | 生产区宜选在大气污染物扩散条件好的地段，布置在当地全年最小频率风向的上风侧；产生并散发化学和生物等有害物质的车间，宜位于相邻车间当地全年最小频率风向的上风侧；非生产区布置在当地全年最小频率风向的下风侧；辅助生产区布置在两者之间。 | GBZ1-2010（5.2.1.4） | 该项目生产及辅助生产区位于当地全年最小频率风向的上风侧，办公及生活区位于全年最小频率风向的下风向。 | 符合 |
| 5 | 存在或可能产生职业病危害的生产车间、设备应按照GBZ158设置职业病危害警示标识。 | GBZ1-2010（5.2.1.6） | 该项目在制剂车间A入口处、锅炉房、机修车间设置了职业病危警示标识。 | 符合 |
| 6 | 噪声与振动较大的生产设备宜安装在单层厂房内。当设计需要将这些生产设备安置在多层厂房内时，宜将其安装在底层，并采取有效的隔声和减振措施。 | GBZ1-2010（5.2.2.2） | 该项目制剂车间A使用的产生高噪声的粉碎机、充填机、压片机、泡罩机均独立房间布置并墙体隔声，设备固定基础减振降噪；且布置在车间的底层。 | 符合 |
| 7 | 车间办公室宜靠近厂房布置，但不宜与处理危险、有毒物质的场所相邻。应满足采光、照明、通风、隔声等要求。 | GBZ1-2010 （5.3.5） | 该项目办公生活区，不与产生粉尘、毒物、噪声的生产区相临，间隔区域内设置绿化带进行隔离，满足采光、照明、通风隔声的要求。 | 符合 |
| 8 | 总平面布置，应合理地组织货流和人流。 | GB50187-2012 （5.1.8） | 该项目对人流、物流进行了合理组织，分别设置生活出口、人流出口以及物流出口。 | 符合 |
| 9 | 总平面布置应充分利用地形、地势、工程地质及水文地质条件，合理布置建筑物、构筑物和有关设施，并应减少土（石）方工程量和基础工程费用。 | GB50187-2012 （5.1.5） | 该项目结合眉山市以及所在地，地形以及气象条件、水文条件、工艺对建构筑物进行了合理的布局。 | 符合 |
| 10 | 医药工业洁净厂房应布置在厂区环境整洁且人流和货流不穿越或少穿越的地段，并根据药品生产特点布局。兼有原料药和制剂生产药厂，原料药生产应位于制剂生产区最大频率风向的下风侧。三废处理、锅炉房等有严重污染的区域，应位于厂区全年最大频率风向的下风侧。 | GB50457-2008 （4.2.3） | 该项目根据药品生产特点将原料药生产车间与制剂车间分区布置，原料药生产车间位于制剂车间全年最大频率风向的下风向，动力车间、污水处理、变配电等场所位于厂区全年最大频率风向的下风向。 | 符合 |
| 11 | 医药工业洁净厂房周围应绿化。厂区内宜减少露土面积，不应种植宜散发花粉或对药品生产产生不良影响的植物。 | GB50457-2008 （4.2.8） | 该项目在各生产车间四周以及厂界周围进行绿化，不选用花类植物对生产车间周边进行绿化。 | 符合 |

评价小结：此次评价对该项目总体布局共列11项检查内容，11项检查均符合相关要求。因此该项目总体布局符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《医药工业洁净厂房设计规范》（GB50457-2008）的相关要求。

- 3.4生产工艺及设备布局分析与评价

根据《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）、《医药工业洁净厂房设计规范》（GB50457-2008）等相关标准、规范，对该项目各作业场所的生产工艺、设备布局应用检查表进行分析评价，具体内容详见表3-7。

表3-7 生产工艺及设备布置检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对产生粉尘、毒物的加工过程和设备（含露天作业的工艺设备），应优先采用机械化和自动化，避免直接人工操作。为防止物料的“跑、冒、滴、漏”，其设备和管道应采取有效的密闭措施，密闭形式应根据工艺流程、设备特点、生产工艺、安全要求及便于操作、维修等因素确定，并结合生产工艺采取通风和净化措施。 | GBZ1-2010 （6.1.1.2） | 该项目各车间、生产工艺采用机械化、自动化生产，原料药车间AB、多功能原料药车间、中试车间液体物料均采用密闭管道输送。 | 符合 |
| 2 | 对于逸散粉尘的生产过程，应对产尘设备采取密闭措施；设置适宜的局部排风除尘设施对尘源进行控制；生产工艺和粉尘性质可采取湿式作业的，应采取湿法抑尘。当湿式作业仍不能满足卫生要求时，应采用其他通风、除尘方式。 | GBZ1-2010 （6.1.1.3） | 该项目在制剂车间A粉碎、制粒等产尘工序设备均密闭化，且均设置除尘净化机组。 | 符合 |
| 3 | 产生或可能存在毒物或酸碱等强腐蚀性物质的工作场所应设冲洗设施；高毒物质工作场所墙壁、顶棚和地面等内部结构和表面应采用耐腐蚀、不吸收、不吸附毒物的材料，必要时加设保护层；车间地面应平整防滑，易于冲洗清扫；可能产生积液的地面应做防渗透处理，并采用坡向排水系统，其废水纳入工业废水处理系统。 | GBZ1-2010 （6.1.2） | 该项目各车间内均设有冲洗设施，生产车间（洁净厂房）地面设计平整耐磨、耐腐蚀易清洗，墙面平整光洁，易清洗，耐腐蚀。 | 符合 |
| 4 | 贮存酸、碱及高危液体物质贮罐区周围应设置泄险沟（堰）。 | GBZ1-2010 （6.1.3） | 该项目在厂区设置有危化品库，危化品库房存酸碱的房间四周设有泄险沟。 | 符合 |
| 5 | 防尘和防毒设施应依据车间自然通风风向、扬尘和逸散毒物的性质、作业点的位置和数量及作业方式等进行设计。经常有人来往的通道（地道、通廊），应有自然通风或机械通风，并不宜敷设有毒液体或有毒气体的管道。 | GBZ1-2010 （6.1.5） | 该项目各车间根据产生职业病危害的种类设置了相应的职业病危害防护设施，车间采用中央空调进行空气调节，经常有人来往的通道（地道、通廊）未敷设有毒液体或有毒气体的管道；机修车间、锅炉房均设置局部通风机。 | 符合 |
| 6 | 可能存在或产生有毒物质的工作场所应根据有毒物质的理化特性和危害特点配备现场急救用品，设置冲洗喷淋设备、应急撤离通道、必要的泄险区以及风向标。 | GBZ1-2010 （6.1.7） | 该项目在原料药车间、中试车间、制剂车间办公室内配备有急救药箱，原料药车间 中试车间设置有不断水的冲淋洗眼设施、车间设置有应急通道。 | 符合 |
| 7 | 应优先采用先进的生产工艺、技术和原材料，工艺流程的设计宜使操作人员远离热源，同时根据其具体条件采取必要的隔热、通风、降温等措施，消除高温职业危害。 | GBZ1-2010 （6.2.1.1） | 该项目原料药生产车间各类反应釜均进行隔热处理，表面温度接近常温，蒸汽管道采用保温隔热材料包裹，锅炉房内锅炉蒸汽出口、蒸汽管道均用保温隔热材料包裹，车间设置中央空调进行空气调节。 | 符合 |
| 8 | 以自然通风为主的高温作业厂房应有足够的进、排风面积。产生大量热、湿气、有害气体的单层厂房的附属建筑物占用该厂房外墙的长度不得超过外墙全长的30%，且不宜设在厂房的迎风面。 | GBZ1-2010 （6.2.1.6） | 该项目涉及高温作业的锅炉房均设置通风窗，局部排风扇，通风良好，且未在厂房的迎风面。 | 符合 |
| 9 | 产生噪声的车间与非噪声作业车间、高噪声车间与低噪声车间应分开布置 | GBZ1-2010 （6.3.1.2） | 该项目将产噪车间和办公区域分开设置；高噪声设备尽量采取集中安装；该项目制剂车间A使用的产生高噪声的粉碎机、充填机、压片机、泡罩机均独立房间布置并墙体隔声。高噪设备与低噪声设备分开布置，避免交叉污染。 | 符合 |
| 10 | 在满足工艺流程要求的前提下，宜将高噪声设备相对集中，并采取相应的隔声、吸声、消声、减振等控制措施。 | GBZ1-2010 （6.3.1.4） | 该项目产噪较高的设备独立布置，制剂车间A使用的产生高噪声的粉碎机、充填机、压片机、泡罩机均独立房间布置并墙体隔声，设备固定基础减振降噪； | 符合 |
| 11 | 产生振动的车间，应在控制振动发生源的基础上，对厂房的建筑设计采取减轻振动影响的措施。对产生强烈振动的车间应采取相应的减振措施，对振幅、功率大的设备应设计减振基础。 | GBZ1-2010 （6.3.2.3） | 该项目对于产生振动、噪声的设备，如离心风机、空调机组等设置减震基础和减振橡胶垫圈，进行有效的隔振、减噪。 | 符合 |
| 12 | 医药工业洁净厂房内，宜靠近生产区设置与生产规模相适应的原辅材料、半成品和成品存放区域。 | GB50457-2008 （4.2.8） | 该项目在原料药生产车间邻近处设置有与原料药生产相适应的库房A并在车间内设有原辅料、半成品、成品存放区域。 | 符合 |

评价小结：此次评价对该建项目生产工艺及设备布局共列12项检查内容，检查结果显12项检查均符合相关要求，因此该项目生产工艺及设备布局基本符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）、《医药工业洁净厂房设计规范》（GB50457-2008）的相关要求。

- 4职业病危害因素调查与评价

- 4.1评价单元划分

根据四川海思科制药有限公司眉山分公司提供的相关资料，结合调查分析，本次评价单元划分如下：

表4-1 评价单元划分

| 评价单位 | 评价子单元 | 工艺单元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 原料药车间A | 门冬氨酸鸟氨酸生产 | 位于同一工艺厂房分一、二层布置，原料药车间A在一层，B在二层 |
|  |  | 精氨酸谷氨酸生产 |  |
|  | 原料药车间B | 氯乙酰左卡尼汀生产 |  |
|  |  | 夫西地酸钠生产 |  |
|  | 多功能原料药车间 | 盐酸马尼地平生产 | / |
|  |  | 盐酸美利曲辛生产 | / |
|  |  | 盐酸氟哌噻吨生产 | / |
|  |  | 富马酸卢帕他定生产 | / |
|  |  | 盐酸罗哌卡因生产 | / |
|  |  | 富马酸替诺福韦二吡呋酯生产 | / |
|  | 中试车间 | 多烯磷脂酰胆碱生产 | / |
|  |  | 盐酸纳美芬生产 |  |
|  |  | 维生素A棕榈酸酯生产 | / |
|  | 制剂车间A | 恩替卡韦胶囊生产 | / |
|  |  | 盐酸马尼地平片生产 | / |
|  |  | 富马酸卢帕他定片生产 | / |
|  |  | 氟哌噻吨美利曲辛片生产 | / |
|  |  | 聚普瑞锌颗粒生产 | / |
| 公用及辅助设施 | 污水处理站 | 污水处理 | / |
|  |  | 清淤 | / |
|  | 变配电站、发电机房 | 变配电站 | / |
|  |  | 发电机房 | / |
|  | 动力车间 | 锅炉房 | / |
|  | 机修车间 | 检维修 | / |
|  | 科研楼 | 液相色谱室 | / |
|  | 仓储设施 | 危险品库房 | / |
|  |  | 库房A | / |

- 4.2职业病危害因素识别

4.2.1生产工艺过程中存在和产生的职业病危害因素

4.2.1.1生产工艺过程中职业病危害因素辨识

通过对该项目生产工艺流程、工艺设备和原辅材料的调查，结合各岗位人员工作写实，综合确定该项目生产工艺过程中存在和产生的职业病危害因素有：

（1）粉尘：其他粉尘（药物粉尘、金属粉尘）、活性炭粉尘、滑石粉尘、二氧化硅粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘；

（2）化学毒物：甲醇、盐酸、乙醇、氢氧化钠、乙酸乙酯、丙酮、乙酸、异丙醇、氨、二氯甲烷、碳酸钾、碳酸钠、吡啶、四氢呋喃、乙酰氯、对甲基苯磺酸、石油醚、三乙胺、甲苯、正己烷、环己烷、乙醚、乙腈、碘、硫酸镁、氯化铵、五氧化二磷、N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲氨基-3-氯丙烷、1-溴丙烷、三甲基溴硅烷、甲基三苯基溴化膦、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物、柴油、甲烷、硫化氢、臭氧；

（3）物理因素：噪声、高温、紫外辐射（电焊弧光）。

4.2.1.2生产工艺过程中职业病危害因素产生环节

该项目生产工艺过程中职业病危害因素产生环节及接触情况见表4-2。

表4-2  生产工艺过程中职业病危害因素产生环节及接触情况

| 评价 单元 | 子单位 | 工艺 单元 | 职业病危害 因素名称 | 产生及接触环节 | 接触岗位 | 人数 | 接触方式 | 接触时间（h） | 主要设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产 车间 | 原料药车间A | 门冬氨酸鸟氨酸生产 | 活性炭粉尘 | 活性炭作为门冬氨酸鸟氨酸液体的脱色剂，在运输及使用添加时可能产生扬尘。 | 操作工 | 6 | 定点操作 | 0.5 | 离心机、超低温浓缩机、溶解罐、配氨水罐、双锥干燥机 |
|  |  |  | 其他粉尘 | 在使用整粒机对门冬氨酸鸟氨酸进行筛分过程中会产生粉尘。 |  |  | 定点操作 | 2 |  |
|  |  |  | 氨 | 在进行氨水配置以及鸟氨酸洗脱过程中会接触氨。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 甲醇 | 在门冬氨酸鸟氨酸精品工艺过程中会使用甲醇作为洗涤剂，在添加使用过程中会接触。 |  |  | 定点操作 | 1 |  |
|  |  |  | 噪声 | 产噪的循环泵机、离心机、整粒机以及塑封包装机等在运行过程中产生噪声。 |  |  | 巡检/定点操作 | 2 |  |
|  |  | 精氨酸谷氨酸 | 活性炭粉尘 | 精氨酸谷氨酸合成反应液加入活性炭作为脱色剂，在使用投加时产生活性炭粉尘。 | 操作工 | 6 | 定点操作 | 0.5 | 搪玻璃反应釜、不锈钢反应釜、离心机、摇摆颗粒机、双锥回转真空干燥机 |
|  |  |  | 乙醇 | 脱色过滤后，在滤液中加入无水乙醇进行搅拌析晶操作时接触。 |  |  | 定点操作 | 1 |  |
|  |  |  | 噪声 | 离心机、整粒机、真空干燥机等在运行过程中产生噪声。 |  |  | 巡检/定点操作 | 2 |  |
|  | 原料药车间B | 氯乙酰左卡尼汀生产 | 乙酸 | 乙酸作为氯乙酰左卡尼汀生产过程中主要原料之一，在使用搅拌溶解过程中会产生。 | 操作工 | 9 | 定点操作 | 1 | 钛离心机、搪玻璃反应釜、干燥设备及配套的泵机 |
|  |  |  | 对甲基苯磺酸 | 对甲基苯磺酸作为辅助原料，在添加使用过程中会产生。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 乙酰氯 | 乙酰氯作为原料在搅拌滴加过程中会产生接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 异丙醇 | 使用异丙醇进行氯乙酰左卡尼汀粗品、精品制备和洗涤过程中会使用接触。 |  |  | 定点操作 | 1.5 |  |
|  |  |  | 丙酮 | 使用丙酮对粗品氯乙酰左卡尼汀粗品、精品制备过程中进行清洗时会使用接触。 |  |  | 定点操作 | 1.5 |  |
|  |  |  | 噪声 | 原辅料输送泵机、离心机在运行过程会产生噪声。 |  |  | 巡检/定点操作 | 2 |  |
|  |  | 夫西地酸钠生产 | 活性炭粉尘 | 活性炭作为原料配比溶液进行脱色剂，在添加使用过程中会产生。 | 操作工 | 9 | 定点操作 | 0.5 | S600双锥回转真空干燥机、20B吸尘粉碎机、真空泵 |
|  |  |  | 其他粉尘 | 对干燥的夫西地酸钠进行粉碎、混合及包装过程中会产生。 |  |  | 定点操作 | 2 |  |
|  |  |  | 乙醇 | 乙醇作为作为夫西地酸溶剂以及制备中间体洗涤剂，在其添加使用过程中会产生接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 氢氧化钠 | 在氢氧化钠溶液配置以及使用过程中会使用产生。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 丙酮 | 使用丙酮作为制备原料以及中间体洗涤剂过程会产生接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 噪声 | 制备工艺设备以及干燥、粉碎设备在运行过程中会产生噪声。 |  |  | 巡检/定点操作 | 2 |  |
|  | 多功能原料药车间 | 盐酸马尼地平片生产 | 活性炭粉尘 | 在添加活性炭进行脱色过程中会产生活性炭粉尘。 | 操作工 | 9 | 定点操作 | 0.5 | 钛离心机、搪玻璃反应釜、搪玻璃反应釜、搪玻璃双锥真空干燥器 |
|  |  |  | 吡啶 | 在进行酯化反应过程中，会使用吡啶作为原料，在添加以及吡啶蒸发过程中会接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 乙酸乙酯 | 在进行搅拌、过滤工艺过程，使用乙酸乙酯作为溶剂及滤饼清洗剂时接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 氢氧化钠 | 在进行氢氧化钠溶液配置以及清洗过程中会接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 乙醇 | 在使用乙醇作为溶剂以及洗涤剂过程中会接触乙醇。 |  |  | 定点操作 | 1 |  |
|  |  |  | 盐酸 | 在氯化氢乙醇溶液制备以及成盐反应使用过程会接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 硫酸镁 | 在盐酸马尼地平制备过程中添加使用硫酸镁中会接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 甲醇 | 在盐酸马尼地平精品制备过程中会使用甲醇作为溶剂和洗涤剂时会产生接触。 |  |  | 定点操作 | 1 |  |
|  |  |  | 噪声 | 制备工艺中使用产噪的离心机、泵机会产生噪声。 |  |  | 巡检/定点操作 | 2 |  |
|  |  | 盐酸美利曲辛生产 | 四氢呋喃 | 四氢呋喃作为盐酸美利曲辛中间体制备工艺中原料，在添加使用过程会接触。 | 操作工 | 9 | 定点操作 | 0.5 | 离心机、搪玻璃反应釜、结晶罐、7芯钛棒过滤器 |
|  |  |  | 氯化铵 | 在添加氯化铵进行中和反应过程中会接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 碘 | 在添加碘作为为盐酸美利曲辛中间体制备工艺中原料，在添加使用过程会接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 盐酸 | 在添加盐酸作为盐酸美利曲辛粗品制备原料过程中会接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 乙酸 | 在添加乙酸作为盐酸美利曲辛粗品制备原料过程中会接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 乙酸乙酯 | 在使用乙酸乙酯对氯化铵水溶液水相进行萃取，在添加及反应过程会接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 乙醇 | 使用乙醇作为制备工艺中间品洗涤剂、溶解剂，在添加、输送等过程会产生。 |  |  | 定点操作 | 1 |  |
|  |  |  | 丙酮 | 使用丙酮作为盐酸美利曲辛作为洗涤剂，在添加使用过程中会接触。 |  |  | 定点操作 | 1 |  |
|  |  |  | 高温 | 在进行浓缩、高温溶解过程会接触高温。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 噪声 | 产噪的浓缩设备、干燥设备以及输送设备在运行过程产生噪声。 |  |  | 巡检/定点操作 | 2 |  |
|  |  | 盐酸氟哌噻吨生产 | N,N-二甲氨基-3-氯丙烷、 | 盐酸氟哌噻吨中间体1制备工艺中格氏试剂制备时将入以上物质到反应釜进行格式反应时接触。 | 操作工 | 9 | 定点操作 | 0.5 | 玻璃反应釜、搪玻璃反应釜、旋转蒸发仪、真空干燥箱 |
|  |  |  | 碘、镁粉 |  |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 四氢呋喃 | 格氏试剂制备以及反应时需加入四氢呋喃作为溶剂，添加时接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 氯化铵 | 格式反应液中加入饱和氯化铵溶液进行淬灭静置，氯化铵在配制溶液、添加时接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 乙酸乙酯 | 反应液体静置分层后，水层加入乙酸乙酯进行萃取，在添加及反应时接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 硫酸钠 | 无水硫酸钠在整个制备工艺中作为干燥剂，添加时接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 盐酸 | 盐酸氟哌噻吨中间体1与盐酸一起加入反应釜中进行回流反应，盐酸添加时及反应时接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 乙醇 | 用作制备盐酸氟哌噻吨中间体1、中间体2溶解的溶剂，在添加、输送等过程中接触。 |  |  | 定点操作 | 1 |  |
|  |  |  | 碳酸钠、碳酸钾 | 盐酸氟哌噻吨中间体2制备过程中加入15%的碳酸钠水溶液调节PH时接触；中间体3制备过程加入碳酸钾调节PH。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 二氯甲烷 | 盐酸氟哌噻吨中间体2制备过程中萃取、中间体3制备过程中萃取、降温分相时使用二氯甲烷，在添加及萃取反应时接触。 |  |  | 定点操作 | 1 |  |
|  |  |  | 活性炭粉尘 | 盐酸氟哌噻吨中间体3制备过程中活性炭作脱色剂，添加过程产生活性炭粉尘。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 乙醚 | 盐酸氟哌噻吨半出品制备，搅拌析晶和过滤洗涤工序使用乙醚，人员在添加及搅拌时接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 甲醇、异丙醇 | 盐酸氟哌噻吨半粗品和粗品、盐酸氟哌噻吨制备时甲醇、异丙醇作为反应溶剂，添加、反应时甲醇、异丙醇挥发至空气中接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  | 富马酸卢帕他定生产 | 3-氯甲基-5-甲基吡啶盐酸盐、地雷他定 | 3-氯甲基-5-甲基吡啶盐酸盐、地雷他定作为卢帕他定游离碱制备原料，添加时接触。 | 操作工 | 9 | 定点操作 | 0.5 | 搪玻璃反应釜、不锈钢搅拌罐、不锈钢反应釜、离心机、双锥回转真空干燥机 |
|  |  |  | 三乙胺 | 三乙胺为卢帕他定游离碱制备原料，添加及反应时接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 乙醇 | 作为卢帕他定游离碱制备反应溶剂，卢帕他定粗品制备时用无水乙醇溶解游离碱，在添加剂反应时挥发接触。 |  |  | 定点操作 | 1 |  |
|  |  |  | 二氯甲烷 | 卢帕他定游离碱制备时，反应后浓缩过滤后的浓缩物加入二氯甲烷进行搅拌溶解，在添加时接触。 |  |  | 定点操作 | 1 |  |
|  |  |  | 磷酸氢二钾 | 制备工艺过程中洗涤时添加磷酸氢二钾，添加剂洗涤时接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 硫酸镁 | 洗涤后的反应液加入无水硫酸镁进行干燥时接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 富马酸 | 富马酸卢帕他定粗品制备时，搅拌成盐工序添加富马酸，添加时接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 甲醇 | 富马酸卢帕他定制备时，粗品中加入甲醇搅拌回流得精品1，再加入甲醇加热搅拌回流得成品，在添加绩精制过程中，甲醇挥发接触。 |  |  | 定点操作 | 1 |  |
|  |  |  | 噪声 | 反应釜、搅拌罐、离心机、双锥回转真空干燥机运行产生噪声。 |  |  | 巡检/定点操作 | 2 |  |
|  |  | 盐酸罗哌卡因生产 | 活性炭粉尘 | 盐酸罗哌卡因精品制备使用活性炭脱色，添加时接触。 | 操作工 | 9 | 定点操作 | 0.5 | 搪玻璃反应罐、圆形烘箱、三足离心机、不锈钢反应罐、20B吸尘粉碎机 |
|  |  |  | （S）-（2，6-二甲苯基）-2-哌啶甲酰胺 | 罗哌卡因制备时作为反应原料，添加时接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 1-溴丙烷、碳酸钾 | 罗哌卡因制备时作为反应原料，添加时接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 异丙醇 | 在罗哌卡因、盐酸罗哌卡因粗品、精品制过程中作为反应溶剂和洗涤用，添加及洗涤时接触。 |  |  | 定点操作 | 1 |  |
|  |  |  | 盐酸 | 盐酸罗哌卡因粗品制备时，成盐反应时加入盐酸，添加时接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 噪声 | 反应罐、离心机、粉碎机、包装机运行产生噪声。 |  |  | 巡检/定点操作 | 2 |  |
|  |  | 富马酸替诺福韦二吡呋酯生产 | 叔丁醇镁、N，N-二甲基甲酰胺（DMF）、对甲苯磺酰氧甲基膦酸二乙酯(SM1) | TN102制备缩合反应原料，制备添加时接触。 | 操作工 | 9 | 定点操作 | 0.5 | 反应釜、离心机、真空干燥箱、吸尘粉碎机 |
|  |  |  | 三甲基溴硅烷 | 替诺福韦（TN103）制备反应原料 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 氯甲基异丙基碳酸酯、N-甲基吡咯烷酮、三乙胺 | 替诺福韦二吡呋酯（TN104）的制备反应原料，添加时接触 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 甲基叔丁基醚 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯（TN105）精品制备反应原料，添加时接触 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 乙酸 | TN102制备反应后添加冰乙酸进行降温，添加时接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 二氯甲烷 | TN102制备时后处理、淋洗时接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 乙腈 | TN102制备减压浓缩时添加乙腈时接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 乙酸乙酯 | TN103制备萃取时添加乙酸乙酯接触、TN104制备萃取、洗涤时接触，TN105粗品制备打浆时添加乙酸乙酯 |  |  | 定点操作 | 1 |  |
|  |  |  | 氢氧化钠 | TN103制备添加50%氢氧化钠溶液调节PH值。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 环己烷 | TN104制备萃取时添加环己烷接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 硫酸钠 | TN104制备时添加无水硫酸钠做干燥剂，添加时接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 异丙醇 | TN105粗品制备时作溶剂，添加时接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 富马酸 | TN105粗品制备时控温搅拌时加入富马酸，添加及反应时接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 噪声 | 反应釜、离心机、真空干燥箱、吸尘粉碎机运行产生噪声。 |  |  | 巡检/定点操作 | 2 |  |
|  | 中试车间 | 多烯磷脂酰胆碱生产 | 活性炭粉尘 | 使用活性炭作为作为脱色剂，在添加过程中会接触。 | 操作工 | 9 | 定点操作 | 0.5 | 不锈钢溶解罐、不锈钢结晶罐、冷冻干燥机 |
|  |  |  | 乙醇 | 在制备工艺过程中会使用乙醇作为溶剂和洗涤剂时，添加时会接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 噪声 | 制备工艺设备在运行过程中会产生噪声。 |  |  | 巡检/定点操作 | 1 |  |
|  |  | 盐酸纳美芬生产 | 二氯甲烷 | 纳曲酮制备时作为反应溶剂、萃取溶剂；纳美芬粗品制备时萃取使用，添加时接触 | 操作工 | 9 | 定点操作 | 1 | 玻璃反应釜、旋转蒸发仪、真空干燥箱 |
|  |  |  | 碳酸钾 | 纳曲酮制备时添加污水碳酸钾调节PH，添加时接触 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 硫酸钠 | 纳曲酮制备时无水硫酸钠作干燥剂，添加及干燥时接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 叔丁醇钾、甲基三苯基溴化膦 | 纳美芬粗品制备原料，添加时接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 氯化铵 | 纳美芬粗品制备，添加20%氯化铵溶液，添加及反应时接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 石油醚 | 纳美芬粗品制备洗涤，添加时接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 盐酸 | 纳美芬粗品制备酸中和添加盐酸；盐酸纳美芬制备成盐反应加入盐酸，添加时接触 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 氨 | 纳美芬粗品制备碱中和添加浓氨水接触 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 乙酸乙酯 | 纳美芬精品制备时溶解粗品加入乙酸乙酯，添加时接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 丙酮 | 盐酸纳美芬制备时溶解、洗涤时使用到丙酮，添加时接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  | 维生素A棕榈酸酯 | 维生素A醋酸酯、甲醇钠 | 制备反应原料，添加时接触。 | 操作工 | 9 | 定点操作 | 0.5 | 玻璃反应釜、旋转蒸发仪 |
|  |  |  | 甲醇 | 醇解反应时加入甲醇，添加及反应时接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 棕榈酸甲酯 | 减压反应时添加棕榈酸甲酯，添加时接触 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 甲苯 | 减压压浓缩、减压反应时添加甲苯作反应溶剂，添加及反应时接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 正己烷 | 脱色过滤、洗涤时添加正己烷，添加时接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | N,N-二甲基甲酰胺（DMF） | 减压反应时，添加DMF，添加及反应时接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 活性炭粉尘 | 脱色过滤时使用活性炭，添加时接触 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 乙醇、丙酮 | 溶解、析晶时添加无水乙醇、丙酮，添加时接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  | 制剂车间A | 恩替卡韦胶囊生产 | 其他粉尘 | 在对原料恩替卡韦、微晶纤维素进行过筛、混料以及充填过程均会产生扬尘。 | 操作工 | 9 | 定点操作 | 2 | 混合机、全自动胶囊充填机、泡罩包装机 |
|  |  |  | 噪声 | 生产工艺设备如多向运动混料机、充填机、泡罩机在运行过程中会产生噪声。 |  |  | 定点操作 | 2 |  |
|  |  | 盐酸马尼地平片生产 | 其他粉尘 | 在进行各类原料研磨、粉碎、筛分、添加以及压片、筛片过程均会产生扬尘。 | 操作工 | 9 | 定点操作 | 2 | 漩涡振荡筛、湿法混合制粒机、摇摆式颗粒机、压片机、泡罩包装机 |
|  |  |  | 噪声 | 粉碎机、混料机、压片机、泡罩包装机在运行过程产生噪声。 |  |  | 定点操作 | 2 |  |
|  |  | 富马酸卢帕他定片生产 | 其他粉尘 | 在原料添加、混合以及制粒、整粒以及压片工艺过程中会产生其他粉尘（药物粉尘）。 | 操作工 | 9 | 定点操作 | 2 | 旋涡振荡筛、摇摆式颗粒机、沸腾干燥制粒机、压片机、泡罩包装机 |
|  |  |  | 滑石粉粉尘 | 在添加滑石粉作为总混辅料时会产生。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 乙醇 | 在配制聚维酮乙醇溶液过程中，进行乙醇添加、使用时会接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 噪声 | 工艺产噪的整粒机、压片机、泡罩机在运行时产生噪声。 |  |  | 定点操作 | 2 |  |
|  |  | 氟哌噻吨美利曲辛片生产 | 其他粉尘 | 在进行原料过目筛、混合、压片以及包衣过程均会扬尘。 | 操作工 | 9 | 定点操作 | 2 | 热风循环烘箱、混合机、高速压片机、高效包衣机、泡罩包装机。 |
|  |  |  | 二氧化硅粉尘 | 在添加二氧化硅作为总混辅料时会产生。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 乙醇 | 在进行包衣浆配置过程会使用乙醇溶液，因此在使用过程会接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 噪声 | 压片机、混料机以及包衣机在运行过程中会产生噪声。 |  |  | 定点操作 | 2 |  |
|  |  | 聚普瑞锌颗粒生产 | 其他粉尘 | 在进行原料过筛、混合以及后续制粒、筛分、整理过程均会产生其他粉尘（药物粉尘）。 | 操作工 | 9 | 定点操作 | 2 | 万能粉碎机、万能粉碎机、旋涡振动筛、摇摆式颗粒机等 |
|  |  |  | 乙醇 | 在配制及使用50%乙醇溶液作为制软材助剂时会接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 |  |
|  |  |  | 噪声 | 产噪的制粒机、筛分、整粒机等在运行时产生噪声。 |  |  | 定点操作 | 2 |  |
| / | / | 车间杀菌消毒 | 臭氧 | 使用臭氧发生器定期对车间空气进行消毒灭菌过程中会接触臭氧。 | 清洁工 | 1 | 定点操作 | 2 | 臭氧发生器 |
| 公用辅助车间 | 变配电站、发电机房 | 变配电 | 噪声 | 供配电设施在运行过程中产生电路噪声。 | 维修电工 | 3 | 巡检 | 0.5 | 变压器、配电柜 |
|  |  | 柴油发电机房 | 柴油、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物 | 使用柴油发电机进行应急发电在过程中会接触柴油、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物职业病危害。 |  |  | 巡检/定点操作 | 0.5 | 600kW柴油发电机 |
|  |  |  | 噪声 | 柴油发电机在运行时会产生噪声。 |  |  |  | 0.5 |  |
|  | 科研楼 | 液相色谱室 | 甲醇 | 试验化验时使用甲醇，添加时接触。 | 理化检验员 | 8 | 定点操作 | 0.5 | / |
|  |  |  | 吡啶 | 试验化验时使用吡啶，添加时接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 | / |
|  |  |  | 四氢呋喃 | 试验化验时使用四氢呋喃，添加时接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 | / |
|  |  |  | 乙腈 | 试验化验时使用乙腈，添加时接触。 |  |  | 定点操作 | 0.5 | / |
|  | 仓储 设施 | 危险品库房 | 异丙醇 | 在异丙醇入库存放以及出库取料过程中会产生异丙醇。 | 库管员 | 2 | 定点操作 | 0.5 | / |
|  |  |  | 四氢呋喃 | 在四氢呋喃入库存放以及出库取料过程中会产生四氢呋喃。 |  |  | 定点操作 | 0.5 | / |
|  |  |  | 吡啶 | 在吡啶入库存放以及出库取料过程中会产生吡啶。 |  |  | 定点操作 | 0.5 | / |
|  |  |  | 盐酸 | 在盐酸入库存放以及出库取料过程中会产生盐酸。 |  |  | 定点操作 | 0.5 | / |
|  |  |  | 二氯甲烷 | 在二氯甲烷入库存放以及出库取料过程中会产生二氯甲烷。 |  |  | 定点操作 | 0.5 | / |
|  |  |  | 甲苯 | 在甲苯入库存放以及出库取料过程中会产生甲苯。 |  |  | 定点操作 | 0.5 | / |
|  |  |  | 乙酸乙酯 | 在乙酸乙酯入库存放以及出库取料过程中会产生乙酸乙酯。 |  |  | 定点操作 | 0.5 | / |
|  |  |  | 丙酮 | 在丙酮入库存放以及出库取料过程中会产生丙酮。 |  |  | 定点操作 | 0.5 | / |
|  |  |  | 乙腈 | 在乙腈入库存放以及出库取料过程中会产生乙腈。 |  |  | 定点操作 | 0.5 | / |
|  |  | 库房A | 噪声 | 叉车转运物料时产生噪声。 |  | 2 | 定点操作 | 1 | 叉车 |
|  | 动力 车间 | 锅炉房 | 甲烷、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物 | 锅炉使用天然气作为燃料，在燃烧过程中会产生一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物。 | 司炉工 | 3 |  | 1 | 燃气锅炉 |
|  |  |  | 高温及热辐射 | 燃气锅炉燃烧加热以及蒸汽管道会产生高温及热辐射。 |  |  |  | 0.5 |  |
|  | 机修车间 | 焊接 | 电焊烟尘、锰及其化合物、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、电焊弧光 | 维修电焊作业时产生上述危害因素。 | 维修焊工 | 7 |  | 0.5 | / |
|  |  | 打磨 | 砂轮磨尘、噪声 | 使用砂轮机对工件进行打磨时产生噪声、砂轮磨尘 |  |  |  | 0.5 | 砂轮机 |
|  |  | 切割 | 其他粉尘（金属粉尘）、噪声 | 对管件进行切割时产生其他粉尘（金属粉尘）噪声 |  |  |  | 0.5 | 切割机 |
|  | 污水处理站 | 污水处理 | 氢氧化钠 | 在进行酸性废水处理时，添加片碱时可能接触氢氧化钠。 | 污水处理工 | 2 |  | 0.5 | 污水处理设备 |
|  |  |  | 盐酸及氯化氢 | 在进行碱性废水处理时，添加盐酸过程中可能接触盐酸 |  |  |  | 0.5 |  |
|  |  | 清淤 | 硫化氢 | 在对污水处理池进行清淤过程中可能接触硫化氢 | / | / |  | / |  |

4.2.2劳动过程中存在的职业病危害因素

劳动过程中产生的职业病危害因素，主要包括劳动强度过大、劳动工具不合理、劳动时间过长或安排不当、个别器官过渡紧张、劳动体位不良等。

该项目在整个工艺过程中采用了机械化、自动化的生产方式，作业人员主要以巡检或控制操作为主，车间内物料转运采用传送带、手推车，体力劳动较轻；该项目原料药生产车间实行三班制、制剂车间实行两班制，每班8小时轮休工作制度，劳动时间及生产制度基本合理。

4.2.3生产环境中存在的职业病危害因素

生产环境中的职业病危害因素主要包括自然环境因素、厂房建筑或布局不合理、来自其它生产过程散发的有害因素等。

该项目在选址、总平面布局、设备布局上进行了综合考虑，车间内全年恒温恒湿，通风及空气调节设计完善，不存在厂房建筑或布局不合理带来的影响。

4.2.4非常规作业过程中的职业病危害因素

该项目工艺设备中涉及大量罐、釜等设备，在对罐、釜等进行清洗或维修时，存在受限空间作业危害。污水处理站清淤过程中会产生硫化氢，如果在清淤时池底未设置局部通风，或人员未按规定正确佩戴防护用品，可能导致人员急性中毒或缺氧窒息。

柴油发电机应急供电时，若房间内排烟管道漏气、通风不畅，易造成一氧化碳、氮氧化物等急性中毒事故。

- 4.3职业病危害因素对人体健康的影响及职业接触限值

4.3.1粉尘

依据《职业病分类和目录》国卫疾控发〔2013〕48号，粉尘对人体健康的影响见表4-3。

表4-3  粉尘对人体健康的影响

| 粉尘名称 | 侵入途径 | 对人体健康的危害及尘肺病临床表现 | 可导致职业病 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他烟尘 | 呼吸道 | 生产性粉尘主要引起呼吸系统的损害，作业工人在生产环境中长期接触不同种类的粉尘可引起不同类型的尘肺病。矽尘能导致的是矽肺病。尘肺病是一种以肺组织弥漫性纤维化为主的全身性疾病，主要是以肺部纤维化改变为主，随着尘肺病病情的进一步发展还可以导致一些并发症的出现，如心脏等其他脏器的损害。 | 其他尘肺 |
| 滑石粉尘 |  |  | 滑石尘肺 |
| 活性炭粉尘 |  |  | 其他尘肺 |
| 电焊烟尘 |  |  | 电焊工尘肺 G2B |
| 砂轮磨尘 |  |  | 其他尘肺 |
| 注：G1：确认人类致癌物；G2B：可疑人类致癌物。 |  |  |  |

根据《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学因素》（GBZ2.1-2007）的规定，粉尘的职业接触限值见表4-4。

表4-4  粉尘职业接触限值

| 粉尘名称 | PC-TWA（mg/m3） |  | 超限倍数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总尘 | 呼尘 |  |
| 其他粉尘 | 8 | / | 2 |
| 滑石粉尘 | 3 | 1 | 2 |
| 活性炭粉尘 | 5 | / | 2 |
| 电焊烟尘 | 4 | / | 2 |
| 砂轮磨尘 | 8 | / | 2 |

4.3.2化学毒物

该项目生产过程中所使用和产生的各种化学毒物对人体健康的影响及职业接触限值见表4-5。

表4-5  化学毒对人体健康的影响及可能职业接触限值

| 职业病危害因素化学毒物 | 职业侵入途径 | 对人体健康的影响 | 可导致职业病 | 职业接触限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇 （CH3OH） | 皮肤 呼吸道 消化道 | 甲醇具有“三致特性”，在吸收后可迅速分布在机体各组织中，以脑脊液、血、累、胆汁和尿中最高，在体内氧化及排出缓慢，有明显的蓄积作用。甲醇对神经具有麻醉作用，可导致双目失明。同时甲醇蒸汽对呼吸道和消化道具有强烈刺激作用。 | / | PC-STEL：50mg/m3 PC-TWA：25mg/m3 |
| 盐酸 （HCl） | 呼吸道、皮肤、眼部 | 1.高浓度盐酸烟雾对呼吸道有强烈的刺激作用； 2.有较强腐蚀性，眼和皮肤接触可致化学烧伤； 3.长期低浓度接触可引起慢性鼻炎和牙酸蚀病。 | 化学性皮肤灼伤、化学性眼部灼伤、牙酸蚀病 | MAC：7.5mg/m3 |
| 氢氧化钠 （NaOH） | 呼吸道、消化道、皮肤 | 有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 | 化学性皮肤灼伤、化学性眼部灼伤 | MAC:2 mg/m3 |
| 乙醇 （C2H5OH） | 呼吸道、消化道 | 乙醇为中枢神经系统抑制剂，先引起兴奋后引起抑制，吸入高浓度乙醇蒸气可出感、头昏、乏力、兴奋和轻度的现酒醉眼、上呼吸道粘膜刺激症状，但不一般不引起严重中毒。 | / | / |
| 乙酸 （CH3COOH） | 呼吸道、消化道、皮肤 | 短时间高浓度吸入乙酸蒸汽可引起鼻、咽粘膜干燥或大量流涕、咽痛、剧烈干咳。重症时可有呼吸困难、紫绀及双肺异常呼吸音；对眼可导致结膜充血，眼睑水肿等；皮肤接触可发生红、肿、痛、水泡等。 | / | PC-STEL：20mg/m3 PC-TWA：10mg/m3 |
| 乙酸乙酯 （C4H8O2） | 吸入、经口进入、皮肤 | 短时间吸入高浓度可引起眼、鼻、咽喉及上呼吸道刺激症状如咳嗽、胸闷，严重者可发生急性肺水肿和中枢神经系统抑制及麻醉作用。长期慢性接触可致角膜混浊、续发性贫血。 | / | PC-STEL：300mg/m3 PC-TWA：200mg/m3 |
| 异丙醇 （C3H8O） | 呼吸道、皮肤 | 可导致中枢神经系统损害为主的急性中毒，表现为头痛、眩晕、共济失调、昏睡、抽搐、昏迷等。低浓度吸入可引起眼及呼吸道粘膜刺激症状。 | / | PC-STEL：700mg/m3 PC-TWA：350mg/m3 |
| 三乙胺 （C6H15N） | 呼吸道、皮肤 | 对呼吸道具有强烈的刺激性，吸入后可引起肺水肿甚至死亡。眼及皮肤接触可引起化学性灼伤。 | / | / |
| 吡啶 （C5H5N） | 呼吸道、皮肤 | 有强烈刺激性；能麻醉中枢神经系统。 对眼及上呼吸道有刺激作用。高浓度吸入后，轻者有欣快或窒息感，继之出现抑郁、肌无力、呕吐；重者意识丧失、大小便失禁、强直性痉挛、血压下降。误服可致死。 慢性影响：长期吸入出现头晕、头痛、失眠、步态不稳及消化道功能紊乱。可发生肝肾损害。可致多发性神经病。对皮肤有刺激性，可引起皮炎，有时有光感性皮炎。 | / | /PC-TWA：4mg/m3 超限倍数：2.5 |
| 四氢呋喃 （C4H8O2） | 呼吸道、皮肤 | 具有刺激和麻醉作用。吸入后引起上呼吸道刺激、恶心、头晕、头痛和中枢神经系统抑制。能引起肝、肾损害。液体或高浓度蒸气对眼有刺激性。皮肤长期反复接触，可因脱脂作用而发生皮炎。 | / | PC-TWA：300mg/m3 超限倍数：2 |
| 五氧化二磷 （P2O5） | 呼吸道、消化道 | 短期大量吸入引起眼和上呼吸道刺激症状，出现咽喉炎、支气管炎等急性中毒症状，长期少量接触有呼吸道刺激症状及磷毒性牙齿、牙龈和下颌骨损害。 | 磷及其化合物中毒 | MAC：1mg/m3 |
| 二氯甲烷 | 呼吸道、消化道 | 本品有麻醉作用，主要损害中枢神经和呼吸系统。毒性：经口属中等毒性。 | 二氯甲烷中毒 | PC-TWA：30mg/m3 超限倍数：1.5 |
| 乙腈 （C2H3N） | 呼吸道、消化道 | 乙腈蒸汽具有刺激性，大量吸入后可引起急性中毒。乙腈急性中毒发病较氢氰酸慢，可有数小时 潜伏期。主要症状为衰弱、无力、面色灰白、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、胸闷、胸痛;严重者呼吸及循环系统紊乱，呼吸浅、慢而不规则，血压下降，脉搏细而慢，体温下降，阵发性抽搐，昏迷。可有尿频、蛋白尿等。 | 乙腈中毒 | PC-TWA：30mg/m3 超限倍数：2 |
| 乙醚 | 呼吸道、消化道 | 本品的主要作用为全身麻醉。急性大量接触，早期出现兴奋，继而嗜睡、呕吐、面色苍白、脉缓、体温下降和呼吸不规则，而有生命危险。急性接触后的暂时后作用有头痛、易激动或抑郁、流涎、呕吐、食欲下降和多汗等。液体或高浓度蒸气对眼有刺激性。 | / | PC-STEL：500mg/m3 PC-TWA：300mg/m3 |
| 甲苯 | 呼吸道、皮肤 | 短期接触可出现头晕、头痛、乏力，结膜充血等，轻度中毒上述症状加重，并有恶心、呕吐、胸闷、呛咳、意识模糊糊朦胧状态。重度中毒出现昏迷或重度重度性肝病、重度中毒性心脏病。长期慢性接触可有神经衰弱综合征，常有头晕、头痛、乏力、睡眠不佳、恶心、上腹不适、胃纳差等。可有轻度血细胞计数波动，经过良好。皮肤接触液体甲苯可致慢性皮炎和皲裂等。 | 甲苯中毒 | PC-TWA：50mg/m3 PC-STEL：100mg/m3 |
| 正己烷 | 吸入、食入、经皮吸收 | 本品有麻醉和刺激作用。长期接触可致周围神经炎。急性中毒：吸入高浓度本品出现头痛、头晕、恶心、共济失调等，重者引起神志丧失甚至死亡。对眼和上呼吸道有刺激性。慢性中毒：长期接触出现头痛、头晕、乏力、胃纳减退；其后四肢远端逐渐发展成感觉异常，麻木，触、痛、震动和位置等感觉减退，尤以下肢为甚，上肢较少受累。进一步发展为下肢无力，肌肉疼痛，肌肉萎缩及运动障碍。神经-肌电图检查示感神经及运动神经传导速度减慢。 | 正己烷中毒 | PC-STEL：180mg/m3 PC-TWA：100mg/m3 |
| 环己烷 | 呼吸道 | 对中枢神经系统有抑制作用，高浓度有麻醉作用，对眼和上呼吸道有轻度刺激作用。持续吸入可引起头晕、恶心、倦睡和其他一些麻醉症状。液体污染皮肤可引起痒感。 | 环己烷中毒 | PC-TWA：250mg/m3 超限倍数：1.5 |
| 硫酸镁 （MgSO4） | 呼吸道 | 硫酸镁对粘膜有刺激作用，长期接触可引起呼吸道炎症。误服有导泻作用，若有肾功能障碍者可致镁中毒，引起胃痛、呕吐、水泻、虚脱、呼吸困难、紫绀等。 | / | / |
| 柴油 | 呼吸道、皮肤 | 吸入蒸气所致的中毒机会较小。柴油的雾滴吸入可引起吸入性肺炎。 | / | / |
| 氯化铵 （NH4Cl） | 皮肤、眼镜、吸入 | 对皮肤、粘膜有刺激性，可引起肝肾功能损害，诱发肝昏迷，造成氮质血症和代谢性酸中毒等。 严重中毒时造成肝、肾损害，出现代谢性酸中毒，同时支气管分泌物大量增加。职业性接触，可引起呼吸道粘膜的刺激和灼伤。 慢性影响: 经常性接触氯化铵，可引起眼结膜及呼吸道粘膜慢性炎症。 | / | / |
| 乙酰氯 （C2H3ClO） | 呼吸道、皮肤 | 吸入乙酰氯可引起上呼吸道有刺激性，吸入后引起咳嗽、胸痛。口服引起口腔及消化道灼伤 | / | / |
| 碘 （I2） | 呼吸道 | 接触点蒸汽后很快出现眼痛、流泪、结膜充血以及流涕、咽干、烧灼感、咳嗽、胸闷等。高浓度接触时，可出现呼吸困难、紫绀、咯泡沫痰，严重者出现肺水肿，喉水肿、喉痉挛而窒息。皮肤接触可引起灼伤，局部外观呈棕色。 | / | MAC：1mg/m3 |
| 丙酮 （C3H8O） | 皮肤 | 吸入高浓度蒸气后可出现眼及上呼吸道症状以及中枢神经系统抑制症状。 | / | PC-STEL：300mg/m3 PC-TWA：200mg/m3 |
| 碳酸钾 （K2CO3） | 呼吸道、眼部 | 吸入碳酸钾对呼吸道有刺激作用，出现咳嗽和呼吸困难等。对眼有轻到中度刺激作用，引起眼疼痛和流泪。皮肤接触有轻到中度刺激性，出现痒、烧灼感和炎症。 | / | / |
| 一氧化碳 （CO） | 呼吸道 | 1.轻、中度中毒主要为头痛、恶心、呕吐、乏力甚至意识模糊等； 2.重度中毒主要为全身痉挛，可并发脑水肿、呼吸衰竭等。 | 急性一氧化碳中毒 | PC-TWA：20mg/m3 PC-STEL：30 mg/m3 |
| 二氧化碳 （CO2） | 呼吸道 | 低浓度对呼吸中枢有兴奋作用，高浓度吸入会引起中枢神经系统的麻痹作用，主要表现会头痛、头昏、耳鸣、气急、胸闷、乏力等症状，最严重会导致昏迷死亡。 | 二氧化碳中毒 | PC-TWA：8000mg/m3 PC-STEL：16000 mg/m3 |
| 氮氧化物 （NOx） | 呼吸道 | 1.急性中毒当时无表现或有眼及上呼吸道刺激症状； 2.经潜伏期后常出现迟发性肺水肿、呼吸窘迫综合症等。 | 急性氮氧化物中毒 | PC-TWA：5mg/m3 PC-STEL：10 mg/m3 |
| 氨 （NH3） | 呼吸道 | 根据吸入的量不等，可引起人体刺激反应以及轻中重度中毒症状，主要表现为流泪、咽痛、声音嘶哑、咳痰以及胸闷、气急、呼吸困难。严重会出现急性呼吸窘迫综合征、四度喉水肿。 | 氨中毒 | PC-STEL：30mg/m3 PC-TWA：20mg/m3 |
| 对甲基苯磺酸 （C7H10O4S） | 呼吸道 | 对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有强烈刺激作用。吸入后，可引起喉、支气管的痉挛、水肿，化学性肺炎或肺水肿。中毒表现有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。 | / | / |
| 甲烷 （CH4） | 呼吸道 | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时远离，可致窒息死亡。皮肤接触液化的甲烷，可致冻伤。 | / | / |
| 硫化氢 （H2S） | 呼吸道 | 硫化氢属于强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用，可引起急性中毒，高浓度会出现闪电型死亡，严重中毒可留有神经、精神后遗症。长期接触低浓度的硫化氢，可引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱等， | 硫化氢中毒 | MAC：10mg/m3 |

4.3.3物理因素

依据《职业病分类和目录》国卫疾控发〔2013〕48号的相关规定，该项目在存在和产生的物理因素对人体健康影响见表4-6。

表4-6  物理因素对人体健康影响

| 职业病危害因素 | 对人体健康的危害 | 可导致职业病 |
| --- | --- | --- |
| 噪声 | 噪声对人体的影响是全身性的，既可引起听觉系统的变化，也可以对非听觉系统产生影响。长期接触噪声可发生进行性的感音性听觉损伤。此外，生产性噪声对某些接触者的神经系统、心血管系统、内分泌系统及免疫系统、生殖系统和消化系统也会产生一定的损害。噪声干扰会使人感到烦躁，注意力不集中，反应迟钝，不仅影响工作效率，而且降低工作质量。在生产场所由于噪声影响，掩盖了异常信号及声音，还容易发生各种工伤事故。 | 职业性噪声聋 |
| 紫外辐射（电焊弧光） | 皮肤受强烈的紫外线辐照可引起皮炎，表现为红斑、水泡和水肿。波长为250~320nm的紫外线，可大量被角膜和结膜所吸收，引起急性角膜炎，成为“电光性眼炎”和“电光性皮炎”。 | 1.职业性电光性皮炎 2.职业性白内障3、电光性眼炎 |
| 高温 | 工人长时间在高温、热辐射环境下工作，可引起热射病、热痉挛、热衰竭等三种职业性中暑。热射病前躯驱期主要表现为：无力、头疼、恶心、呕吐、多尿，之后表现为高热，皮肤干燥、灼热而无汗，有不同程度的意识障碍，重症患者疼痛甚剧，但患者神志清醒，体温多正常。热衰竭主要表现为：头疼、心悸、恶心、呕吐、出汗，继而昏厥、血压短暂下降，体温多不高。 | 中暑 |

根据《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）的规定，噪声职业接触限值见表4-7、4-8。

表4-7  工作场所噪声职业接触限值

| 接触时间 | 接触限值[db(A) ] | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 5d/w,＝8h/d | 85 | 非稳态噪声计算8h等效声级 |
| 5d/w,＝8h/d | 85 | 计算8h等效声级 |
| ≠5d/w | 85 | 计算40h等效声级 |

表4-8  非噪声工作地点噪声声级设计要求

| 地点名称 | 噪声声级 dB（A） | 工效限值 dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 噪声车间观察（值班）室 | ≤75 | ≤55 |
| 非噪声车间办公室、会议室 | ≤60 |  |
| 主控室、精密加工室 | ≤70 |  |

高温作业职业接触限值见表4-9，常见职业体力劳动强度分级见表4-10。

表4-9  工作场所不同体力劳动强度WBGT限值（℃）

| 接触时间率 | 体力劳动强度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | И | Ш | Ⅳ |
| 100% | 30 | 28 | 26 | 25 |
| 75% | 31 | 29 | 28 | 26 |
| 50% | 32 | 30 | 29 | 28 |
| 25% | 33 | 32 | 31 | 30 |

表4-10  常见体力劳动强度分级表

| 体力劳动强度分级 | 职业描述 |
| --- | --- |
| Ⅰ（轻劳动） | 坐姿：手工作业或腿的轻度活动（正常情况下，如打字、缝纫、脚踏开头等）；立姿：操作仪器，控制，查看设备，上臂用力为主的装配工作 |
| Ⅱ（中等劳动） | 手和臂持续动作（如锯木头）；臂和腿的工作（如卡车、拖拉机或建筑设备等运输操作）；臂和躯干的工作（如锻造、风动工具操作、粉刷、间断搬运中等重物、除草、锄田、摘水果和蔬菜等） |
| Ⅲ（重劳动） | 臂和躯干负荷工作（如搬重物、铲、锤锻、锯刨或凿硬木、割草、挖掘等） |
| Ⅳ（极重劳动） | 大强度的搬运、挖掘、快到极限节律的极强活动 |

8h工作场所紫外辐射职业接触限值见表4-11。

表4-11  工作场所紫外辐射职业接触限值

| 紫外光谱分类 | 8h职业接触限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 辐照度（μW/cm2） | 照射量（mJ/cm2） |
| 电焊弧光 | 0.24 | 3.5 |

- 4.4主要职业病危害因素确定

主要职业病危害因素（重点评价因子）依据职业病危害因素的危害程度、毒性大小、生产使用量、卫生工程防护措施以及作业人员的接触情况等各方面的因素来确定。该项目的主要职业病危害因素分析如下：

其他粉尘（药物粉尘、金属粉尘）：该项目在制剂药生产工艺中涉及原料药破碎、筛分、制粒、整粒、压片、充填以及包衣等产尘工序，产尘环节较多，接触的人员、机会均较多，同时机修车间作业人员对管件进行切割时产生其他粉尘（金属粉尘），因此其他粉尘（药物粉尘）作为该项目主要职业病危害因素。

活性炭粉尘：该项目在原料药生产的多个工艺中均会涉及使用活性炭作为脱色剂，但使用时均会先湿润再进行添加，扬尘较小，因此活性炭粉尘不作为该项目主要职业病危害因素。

滑石粉尘：该项目在富马酸卢帕他定片生产工艺过程中在总混时添加少量滑石粉，每次使用0.04kg/5000万片，使用量较少，作业人员接触机会较少，因此滑石粉尘不作为该项目主要职业病危害因素。

二氧化硅粉尘：该项目在氟哌噻吨美利曲辛片生产工艺过程中在总混时添加少量二氧化硅，年用量0.6kg/15000万片，使用量较少，作业人员接触机会较少，因此二氧化硅粉尘不作为该项目主要职业病危害因素。

甲醇：该项目在门冬氨酸鸟氨酸、盐酸马尼地平、盐酸氟哌噻吨、富马酸卢帕他定、维生素A棕榈酸酯五种原料药制备工艺过程均会使用甲醇且年用量较大，分别为800t、8t、3136L、2080L、480L，导致接触甲醇的人员、机会均较多，因此甲醇作为该项目主要职业病危害因素。

盐酸：该项目在盐酸马尼地平、盐酸美利曲辛、盐酸氟哌噻吨、盐酸罗哌卡因、盐酸纳美芬共5个原料药生产过程中会涉及使用盐酸作为反应原料和进行酸中和，年使用量较大，分别约5.84t、5312L、86.1kg、223mL，同时接触的岗位及人员均较多，因此盐酸作为该项目主要职业病危害因素。

乙醇：该项目在原料药生产以及制剂生产过程中的多个工艺、多个环节均使用乙醇作为溶剂、洗涤剂等，虽然年使用量大、接触的人数、岗位、机会均较多，但是结合乙醇对人体健康的危害性较小，因此乙醇不作为该项目主要职业病危害因素。

氢氧化钠：该项目重点在夫西地酸钠中会使用氢氧化钠外，其余均作为清洗剂或调节PH值，在盐酸马尼地平工艺中会少量使用作为清洗剂，在富马酸替诺福韦二吡呋酯生产工艺中使用50%的氢氧化钠溶液调节PH值，年用量约为0.34吨，均采用自动化的管道输送添加使用，作业人员接触机会较少，因此氢氧化钠不作为该项目主要职业病危害因素。

乙酸乙酯：该项目在盐酸马尼地平、盐酸美利曲辛、盐酸氟哌噻吨、盐酸纳美芬等4种原料药生产工艺会涉及使用乙酸乙酯且年使用量较大，导致接触的机会及人员岗位均较多，因此乙酸乙酯作为该项目主要职业病危害因素。

丙酮：该项目在氯乙酰左卡尼汀、夫西地酸钠、盐酸美利曲辛、盐酸纳美芬、维生素A棕榈酸酯5个原料药生产工艺过程中会使用丙酮且使用量较大，分别为7.2t/a、71.5t/a、200kg/a、3.46L/a、180L/a，导致接触的岗位、人员及机会均较多，因此丙酮作为该项目主要职业病危害因素。

异丙醇：该项目在原料药氯乙酰左卡尼汀、盐酸氟哌噻吨、盐酸罗哌卡因、富马酸替诺福韦二吡呋酯生产工艺中多工序（降温结晶、粗品溶解、搅拌冷却、洗涤等）均会使用异丙醇，且其年用量较大，分别为21.6t、4504L、6617L、10700L，接触机会、人员均较多，因此异丙醇作为该项目主要职业病危害因素。

氨：该项目在原料药门冬氨酸鸟氨酸生产工艺中会使用3.5%氨水进行洗涤鸟氨酸液，在盐酸纳美芬生产工艺中纳美芬粗品制备过程中使用浓氨水进行碱中和，其使用量为10t/a，在浓氨水转运稀释以及使用过程中均会接触，因此氨作为该项目主要职业病危害因素。

乙酸：该项目主要在氯乙酰左卡尼汀、盐酸美利曲辛、富马酸替诺福韦二吡呋酯3个原料药生产工艺会使用乙酸，其用量分别为5.4t/、2.92t/a、1325kg/a，但该项目采用自动化管道输送工艺，人员接触机会较少，因此乙酸不作为该项目主要职业病危害因素。

二氯甲烷：盐酸氟哌噻吨、富马酸卢帕他定、富马酸替诺福韦二吡呋酯、盐酸纳美芬等原料药生产过程中均涉及到较多使用二氯甲烷的工序，接触环节多，使用量大，分别为8136L、1400L、32800kg、6.93L，接触人数多，因此作为该项目主要职业病危害因素。

碘：该项目在盐酸美利曲辛、盐酸氟哌噻吨生产过程中会少量添加碘作为原料，年用量和每次添加量均较少，分别为13.5kg、11.4kg，因此碘不作为该项目主要职业病危害因素。

正己烷：维生素A棕榈酸酯生产过程中，过滤洗涤时添加正己烷，使用量少，采用设备自动滴加，作业人员接触机会、时间均较少，不作为主要职业病危害因素。

环己烷：富马酸替诺福韦二吡呋酯生产工艺中TN104制备，环己烷作为萃取溶剂，采用设备自动滴加，作业人员接触机会、时间均较少，不作为主要职业病危害因素。

甲苯：维生素A棕榈酸酯生产过程中，加压浓缩、减压反应加入甲苯作为反应溶剂，使用量少，采用设备自动滴加，作业人员接触机会、时间均较少，不作为主要职业病危害因素。

乙酰氯：该项目仅在原料药氯乙酰左卡尼汀生产工艺中使用乙酰氯为原料，其用量为2.8t/a且每次滴加量为23kg，采用设备自动滴加，作业人员接触机会、时间均较少，因此乙酰氯不作为该项目主要职业病危害因素。

对甲基苯磺酸：该项目在氯乙酰左卡尼汀生产工艺中会少量使用对甲基苯磺酸作为辅助原料，其用量为7.2kg/a且每批次仅使用60g，作业人员接触的机会较少，因此对甲基苯磺酸不作为该项目主要职业病危害因素。

石油醚：纳美芬粗品制备洗涤，添加时接触，使用环节少，接触人数少，因此不作为该项目主要职业病危害因素。

碳酸钠、碳酸钾：该项目在盐酸氟哌噻吨中间体3制备过程中加入碳酸钠、碳酸钾调节PH时接触，罗哌卡因制备加热缩合反应时加碳酸钾，使用环节少，接触人数少，作业人员接触的机会及时间均较少，因此碳酸钾不作为该项目主要职业病危害因素。

吡啶：该项目在盐酸马尼地平粗品制备工艺中会使用吡啶作为主要的原料之一，其使用量较大约为4.5t/a，同时采用人工添加的方式进行投料，作业人员接触的机会较大，因此吡啶作为该项目主要职业病危害因素。

四氢呋喃：该项目在盐酸美利曲辛中间体制备、盐酸氟哌噻吨工艺中会使用四氢呋喃作为主要原料之，其使用量较大，分别约为3.6t/a、2624L/a，同时采用人工投料的方式，作业人员接触的机会较大，因此四氢呋喃作为该项目主要职业病危害因素。

三乙胺：该项目在富马酸卢帕他定、富马酸替诺福韦二吡呋酯制备工艺会少量使用三乙胺作为辅助原料，其用量为182.2L/kg、1700kg/a，作业人员接触机会较少，因此三乙胺不作为该项目主要职业病危害因素。

硫酸镁：该项目在盐酸马尼地平粗品制备、富马酸卢帕他定制备工艺中会使用无水硫酸镁作为干燥剂，每次添加约为16kg，作业接触机会较少，因此硫酸镁不作为该项目主要职业病危害因素。

氯化铵：盐酸美利曲辛中间体制备工艺中少量使用氯化铵溶液进行中和，每批次添加约为22.8kg；盐酸氟哌噻吨生产工艺中格式反应液中加入饱和氯化铵溶液进行淬灭静置；接触的人员、机会均较少，因此氯化铵不作为该项目主要职业病危害因素。

五氧化二磷：该项目在中试车间盐酸纳美芬粗品制备工艺中会少量使用五氧化二磷，约为1.4t/a且每次使用量也较少约为35.5kg，接触的人数、机会均较少，因此五氧化二磷不作为该项目主要职业病危害因素。

乙腈：富马酸替诺福韦二吡呋酯生产工艺中TN102制备减压浓缩时添加少量乙腈，年用量6550kg/a，日均用20kg左右，接触的人数、机会均较少，因此乙腈不作为该项目主要职业病危害因素。

乙醚：盐酸氟哌噻吨半粗品制备时，搅拌析晶和过滤洗涤工序使用乙醚，年用量5272L/a，采用自动化管道输送工艺，人员接触机会较少，因此乙醚不作为该项目主要职业病危害因素。

N,N-二甲基甲酰胺（DMF）：作为富马酸替诺福韦二吡呋酯生产工艺中TN102制备缩合反应原料以及维生素A棕榈酸酯减压反应时添加DMF，使用量小，接触人员少，不作为主要职业病危害因素。

N,N-二甲氨基-3-氯丙烷：仅作为盐酸氟哌噻吨中间体1制备N,N-二甲氨基-3-氯丙烷的原料，使用量小，年用量0.95t/a，日用量3.5kg，接触的人数、机会均较少。因此不作为该项目主要职业病危害因素。

1-溴丙烷：盐酸罗哌卡因生产工艺中，1-溴丙烷作为罗哌卡因制备的原料，年用量118.7L，使用量少，接触的人数、机会均较少。因此不作为该项目主要职业病危害因素。

三甲基溴硅烷：仅作为替诺福韦（TN103）制备反应原料，采用自动化管道输送、添加，接触的人数、机会均较少；因此不作为该项目主要职业病危害因素。

甲基三苯基溴化膦：纳美芬粗品制备原料，年用量1.13kg，使用量少，接触的人数、机会均较少。因此不作为该项目主要职业病危害因素。

一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物：该项目产生一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物的环节主要在于动力车间锅炉房燃气以及柴油发电在应急使用启动时产生以及维修焊接作业时产生，锅炉房设有对流门窗通风并设置独立控制室，柴油发电机仅在厂区停电应急临时使用，焊接作业时排风扇局部通风，作业人员接触的机会较少，接触人数少，因此以上职业病危害因素不作为该项目主要职业病危害因素。

电焊烟尘、锰及其化合物：机修车间电焊工进行维修电焊作业时产生电焊烟尘、锰及其化合物，作业时间短，每次30~60min，接触人数少，因此不作为主要职业病危害因素。

砂轮磨尘：机修车间作业人员对工件进行打磨时产生砂轮磨尘，作业时间短，每次30~60min，接触人数少，因此不作为主要职业病危害因素。

臭氧：该项目为了满足生产的需要会经常对车间空气进行消毒灭菌，但该项目在进行车间消毒、杀菌均为作业人员下班时间进行，且臭氧消毒为一周一次，使用频率较少；另外机修车间维修焊接作业时也会产生臭氧，作业时间短，接触人数少。因此臭氧不作为该项目主要职业病危害因素。

柴油：该项目在厂区断电时采用使用柴油作为发电能源，作业人员使用添加时会接触，因此柴油不作为该项目主要职业病危害因素。

硫化氢：该项目在定期对污水处理站进行清淤过程中可能接触硫化氢，但清理的频次较少（一年一次）作业人员接触的机会较少，清理时将配备轴流风机进行机械通风，硫化氢不作为该项目主要职业病危害因素。

甲烷：锅炉房使用天然气做燃料，仅在天然气泄漏时接触，接触机会小，接触人数少，因此甲烷不作为该项目主要职业病危害因素。

噪声：该项目噪声主要来源于原料药生产工艺设备、装置、制剂药生产工艺设备、装置以及辅助动力车间、柴油发电机房等涉及到的设备（循环泵机、充填机、压片机、柴油发电机等）产噪；虽然产生环节、接触人数较多，但结合本次现场噪声检测结果，仅有1个噪声作业岗位（机修岗），原料药生产车间、制剂车间内均不存在噪声作业岗位，因此噪声不作为该项目主要职业病危害因素。

高温：该项目在部分工艺中涉及有高温设备（干燥机）、高温工艺（加热溶解、加压蒸馏）、锅炉及蒸汽输送管网，但该项目工艺设备均采用保温材质，表面温度接近室温，同时由于药品生产的特殊性，均有空调设备进行室内温度调节，因此高温不作为该项目主要职业病危害因素。

综上所述，该项目存在和产生的主要职业病危害因素有：其他粉尘（药物粉尘）；甲醇、丙酮、异丙醇、盐酸、乙酸乙酯、二氯甲烷、氨、吡啶、四氢呋喃。

- 4.5职业病危害因素检测与评价

我公司于2017年6月6日至8日对该项目现场职业病危害因素进行了控制效果评价检测。在检测期间，该项目主要进行盐酸马尼地平、盐酸罗哌卡因、富马酸卢帕他定、盐酸纳美芬等4种原料药的生产（见附件7）。因此结合该项目生产情况，此次检测的职业病危害因素有：其他粉尘、活性炭粉尘、电焊烟尘、甲醇、异丙醇、丙酮、乙酸乙酯、氨、氢氧化钠、二氯甲烷、五氧化二磷、硫化氢、锰及其无机化合物、噪声。

4.5.1检测方法及仪器

该项目检测方法及设备如下表，检测仪器均经过经过成都计量检定测试院检定，且均在有效期内。检测方法及现场采样情况见表4-12。

表4-12  检测方法及现场采样、检测仪器情况

| 序号 | 项目 | 采样依据 | 检测/测量依据 | 检测仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总尘 | 《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》（GBZ159-2004）、《职业卫生技术服务机构检测工作规范》安监总厅安健〔2016〕9号 | 《工作场所空气中粉尘测定第1部分：总粉尘浓度》（GBZ/T192.1-2007） | AKFC-92A粉尘采样器 XP205十万分之一电子天平 |
| 2 | 甲醇 |  | 《工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物》GBZ/T 160.48-2007 | QCS-3000双气路大气采样器、气相色谱-质谱仪GCMS-QP2010SE |
| 3 | 异丙醇 |  | 《工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物》GBZ/T 160.48-2007 | QCS-3000双气路大气采样器、Clarus 580气相色谱仪 |
| 4 | 丙酮 |  | 《工作场所空气有毒物质测定 脂肪族酮类化合物》GBZ/T 160.55-2007 | QCS-3000双气路大气采样器、Clarus 580气相色谱仪 |
| 5 | 乙酸乙酯 |  | 《工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物》GBZ/T 160.63-2007 | FCC-1500D大气采样器、Clarus 580气相色谱仪 |
| 6 | 氢氧化钠 |  | 《工作场所空气有毒物质测定 钠及其化合物 》GBZ/T160.18-2004 | AKFC-92A矿用粉尘采样器、AA-7000原子吸收分光光度计 |
| 7 | 氨 |  | 《工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物》GBZ/T 160.29-2004 | FCC-1500D大气采样器、UV-1800紫外可见分光光度计 |
| 8 | 五氧化二磷 |  | 《工作场所空气有毒物质测定 无机含磷化合物》GBZ/T 160.30-2004 | FCC-1500D大气采样器、UV-1800紫外可见分光光度计 |
| 9 | 二氯甲烷 |  | 《工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物》GBZ/T 160.45-2007 | Clarus 580气相色谱仪 |
| 10 | 硫化氢 |  | 《工作场所空气有毒物质测定 硫化物》GBZ/T 160.33-2004 | FCC-1500D大气采样器 |
| 11 | 锰及其无机化合物 |  | 《工作场所空气有毒物质测定 锰及其化合物》GBZ/T 160.13-2004 | AKFC-92A粉尘采样器、原子吸收分光光度计 |
| 12 | 噪声 | 《工作场所物理因素测量 噪声》GBZ/T189.8-2007 |  | HS6020声校准仪、AWA6228噪声分析仪 |

4.5.2检测条件

在本次现场采样和检测期间，该项目车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常使用。

4.5.3检测点设置

（1）粉尘检测：按照《工作场所空气中有害物质监测采样规范》（GBZ159-2004）规定，结合现场生产情况，选择空气中粉尘浓度最高、劳动者接触时间最长的工作地点进行布点采样。采样点尽可能靠近劳动者，空气收集器尽量接近劳动者工作时的呼吸带。采用定点、短时间采样方法进行采样。在正常生产状况下，每天三个时段，连续采样三个工作日，计算短时间接触浓度和三个工作日各自的时间加权平均浓度（C-TWA），取三个工作日中最大值进行评价。

（2）毒物检测：按照《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》（GBZ159-2004）规定，结合现场生产情况，选择空气中毒物浓度最高、劳动者接触时间最长的工作地点进行定点采样。采样点尽可能靠近劳动者，空气收集器尽量接近劳动者工作时的呼吸带。采用定点、短时间采样方法进行采样。在正常生产状况下，每天三个时段，连续采样三个工作日。

①职业接触限值为PC-TWA的毒物：计算三个工作日各自的时间加权平均浓度（C-TWA），取三个工作日中最大值进行评价。

②职业接触限值为MAC的毒物：取三个工作日中短时间接触浓度最大值进行评价。

（3）噪声检测：按照《工作场所物理因素测量 第8部分：噪声》（GBZ/T189.8-2007）规定，将生产场所划分若干区域，每个区域内，选择2个检测点，取平均值计算8h等效连续A声级。检测位置位于各作业人员接触噪声人耳高度测试。

4.5.4职业病危害因素检测结果和评价

4.5.4.1粉尘的检测及计算结果与评价

该项目粉尘检测结果如下：

表4-13  粉尘检测结果计算及判定

| 车间 | 岗位 | 检测地点 | 样 品 数 | 粉尘 性质 | 接触 时间（min） | 检测结果 |  |  | 职业限值 |  | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | CSTEL 检测值范围（mg/m3） | C-TWA 最大值（mg/m3） | 超限 倍数 | PC-TWA（mg/m3） | 超限 倍数 |  |
| 制剂车间A （101车间） | 粉碎岗 | 粉粹操作位 | 9 | 其他 粉尘 | 120 | 0.07-0.30 | 0.07 | ＜2 | 8 | 2 | 未超 限值 |
|  |  | 休息位 | 3 |  | 360 | <0.03 |  |  |  |  |  |
|  | 混合岗 | 混合操作位 | 9 | 其他 粉尘 | 120 | <0.03-0.07 | 0.02 | ＜2 | 8 | 2 | 未超 限值 |
|  |  | 休息位 | 3 |  | 360 | <0.03 |  |  |  |  |  |
|  | 制粒岗 | 制粒操作位 | 9 | 其他 粉尘 | 240 | <0.03-0.07 | 0.02 | ＜2 | 8 | 2 | 未超 限值 |
|  |  | 休息位 | 3 |  | 240 | <0.03 |  |  |  |  |  |
|  | 整粒 | 整粒操作位 | 9 | 其他 粉尘 | 240 | <0.03-0.07 | 0.03 | ＜2 | 8 | 2 | 未超 限值 |
|  |  | 休息位 | 3 |  | 240 | <0.03 |  |  |  |  |  |
|  | 压片岗 | 压片操作位 | 9 | 其他 粉尘 | 240 | <0.03-0.04 | 0.02 | ＜2 | 8 | 2 | 未超 限值 |
|  |  | 休息位 | 3 |  | 240 | <0.03 |  |  |  |  |  |
|  | 胶囊 充填 | 充填操作位 | 9 | 其他 粉尘 | 240 | <0.03-0.04 | 0.02 | ＜2 | 8 | 2 | 未超 限值 |
|  |  | 休息位 | 3 |  | 240 | <0.03 |  |  |  |  |  |
| 205 车间 | 盐酸马 尼地平 | 脱色、过滤 | 9 | 活性炭粉尘 | 30 | <0.03-0.04 | 0.02 | ＜2 | 5 | 2 | 未超 限值 |
|  |  | 休息位 | 3 |  | 450 | <0.03 |  |  |  |  |  |
| 机修车间 | 电焊岗 | 电焊操作点 | 9 | 电焊 烟尘 | 60 | <0.03-0.11 | 0.02 | ＜2 | 4 | 2 | 未超 限值 |
|  |  | 休息位 | 3 |  | 420 | <0.03 |  |  |  |  |  |
|  | 机修岗 | 切割操作点 | 9 | 其他 粉尘 | 60 | <0.03-0.07 | 0.02 | ＜2 | 8 | 2 | 未超 限值 |
|  |  | 打磨操作点 | 9 |  | 30 | <0.03-0.11 |  |  |  |  |  |
|  |  | 休息位 | 3 |  | 420 | <0.03 |  |  |  |  |  |
| 注：最低检出浓度：0.03 mg/m3 (以采集300L空气样品计) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

粉尘检测结果评价：本次粉尘检测共设11个检测点，涉及10个接尘岗位，其中7个岗位接触其他粉尘，1个岗位接活性炭粉尘，1个岗位接触电焊烟尘、1个岗位接触砂轮磨尘。分别计算各岗位三个工作日的CTWA取最大值进行评价。根据《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007），粉尘未制定PC-STEL，采用超限倍数控制其短时间接触水平的过高波动，在符合PC-TWA的前提下，粉尘的超限倍数是其PC-TWA的2倍。

根据上表检测计算结果，各岗位的CTWA值符合职业接触限值的要求，各检测点短时间采样检测值CSTEL符合超限倍数要求。

4.5.4.2甲醇的检测计算结果与评价

甲醇的检测及计算结果如下表：

表4-14  甲醇检测结果计算及判定

| 车 间 | 岗位 | 检测地点 | 样 品 数 | 接触 时间（min） | 检测结果（mg/m3） |  | 职业限值（mg/m3） |  | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | C-STEL 检测值范围 | C-TWA 最大值 | PC-TWA | PC-STEL |  |
| 201车间 | 富马酸卢帕他定制备 | 加热操作位 | 9 | 60 | <1.3 | <1.3 | 25 | 50 | 未超 限值 |
|  |  | 休息位 | 3 | 420 | <1.3 | <1.3 |  |  |  |
|  |  | 加热、回流操作位 | 9 | 60 | <1.3 | <1.3 | 25 | 50 | 未超 限值 |
|  |  | 休息位 | 3 | 420 | <1.3 | <1.3 |  |  |  |
| 205车间 | 盐酸马尼地平制备 | 回流溶解操作位 | 9 | 30 | <1.3 | <1.3 | 25 | 50 | 未超 限值 |
|  |  | 休息位 | 3 | 450 | <1.3 | <1.3 |  |  |  |
|  |  | 洗涤操作位 | 9 | 30 | <1.3 | <1.3 | 25 | 50 | 未超 限值 |
|  |  | 休息位 | 3 | 450 | <1.3 |  |  |  |  |
| 注：最低检出浓度为1.3mg/ m3（以采集1.5L空气样品计） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

甲醇检测结果评价：本次甲醇检测共设5个检测点，涉及2个接触岗位，分别计算各岗位三个工作日的CTWA取最大值进行评价。

根据上表检测计算结果，两个岗位的CTWA值及各检测点短时间采样检测值CSTEL均符合职业接触限值要求。

4.5.4.3异丙醇检测结果

异丙醇检测及计算结果如下表：

表4-15  异丙醇检测结果计算及判定

| 车 间 | 岗位 | 检测地点 | 样 品 数 | 接触 时间（min） | 检测结果（mg/m3） |  | 职业限值（mg/m3） |  | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | C-STEL 检测值范围 | C-TWA 最大值 | PC-TWA | PC-STEL |  |
| （201车间）合成室二 | 罗哌卡因的制备 | 搅拌反应操作位 | 9 | 120 | <0.3 | <0.3 | 350 | 700 | 未超 限值 |
|  |  | 休息位 | 3 | 360 | <0.3 |  |  |  |  |
|  | 盐酸罗哌卡因粗品的制备 | 搅拌反应操作位 | 9 | 120 | <0.3 | <0.3 | 350 | 700 | 未超 限值 |
|  |  | 休息位 | 3 | 360 | <0.3 |  |  |  |  |
|  |  | 过滤、洗涤操作位 | 9 | 120 | <0.3 | <0.3 | 350 | 700 | 未超 限值 |
|  |  | 休息位 | 3 | 360 | <0.3 |  |  |  |  |
|  | 盐酸罗哌卡因制备 | 溶解脱色操作位 | 9 | 360 | <0.3 | <0.3 | 350 | 700 | 未超 限值 |
|  |  | 过滤洗涤操作位 | 9 | 90 | <0.3 |  |  |  |  |
|  |  | 休息位 | 3 | 30 | <0.3 |  |  |  |  |
| 注：最低检出浓度为0.3mg/ m3（以采集1.5L空气样品计） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

异丙醇检测结果评价：本次异丙醇检测共设6个检测点，涉及3个接触岗位，分别计算各岗位三个工作日的CTWA取最大值进行评价。

根据上表检测计算结果，3个岗位的CTWA值及检测点短时间采样检测值CSTEL均符合职业接触限值要求。

4.5.4.4丙酮检测结果

丙酮检测结果计算及判定如下表：

表4-16  丙酮检测结果计算及判定

| 车 间 | 岗位 | 检测地点 | 样 品 数 | 接触 时间（min） | 检测结果（mg/m3） |  | 职业限值（mg/m3） |  | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | C-STEL 检测值范围 | C-TWA 最大值 | PC-TWA | PC-STEL |  |
| 205车间 | 盐酸纳美芬粗品制备 | 溶解、过滤、洗涤操作位 | 9 | 60 | <6.7 | <6.7 | 300 | 450 | 未超 限值 |
|  |  | 过滤、洗涤操作位 | 9 | 60 | <6.7 |  |  |  |  |
|  |  | 休息位 | 3 | 360 | <6.7 |  |  |  |  |
| 注：最低检出浓度为6.7mg/ m3（以采集1.5L空气样品计） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

丙酮检测结果评价：本次丙酮现场检测共设3个检测点，涉及1个接触岗位，计算该岗位三个工作日的CTWA取最大值进行评价。

根据上表检测计算结果，该岗位的CTWA值及检测点短时间采样检测值CSTEL均符合职业接触限值要求。

4.5.4.5乙酸乙酯检测结果

乙酸乙酯检测结果计算及判定如下表：

表4-17  乙酸乙酯检测结果计算及判定

| 车 间 | 岗位 | 检测地点 | 样 品 数 | 接触 时间（min） | 检测结果（mg/m3） |  | 职业限值（mg/m3） |  | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | C-STEL 检测值范围 | C-TWA 最大值 | PC-TWA | PC-STEL |  |
| 205车间 | 盐酸马尼地平制备 | 搅拌、过滤操作位 | 9 | 30 | <0.27 | <0.27 | 200 | 300 | 未超 限值 |
|  |  | 休息位 | 3 | 450 | <0.27 |  |  |  |  |
|  | 纳美芬精品制备 | 加热溶解操作位 | 9 | 60 | <0.27 | <0.27 | 200 | 300 | 未超 限值 |
|  |  | 休息位 | 3 | 420 | <0.27 |  |  |  |  |
| 注：最低检出浓度为0.27mg/ m3（以采集1.5L空气样品计） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

乙酸乙酯检测结果评价：本次乙酸乙酯现场检测共设4个检测点，涉及2个接触岗位，分别计算各岗位三个工作日的CTWA取最大值进行评价。

根据上表检测计算结果，2个岗位的CTWA值及检测点短时间采样检测值CSTEL均符合职业接触限值要求。

4.5.4.6二氯甲烷检测结果

二氯甲烷检测结果计算及判定如下表：

表4-18  二氯甲烷检测结果计算及判定

| 车间 | 岗位 | 检测 地点 | 接触 时间 (min/d) | 检测结果 |  |  | 职业接触限值 |  | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CSTEL (mg/m3) | CTWA (mg/m3) | 超限 倍数 | PC-TWA（mg/m3） | 超限 倍数 |  |
| 201车间 | 卢帕他定游离碱及粗品制备 | 搅拌溶解作业点 | 360 | <11 | <11 | ＜1.5 | 200 | 1.5 | 未超限值 |
|  |  | 休息位 | 120 | <11 |  |  |  |  |  |
| 中试车间F2（ 205车间） | 纳曲酮 制备 | 溶解操作位 | 60 | <11 | <11 | ＜1.5 | 200 | 1.5 | 未超限值 |
|  |  | 萃取操作位 | 60 | <11 |  |  |  |  |  |
|  |  | 休息位 | 360 | <11 |  |  |  |  |  |
|  | 纳美芬粗品制备 | 溶解操作位 | 60 | <11 | <11 | ＜1.5 | 200 | 1.5 | 未超限值 |
|  |  | 合成操作位 | 60 | <11 |  |  |  |  |  |
|  |  | 萃取操作位 | 60 | <11 |  |  |  |  |  |
|  |  | 休息位 | 300 | <11 |  |  |  |  |  |
| 注：最低检出浓度：11mg/m3 (以进样1mL空气样品计) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二氯甲烷检测结果评价：本次二氯甲烷现场检测共设7个检测点，涉及3个接触岗位，分别计算各岗位三个工作日的CTWA取最大值进行评价。

根据上表检测计算结果，各岗位的CTWA值符合职业接触限值的要求，各检测点短时间采样检测值CSTEL符合超限倍数要求。

4.5.4.7氢氧化钠检测结果

氢氧化钠检测结果及判定如下表：

表4-19  氢氧化钠检测结果及判定

| 楼层/ 车间 | 岗位 | 检测地点 | 样品 数 | 15min采样检测结果 （mg/m3） |  | 职业限值（mg/m3） | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CSTEL 检测值范围 | CSTEL 最大值 | MAC |  |
| 205车间 | 盐酸马尼地平制备操作 | 水洗、碱洗操作位 | 9 | 0.035-0.064 | 0.064 | 2 | 未超 限值 |

氢氧化钠检测结果评价：本次氢氧化钠现场检测共设1个检测点，涉及1个接触岗位，根据上表检测结果，该检测点短时间采样检测值符合职业接触限值。

4.5.4.8五氧化二磷检测结果

五氧化二磷检测结果及判定如下表：

表4-20  五氧化二磷检测结果及判定

| 楼层/ 车间 | 岗位 | 检测地点 | 样品 数 | 15min采样检测结果 （mg/m3） |  | 职业限值（mg/m3） | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CSTEL 检测值范围 | CSTEL 最大值 | MAC |  |
| 205车间 | 纳美芬粗品制备操作 | 溶解操作位 | 9 | <0.26 | <0.26 | 1 | 未超 限值 |
| 注：最低检出浓度：0.26mg/m3（以采样7.5L空气样品计） |  |  |  |  |  |  |  |

五氧化二磷检测结果评价：本次五氧化二磷现场检测共设1个检测点，涉及1个接触岗位，根据上表检测结果，该检测点短时间采样检测值符合职业接触限值。

4.5.4.9氨的检测结果

氨检测结果计算及判定如下表：

表4-21  氨检测结果计算及判定

| 车间 | 岗位 | 检测 地点 | 样 品 数 | 接触 时间 （min/d） | 检测结果（mg/m3） |  | 职业限值（mg/m3） |  | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | C-STEL 检测值范围 | C-TWA 最大值 | PC-TWA | PC-STEL |  |
| 205车间 | 纳美芬粗品制备操作 | 碱中和操作位 | 9 | 60 | <0.13-0.32 | 0.08 | 20 | 30 | 未超 限值 |
|  |  | 休息位 | 3 | 420 | <0.13 |  |  |  |  |
| 注：最低检出浓度：0.13mg/m3（以采样7.5L空气样品计） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

氨检测结果评价：本次氨现场检测共设2个检测点，涉及1个接触岗位，计算该岗位三个工作日的CTWA取最大值进行评价。

根据上表检测计算结果，该岗位的CTWA值及检测点短时间采样检测值CSTEL均符合职业接触限值要求。

4.5.4.10锰及其无机化合物检测结果

锰及其无机化合物检测结果计算及判定如下表：

表4-22  锰及其无机化合物检测结果计算及判定

| 车间 | 岗位 | 检测 地点 | 接触 时间 （min/d） | 检测结果 |  |  | 职业接触限值 |  | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CSTEL (mg/m3) | CTWA (mg/m3) | 超限 倍数 | PC-TWA（mg/m3） | 超限 倍数 |  |
| 机修车间 | 电焊岗 | 电焊操作点 | 60 | 0.008-0.029 | 0.006 | ＜3 | 0.15 | 3 | 未超限值 |
|  |  | 休息位 | 420 | <0.006 |  |  |  |  |  |
| 注：最低检出浓度0.006mg/m3（以采集75L空气样品计） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

锰及其无机化合物检测结果评价：本次锰及其无机化合物现场检测共设2个检测点，涉及1个接触岗位，计算该岗位三个工作日的CTWA取最大值进行评价。

根据上表检测计算结果，电焊岗的CTWA值符合职业接触限值的要求，各检测点短时间采样检测值CSTEL符合超限倍数要求。

4.5.4.9硫化氢检测结果

硫化氢检测结果计算及判定如下表：

表4-23  硫化氢检测结果计算及判定

| 楼层/ 车间 | 岗位 | 检测地点 | 样品 数 | 15min采样检测结果 （mg/m3） |  | 职业限值（mg/m3） | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CSTEL 检测值范围 | CSTEL 最大值 | MAC |  |
| 污水处理站 | 污水处理岗 | 巡检点 | 9 | <0.53 | <0.53 | 2 | 未超 限值 |
| 注：最低检出浓度：0.53mg/m3（以采样7.5L空气样品计） |  |  |  |  |  |  |  |

硫化氢检测结果评价：本次硫化氢现场检测共设1个检测点，涉1个接触岗位，根据上表检测结果，该检测点短时间采样检测值符合职业接触限值。

4.5.4.6噪声检测结果

噪声检测及计算结果、超标检测点噪声频谱分析见表4-24、表4-25。

表4-24  噪声检测计算结果及判定

| 车间 | 岗位 |  | 检测地点 | 接触时间 （min） | 测量值，dB(A) |  | 职业接触 限值dB(A) | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | LAeq,Te | LEX,,8h |  |  |
| 101车间 | 粉碎岗 |  | 粉粹操作位 | 120 | 82.6 | 76.6 | 85.0 | 未超 限值 |
|  |  |  | 休息位 | 360 | 58.2 |  |  |  |
|  | 混合岗 |  | 混合操作位 | 120 | 74.4 | 68.7 | 85.0 | 未超 限值 |
|  |  |  | 休息位 | 360 | 58.2 |  |  |  |
|  | 制粒岗 |  | 制粒操作位 | 240 | 76.5 | 73.6 | 85.0 | 未超 限值 |
|  |  |  | 休息位 | 240 | 58.2 |  |  |  |
|  | 干燥岗 |  | 干燥操作位 | 240 | 71.3 | 68.5 | 85.0 | 未超 限值 |
|  |  |  | 休息位 | 240 | 58.2 |  |  |  |
|  | 包衣岗 |  | 包衣操作位 | 240 | 70.3 | 67.5 | 85.0 | 未超 限值 |
|  |  |  | 休息位 | 240 | 58.2 |  |  |  |
|  | 整粒 |  | 整粒操作位 | 240 | 72.1 | 69.3 | 85.0 | 未超 限值 |
|  |  |  | 休息位 | 240 | 58.2 |  |  |  |
|  | 压片岗 |  | 压片操作位 | 240 | 76.5 | 73.6 | 85.0 | 未超 限值 |
|  |  |  | 休息位 | 240 | 58.2 |  |  |  |
|  | 胶囊充填 |  | 充填操作位 | 240 | 74.7 | 71.8 | 85.0 | 未超 限值 |
|  |  |  | 休息位 | 240 | 58.2 |  |  |  |
|  | 颗粒分装 |  | 颗粒分装操作位 | 240 | 74.3 | 71.4 | 85.0 | 未超 限值 |
|  |  |  | 休息位 | 240 | 58.2 |  |  |  |
|  | 内包装 |  | 铝塑包装操作位 | 240 | 78.4 | 75.4 | 85.0 | 未超 限值 |
|  |  |  | 休息位 | 240 | 58.2 |  |  |  |
|  | 外包装 |  | 自动装盒机 | 240 | 77.5 | 74.5 | 85.0 | 未超 限值 |
|  |  |  | 休息位 | 240 | 58.2 |  |  |  |
|  | 喷码 |  | 喷码操作位 | 240 | 71.4 | 68.6 | 85.0 | 未超 限值 |
|  |  |  | 休息位 | 240 | 58.2 |  |  |  |
| 201车间合成室一 | 卢帕他定游离碱及粗品制备 |  | 搅拌溶解作业点 | 60 | 80.4 | 76.7 | 85.0 | 未超 限值 |
|  |  |  | 粗品制备巡检 | 360 | 76.4 |  |  |  |
|  |  |  | 休息位 | 60 | 64.2 |  |  |  |
|  | 富马酸卢帕他定制备 |  | 加热操作位 | 60 | 71.3 | 70.8 | 85.0 | 未超 限值 |
|  |  |  | 加热、回流操作位 | 60 | 72.6 |  |  |  |
|  |  |  | 其他操作位 | 300 | 70.9 |  |  |  |
|  |  |  | 休息位 | 60 | 64.2 |  |  |  |
| 201车间合成室二 | 罗哌卡因的制备 |  | 搅拌反应操作位 | 120 | 74.3 | 69.0 | 85.0 | 未超 限值 |
|  |  |  | 休息位 | 360 | 62.4 |  |  |  |
|  | 盐酸罗哌卡因粗品的制备 |  | 搅拌反应操作位 | 120 | 74.5 | 71.7 | 85.0 | 未超 限值 |
|  |  |  | 过滤、洗涤操作位 | 120 | 74.3 |  |  |  |
|  |  |  | 休息位 | 240 | 62.4 |  |  |  |
|  | 盐酸罗哌卡因制备 |  | 溶解脱色操作位 | 360 | 68.6 | 68.6 | 85.0 | 未超 限值 |
|  |  |  | 过滤洗涤操作位 | 90 | 69.4 |  |  |  |
|  |  |  | 休息位 | 30 | 62.4 |  |  |  |
| 205车间 | 盐酸马尼地平制备 |  | 500L温控反应 | 30 | 61.3 | 68.7 | 85.0 | 未超 限值 |
|  |  |  | 搅拌、过滤操作位 | 30 | 67.1 |  |  |  |
|  |  |  | 水洗、碱洗操作位 | 30 | 68.6 |  |  |  |
|  |  |  | 脱色、过滤操作位 | 30 | 71.4 |  |  |  |
|  |  |  | 搅拌过滤（成盐反应）操作位 | 30 | 72.1 |  |  |  |
|  |  |  | 回流溶解操作位 | 30 | 74.3 |  |  |  |
|  |  |  | 洗涤操作位 | 30 | 72.2 |  |  |  |
|  |  |  | 休息位 | 270 | 65.4 |  |  |  |
|  | 纳曲酮制备 | 溶解操作位 |  | 60 | 72.2 | 68.1 | 85.0 | 未超 限值 |
|  |  | 萃取操作位 |  | 60 | 71.4 |  |  |  |
|  |  | 休息位 |  | 360 | 65.4 |  |  |  |
|  | 纳美芬粗品制备 | 溶解操作位 |  | 60 | 70.4 | 70.0 | 85.0 | 未超 限值 |
|  |  | 合成操作位 |  | 60 | 71.3 |  |  |  |
|  |  | 萃取操作位 |  | 60 | 72.2 |  |  |  |
|  |  | 酸中和操作位 |  | 60 | 73.1 |  |  |  |
|  |  | 碱中和操作位 |  | 60 | 68.9 |  |  |  |
|  |  | 休息位 |  | 180 | 65.4 |  |  |  |
|  | 纳美芬精品制备 | 加热溶解操作位 |  | 60 | 70.1 | 66.3 | 85.0 | 未超 限值 |
|  |  | 休息位 |  | 420 | 65.4 |  |  |  |
|  | 盐酸纳美芬粗品制备 | 溶解、过滤、洗涤操作位 |  | 60 | 71.3 | 68.9 | 85.0 | 未超 限值 |
|  |  | 成盐操作位 |  | 60 | 72.3 |  |  |  |
|  |  | 过滤、洗涤操作位 |  | 60 | 71.6 |  |  |  |
|  |  | 休息位 |  | 300 | 65.4 |  |  |  |
| 锅炉房 | 锅炉岗 |  | 锅炉操作位 | 60 | 76.2 | 71.6 | 85.0 | 未超 限值 |
|  |  |  | 休息位 | 420 | 70.3 |  |  |  |
| 机修车间 | 机修岗 |  | 切割操作点 | 60 | 90.2 | 83.1 | 85.0 | 未超 限值 |
|  |  |  | 打磨操作点 | 30 | 90.3 |  |  |  |
|  |  |  | 休息位 | 390 | 67.5 |  |  |  |
| 污水处理站 | 污水处理岗 |  | 巡检点 | 60 | 67.9 | 62.8 | 85.0 | 未超 限值 |
|  |  |  | 休息位 | 420 | 61.2 |  |  |  |

表4-25  超过85dB(A)检测点噪声频谱分析

| 编号 | 测量位置/对象 | 测量 时间 | 倍频程测量值[dB(A)] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K |
| 42 | 机修车间机修岗 切割操作点 | 10:58 | 68.2 | 71.4 | 76.5 | 82.4 | 85.2 | 83.2 | 78.4 | 76.2 | 74.3 |
| 43 | 机修车间机修岗 打磨操作点 | 11:01 | 68.4 | 72.2 | 77.2 | 83.2 | 86.4 | 84.5 | 79.1 | 78.4 | 77.2 |

噪声检测结果评价：本次噪声现场检测共设51个检测点，涉及24个接噪岗位，对检测点对应的24个岗位计算8h等效连续A声级（LEX，8h），反映作业人员噪声接触情况。

根据表4-24噪声检测计算结果，各岗位的LEX，8h符合职业接触限值要求；机修岗LEX，8h为83.1dB(A)，属于噪声作业岗位；2个检测点噪声检测值超过85dB(A)。由表4-25噪声频谱分析可知，超过85dB(A)的检测点噪声为中频噪声。

高噪声点原因分析：机修车间切割机切割金属合金管件以及砂轮机打磨构件时产生强烈的摩擦振动噪声，导致短时间噪声检测值超过85dB(A)。

- 4.6关键控制点确定

根据现场检测结果确定该项目职业病危害关键控制岗位及控制点位见表4-26。

表4-26  该项目主要职业病危害因素关键控制岗位及点位

| 序号 | 职业病危害因素 | 关键控制岗位 |  |  | 关键控制点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 车间 | 工艺 | 岗位 |  |
| 1 | 氨 | 原料药车间A | 门冬氨酸鸟氨酸工艺 | 操作工 | 氨水配制 |
|  |  | 中试车间 | 盐酸纳美芬生产工艺 | 操作工 | 纳美芬粗品制备加浓氨水进行碱中和 |
| 2 | 甲醇 | 原料药车间A | 门冬氨酸鸟氨酸工艺 | 操作工 | 精品洗涤 |
|  |  | 多功能原料药车间 | 盐酸马尼地平生产工艺 | 操作工 | 甲醇添加操作 |
|  |  |  | 盐酸氟哌噻吨 | 操作工 | 甲醇添加操作 |
|  |  |  | 富马酸卢帕他定 | 操作工 | 精品1制备甲醇添加操作 |
|  |  | 中试车间 | 维生素A棕榈酸酯 | 操作工 | 醇解反应甲醇添加操作 |
| 3 | 乙酸 | 原料药车间B | 氯乙酰左卡尼汀生产工艺 | 操作工 | 冰乙酸添加处 |
|  |  | 多功能原料药车间 | 盐酸美利曲辛生产工艺 | 操作工 | 精品制备乙酸添加处 |
|  |  |  | 富马酸替诺福韦二吡呋酯 | 操作工 | TN102制备反应后降温冰乙酸添加操作点 |
| 4 | 异丙醇 | 原料药车间B | 氯乙酰左卡尼汀工艺 | 操作工 | 结晶添加、洗涤溶解、添加 |
|  |  | 多功能原料药车间 | 盐酸氟哌噻吨 | 操作工 | 异丙醇添加操作 |
|  |  |  | 盐酸罗哌卡因 | 操作工 | 异丙醇添加操作 |
|  |  |  | 富马酸替诺福韦二吡呋酯 | 操作工 | TN105粗品制备时，异丙醇添加操作 |
| 5 | 丙酮 | 原料药车间B | 氯乙酰左卡尼汀工艺 | 操作工 | 洗涤异丙醇添加 |
|  |  |  | 夫西地酸钠工艺 | 操作工 | 结晶 |
|  |  | 多功能原料药车间 | 盐酸美利曲辛工艺 | 操作工 | 过滤洗涤 |
|  |  | 中试车间 | 盐酸纳美芬 | 操作工 | 盐酸纳美芬制备时溶解、洗涤时丙酮添加操作 |
|  |  |  | 维生素A棕榈酸酯 | 操作工 | 溶解、析晶时丙酮添加操作 |
| 6 | 乙酸乙酯 | 原料药车间B | 盐酸马尼地平工艺 | 操作工 | 乙酸乙酯添加 |
|  |  | 多功能原料药车间 | 盐酸美利曲辛工艺 | 操作工 | 萃取 |
|  |  |  | 盐酸氟哌噻吨 | 操作工 | 乙酸乙酯添加 |
|  |  | 中试车间 | 盐酸纳美芬工艺 | 操作工 | 纳美芬粗品溶解乙酸乙酯添加操作 |
| 7 | 乙醇 | 原料药车间B | 夫西地酸钠工艺 | 操作工 | 洗涤 |
|  |  | 多功能原料药车间 | 盐酸马尼地平工艺 | 操作工 | 洗涤 |
|  |  |  | 盐酸美利曲辛工艺 | 操作工 | 洗涤、溶解 |
|  |  | 中试车间 | 多烯磷脂酰胆碱工艺 | 操作工 | 溶解、洗涤 |
|  |  | 制剂车间 | 富马酸卢帕他定片工艺 | 总混岗 | 聚维酮乙醇溶液配制 |
|  |  |  | 氟哌噻吨美利曲辛片工艺 | 包衣岗 | 包衣糖浆制备 |
|  |  |  | 聚普瑞锌颗粒工艺 | 预混岗 | 乙醇溶液制备 |
| 8 | 吡啶 | 多功能原料药车间 | 盐酸马尼地平工艺 | 操作工 | 酯化反应 |
| 9 | 盐酸 | 多功能原料药车间 | 盐酸马尼地平工艺 | 操作工 | 氯化氢乙醇溶液制备 |
|  |  |  | 盐酸氟哌噻吨 | 操作工 | 盐酸添加 |
|  |  |  | 盐酸美利曲辛工艺 | 操作工 | 盐酸添加 |
|  |  |  | 盐酸罗哌卡因 | 操作工 | 成盐反应，盐酸添加 |
|  |  | 中试车间 | 盐酸纳美芬工艺 | 操作工 | 酸中和、成盐反应，盐酸添加 |
| 10 | 四氢呋喃 | 多功能原料药车间 | 盐酸美利曲辛工艺 | 操作工 | 四氢呋喃添加 |
|  |  |  | 盐酸氟哌噻吨工艺 | 操作工 | 格式反应四氢呋喃添加 |
| 11 | 其他粉尘（药物粉尘）、噪声 | 原料药车间A | 门冬氨酸鸟氨酸工艺 | 操作工 | 整粒、筛分 |
|  |  | 原料药车间B | 夫西地酸钠工艺 | 操作工 | 粉碎、混合、包装 |
|  |  | 制剂车间A | 各制剂工艺 | 预处理岗、制粒干燥岗、总混岗、充填岗、压片岗、包衣岗 | 粉碎机、混料机、制粒机、压片机、包衣机、自动包装机 |

- 5职业病防护措施调查与评价

- 5.1职业病防护措施、设施调查

- 5.1.1防尘措施

（1）该项目原料药车间A、原料药车间B、制剂车间A所涉及的破碎间均配有移动式除尘器；

（2）原料药车间A、原料药车间B成盐罐投料口均设置有吸尘罩，将投料时产生的扬尘送入尾气管道经处理外排；

图5-1  成盐罐投料口吸尘罩

（3）该项目涉及使用活性炭的车间均采用湿式添加的方式，防止投料扬尘的产生；

（4）该项目制剂车间A粉碎、压片机均自带有收尘装置，经密闭管道外排除；

（5）该项目对制剂车间A按照工序进行了合理分区布置，将产尘的粉碎、制粒、压片、包衣、填充以及筛分、混料工艺进行独立房间布置，且为作业人员设置独立的休息记录处。

表5-1  该项目车间除尘设备一览表

| 车间名称 | 除尘设备名称 | 性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多功能原料药车间 | 滤筒式单机除尘机组 | 风量：1688～2476m3/h 资用压力：1600～1100Pa 功率：3kW | 1套 | TUOER-20A |
| 原料药A、B车间 | 滤筒式单机除尘机组 | 风量：1400～1600m3/h 资用压力：950～590Pa 功率：2.2kW | 1套 | TUOER-15A |
|  | 滤筒式单机除尘机组 | 风量：1688～2476m3/h 资用压力：1600～1100Pa 功率：3kW | 1套 | TUOER-20A |
| 中试车间 | 滤筒式单机除尘机组 | 风量：1688～2476m3/h 资用压力：1600～1100Pa 功率：3kW | 1套 | TUOER-20A |

- 5.1.2防毒措施

（1）该项目原料药、制剂各车间为洁净厂房，采用全室中央空调机组进行车间内的空气调节以及室内送风，保障车间内有足够的洁净新风；

（2）该项目在各车间内进行了合理的分区布置，将产尘与产毒的工艺分工房布置；

（3）该项目整个药品生产工艺采用自动化操作方式，物料运输主要采用管道密闭化进行输送，原料药生产作业人员主要以巡检作业方式为主，减少了作业人员接触有毒有害物质的机会；

（4）该项目各类原料药生产离心工序均通入氮气保护，防止有毒害气体逸出。

图5-2  离心氮气保护

（5）各原料药生产车间设置了上、中、下三个进出风口，上为进风口，中、下为出风口，污风经出风口排除进入排风管道，排至车间外的真空水箱经过水吸收后，再沿密闭管道排至车间楼顶的尾气净化处理装置处理后达标排放。

图5-3  真空水箱                图5-4  尾气净化装置

（6）该项目动力车间（锅炉房）厂房高度6.3m，采用对流门窗通风防止有毒有害气体积聚，同时车间顶部设置8台离心式屋顶风机，墙壁设置1台防爆壁式轴流风机以及1台防爆轴流风机进行机械通风；同时设置了甲烷检测报警仪并与事故通风装置联锁。

表5-2  动力车间防毒通风设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式屋顶风机 | P=162Pa，L=7000m3/h 380V，50Hz，0.55kW | 8 | 配防虫网、安全网、活页风门 |
| 2 | 防爆轴流式风机 | P=70Pa，L=3000m3/h 380V，50Hz，0.09kW | 1 | 配不锈钢防虫网 |
| 3 | 防爆壁式轴流风机 | P=50Pa，L=1500m3/h 380V，50Hz，0.04kW | 1 | 配不锈钢防虫网 |

（7）柴油发电机房设置事故通风装置，换气次数不小于12次/h，同时设置一氧化碳检测报警装置，并与事故通风装置联锁；发电机运转时，产生的有毒有害气体通过密闭管道排出室外。

（8）该项目在危险品库房设置一套洁净式直膨型热泵空调机组对整个危险品库房进行空气进行调节，同时在危险品库房内共安装有4套防爆（防腐）斜流式轴流风机、4台防爆斜流式轴流风机和1台混流风机对危险品库房各区域进行通风换气防止有毒有害物质的积聚。

表5-3  危险品库房防毒通风设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆斜流风机 | P=300Pa，L=6000m3/h 380V，50Hz，1.1kW | 1 | 防腐风机 |
| 2 | 防爆斜流风机 | P=300Pa，L=3000m3/h 380V，50Hz，0.75kW | 1 | 防腐风机 |
| 3 | 防爆斜流风机 | P=120Pa，L=1000m3/h 380V，50Hz，0.18kW | 1 | 防腐风机 |
| 4 | 防爆斜流风机 | P=200Pa，L=1250m3/h 380V，50Hz，0.37kW | 1 | 防腐风机 |
| 5 | 防爆斜流风机 | P=300Pa，L=6500m3/h 380V，50Hz，1.1kW | 4 | / |
| 6 | 防爆斜流风机 | P=300Pa，L=3000m3/h 380V，50Hz，0.75kW | 1 | 防腐风机 |
| 7 | 混流风机 | P=250Pa，L=1200m3/h 380V，50Hz，0.25kW | 1 | / |

（9）该项目在多功能原料药车间设置一套洁净式直膨型热泵空调机组对整个多功能原料药车间进行空气进行调节，同时在多功能原料药车间内共安装有离心式排风机、混流风机、轴流风机、消防排烟风机等进行通风换气，并在外车间安装有活性炭净化机组对车间废气进行净化对多功能原料药车间各区域进行通风换气防止有毒有害物质的积聚。

表5-4  多功能原料药车间防毒通风设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式排风机 | P=600Pa，L=18500m3/h 380V，50Hz，5.5kW | 2 | 防腐风机 屋顶安装 |
| 2 | 离心式排风机 | P=780Pa，L=30000m3/h 380V，50Hz，11kW | 2 | 防腐风机 屋顶安装 |
| 3 | 离心式管道风机 | P=200Pa，L=1000m3/h 380V，50Hz，0.18kW | 2 | / |
| 4 | 混流风机 | P=250Pa，L=1200m3/h 380V，50Hz，0.25kW | 1 | / |
| 5 | 低噪声新型壁式轴流风机 | P=50Pa，L=950m3/h 220V，50Hz，0.04kW | 3 | / |
| 6 | HTF高温消防排烟风机 | P=500Pa，L=7800m3/h 220V，50Hz，2.2kW | 2 |  |
| 7 | 活性炭纤维有机废气净化机组 | P=1800Pa，L=2600m3/h 380V，50Hz，3kW | 2套 | 一备一用 |
| 8 | 活性炭纤维有机废气净化处理器 | 处理能力：L=2600m3/h 过滤桶数：4个 设备阻力：600～1000Pa |  |  |
| 9 | 吊顶通风器 | L=400m3/h 220V，50Hz，0.04kW | 2台 |  |
| 10 | 活性炭纤维有机废气净化机组 | P=1800Pa，L=6000m3/h 380V，50Hz，5.5kW | 2套 | 一备一用 |
| 11 | 活性炭纤维有机废气净化处理器 | 处理能力：L=6000m3/h 过滤桶数：8个 设备阻力：600～1000Pa |  |  |

（10）该项目在原料药车间A、B分别设置一套洁净式直膨型热泵空调机组对车间进行空气进行调节，同时在多功能原料药车间内共安装有离心式排风机、混流风机、轴流风机、消防排烟风机等进行通风换气，并在外车间安装有活性炭净化机组对车间废气进行净化对多功能原料药车间各区域进行通风换气防止有毒有害物质的积聚。

表5-5  原料药车间A、B防毒通风设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式排风机 | P=700Pa，L=20000m3/h 380V，50Hz，7.5kW | 4 | 防腐风机 屋顶安装 |
| 2 | 离心式排风机 | P=650Pa，L=18500m3/h 380V，50Hz，7.5kW | 2 | 防腐风机 屋顶安装 |
| 3 | 离心式排风机 | P=550Pa，L=16000m3/h 380V，50Hz，5.5kW | 2 | 防腐风机 屋顶安装 |
| 4 | 混流风机 | P=250Pa，L=1200m3/h 380V，50Hz，0.25kW | 3 | / |
| 5 | 低噪声新型壁式轴流风机 | P=55Pa，L=1000m3/h 220V，50Hz，0.09kW | 4 | / |
| 6 | HTF高温消防排烟风机 | P=500Pa，L=7800m3/h 220V，50Hz，2.2kW | 4 | / |
| 7 | 活性炭纤维有机废气净化机组 | P=1800Pa，L=2600m3/h 380V，50Hz，2.2kW | 4套 | 一备一用 |
| 8 | 活性炭纤维有机废气净化处理器 | 处理能力：L=2000m3/h 过滤桶数：4个 设备阻力：600～1000Pa |  |  |
| 9 | 吊顶通风器 | L=400m3/h，220V，50Hz，0.04kW | 4台 | / |
| 10 | 活性炭纤维有机废气净化机组 | P=1800Pa，L=2600m3/h 380V，50Hz，2.2kW | 4套 | 一备一用 |
|  | 活性炭纤维有机废气净化处理器 | 处理能力：L2000m3/h，过滤桶数：4个，设备阻力：600～1000Pa |  |  |

（11）该项目在中试车间生产区、多烯磷脂酰胆碱生产区分别设置一套洁净式直膨型热泵空调机组对车间进行空气进行调节，同时在多功能原料药车间内共安装有离心式排风机、混流风机、轴流风机、消防排烟风机等进行通风换气，并在外车间安装有活性炭净化机组对车间废气进行净化对多功能原料药车间各区域进行通风换气防止有毒有害物质的积聚

表5-6  中试车间防毒通风设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式排风机 | P=700Pa，L=20000m3/h 380V，50Hz，7.5kW | 4 | 防腐风机 屋顶安装 |
| 2 | 离心式排风机 | P=800Pa，L=2400m3/h 380V，50Hz，1.1kW | 2 | 防腐风机 屋顶安装 |
| 3 | 离心式排风机 | P=800Pa，L=15500m3/h 380V，50Hz，5.5kW | 2 | 防腐风机 屋顶安装 |
| 4 | 混流风机 | P=250Pa，L=1200m3/h 380V，50Hz，0.25kW | 2 | / |
| 5 | 混流风机 | P=300Pa，L=6000m3/h 380V，50Hz，1.1kW | 1 | / |
| 6 | 低噪声新型壁式轴流风机 | P=55Pa，L=1000m3/h 220V，50Hz，0.09kW | 5 | / |
| 7 | HTF高温消防排烟风机 | P=500Pa，L=7800m3/h 220V，50Hz，2.2kW | 3 | / |
| 8 | 活性炭纤维有机废气净化机组 | P=1800Pa，L=2000m3/h 380V，50Hz，2.2kW | 2套 | 一备一用 |
|  | 活性炭纤维有机废气净化处理器 | 处理能力：L=2000m3/h 过滤桶数：3个 设备阻力：600～1000Pa |  |  |
| 9 | 活性炭纤维有机废气净化机组 | P=1800Pa，L=2000m3/h 380V，50Hz，1.1kW | 2套 | 一备一用 |
|  | 活性炭纤维有机废气净化处理器 | 处理能力：L2000m3/h 过滤桶数：3个 设备阻力：600～1000Pa |  |  |
| 10 | 活性炭纤维有机废气净化机组 | P=1800Pa，L=4000m3/h 380V，50Hz，3kW | 2套 | 一备一用 |
|  | 活性炭纤维有机废气净化处理器 | 处理能力：L6000m3/h 过滤桶数：6个 设备阻力：600～1000Pa |  |  |
| 11 | 活性炭纤维有机废气净化机组 | P=1800Pa，L=6000m3/h 380V，50Hz，5.5kW | 2套 | 一备一用 |
|  | 活性炭纤维有机废气净化处理器 | 处理能力：L2000m3/h 过滤桶数：8个 设备阻力：600～1000Pa |  |  |
| 12 | 吊顶通风器 | L=400m3/h 220V，50Hz，0.04kW | 5台 | / |

（12）该项目为工艺房间设置有独立的休息记录室。

- 5.1.3防噪措施

（1）该项目在设备选型上优先选用低噪的设备，如循环水冷却塔选用低噪的CDBNL3-200型玻璃钢冷却塔、螺杆式空气压缩机等；

（2）该项目将产生高噪声的空气压缩机、冷冻机、空调机组等均采用独立隔声厂房进行布置与生产车间墙体相隔，同时对风机产生的噪声采用安装消声器对噪声源进行控制；

（3）对各车间内的蒸汽管道、空调送回风管道走向进行合理的布置，避免了较多的弯管，减少了管道动力摩擦噪声。

（4）该项目对于各车间内产生振动、高噪声的公辅设备，如离心泵、离心风机、空调机组等设置减震基础和减振橡胶垫圈，进行有效的减振、降噪。

（5）制剂车间A根据工艺要求，车间内各产噪工序（如：粉碎、制粒、筛分、压片、充填、包装等）均采用独立工房进行布置，相互之间设置隔声墙体；

（6）原料药车架生产作业人员主要以巡检作业方式为主，为各接噪岗位均设置有独立的休息室或记录室，减少了作业人员接触有毒有害物质的机会；

- 5.1.4防高温措施

（1）该项目涉及高温的反应罐、釜、蒸气管道以及干燥设备均采用隔热保温材料，降低作业人员接触温度；

（2）该项目生产所涉及原料药车间A、原料药车间B、多功能原料药车间、制剂车间A均为洁净厂房，设置有中央空调系统对室内空气进行调节，恒温恒湿；

（3）该项目涉及高温的动力车间（锅炉房）厂房设计高度6.3m并采用对流门窗进行自然通风，有利于防暑降温；同时设置独立的控制室。

（4）输送蒸汽的管道采用保温隔热材料包裹，锅炉房内锅炉蒸汽出口、蒸汽管道均用保温隔热材料包裹，防止人员烫伤。

- 5.1.5受限空间作业危害防护措施

（1）作业人人员在对罐、釜等进行清洗或维修时，采取协同作业，一人作业、一人看守；进入罐、釜内部前先用便携式氧浓度检测仪检测氧气浓度，合格方可进入清洗、维修；作业时辅以局部机械通风。

（2）污水处理站污水池清淤时，池底清淤作业设置临时局部通风，按规定正确佩戴防护用品，防止人员急性中毒或缺氧窒息。

- 5.2职业防护设施的检查、维护和保养

该项目建设单位四川海思科制药有限公司眉山分公司建立了《四川海思科制药有限公司眉山分公司职业病防护设施维护检修制度》，将职业防护设施的运行情况，纳入公司每月的考核评比范围。所有防护设施均指定管理责任人，每天至少对防护设施的运行情况进行一次检查，防护设施的运行、管理情况纳入管理责任人的个人绩效考核范围。

各生产车间职工在交接班或者上下班时，对职业防护设施的运行情况进行一次检查，发现问题立即上报车间或公司责任部门，由公司指派专业人员进行维护或更换。公司每月组织一次全厂范围内的HSE检查，重点对防护设施的数量、使用记录、设备状态等进行检查，发现问题立即采取整改措施。

该项目的职业防护设施的日常维护检修由设备动力部负责。维修作业人员均经过专业技能培训，并已取得相关操作证，具备防护设施的检查、维修、更换能力。防护设施的大修由供应商或供应商定点授权的专业维修公司进行维保。

- 5.3职业病防护措施评价

5.3.1职业病防护措施符合性评价

对该项目职业病防护措施符合性检查评价见表5-7所示。

表5-7  职业病防护措施检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、防尘、防毒措施 |  |  |  |  |
| 1 | 对于产生粉尘、毒物的生产过程（含露天作业工艺设备），应优先采用机械化和自动化，避免直接人工操作。为防止物料跑、冒、漏、滴，其设备和管道应采取有效的密闭措施，密闭形式应根据工艺流程、设备特点、生产工艺、安全要求及便于操作、维修等因素确定，并应结合生产工艺采取通风和净化措施。 | GBZ1-2010 6.1.1.2 | 该项目各车间、生产工艺采用机械化、自动化生产，原料药车间AB、多功能原料药车间、中试车间液体物料均采用密闭管道输送。 | 符合 |
| 2 | 对于逸散粉尘的生产过程，应对产尘设备采取密闭措施；设置适宜的局部排风除尘设施对尘源进行控制；生产工艺和粉尘性质可采取湿式作业的，应采取湿法抑尘。当湿式作业仍不能满足卫生要求时，应采用其他通风、除尘方式。 | GBZ1-2010 6.1.1.3 | 该项目在制剂车间A粉碎、制粒等产尘工序设备均密闭化，且均设置除尘净化机组。 | 符合 |
| 3 | 贮存酸、碱及高危液体物质贮罐区周围应设置泄险沟（堰）。 | GBZ1-2010 （6.1.3） | 该项目在厂区设置有危化品库，危化品库房存酸碱的房间四周设有泄险沟。 | 符合 |
| 4 | 防尘和防毒设施应依据车间自然通风风向、扬尘和逸散毒物的性质、作业点的位置和数量及作业方式等进行设计。经常有人来往的通道（地道、通廊），应有自然通风或机械通风，并不宜敷设有毒液体或有毒气体的管道。 | GBZ1-2010 （6.1.5） | 该项目各车间根据产生职业病危害的种类设置了相应的职业病危害防护设施，车间采用中央空调进行空气调节，经常有人来往的通道（地道、通廊）未敷设有毒液体或有毒气体的管道；机修车间、锅炉房均设置局部通风机。 | 符合 |
| 5 | 可能存在或产生有毒物质的工作场所应根据有毒物质的理化特性和危害特点配备现场急救用品，设置冲洗喷淋设备、应急撤离通道、必要的泄险区以及风向标。 | GBZ1-2010 （6.1.7） | 该项目在原料药车间、中试车间、制剂车间办公室内配备有急救药箱，原料药车间 中试车间设置有不断水的冲淋洗眼设施、车间设置有应急通道。 | 符合 |
| 6 | 应将散发有毒有害物质的工艺过程与其他无毒无害的工艺过程分开。 | GBZ/T194-2007 6.1.2 | 生产车间内各不同产品生产在各自独立的合成室，危害不同的各生产环节布置在单独的工房内进行隔离。 | 符合 |
| 7 | 散发有毒有害物质的工作场所，应用密闭的方法防止逸散，在密闭不严或不能密闭之处，应安装通风排毒设施维持负压操作，并将逸散的有毒有害物质排出。 | GBZ/T194-2007 6.1.3 | 该项目原料药生产车间药品合成均在密闭的反应釜内进行，物料采用密闭管道输送，尾气收集外排，车间采取全室空调通风换气。 | 符合 |
| 8 | 医药工业洁净厂房内，宜靠近生产区设置与生产规模相适应的原辅材料、半成品和成品存放区域。 | GB50457-2008 （4.2.8） | 该项目在原料药生产车间邻近处设置有与原料药生产相适应的库房A并在车间内设有原辅料、半成品、成品存放区域。 | 符合 |
| 二、防噪措施 |  |  |  |  |
| 9 | 产生噪声的车间与非噪声作业车间、高噪声车间与低噪声车间应分开布置 | GBZ1-2010 （6.3.1.2） | 该项目将产噪车间和办公区域分开设置；高噪声设备尽量采取集中安装；该项目制剂车间A使用的产生高噪声的粉碎机、充填机、压片机、泡罩机均独立房间布置并墙体隔声。噪声大的机器与噪声小的机器分开布置，避免交叉污染。 | 符合 |
| 10 | 在满足工艺流程要求的前提下，宜将高噪声设备相对集中，并采取相应的隔声、吸声、消声、减振等控制措施。 | GBZ1-2010 （6.3.1.4） | 该项目产噪较高的设备独立布置，制剂车间A使用的产生高噪声的粉碎机、充填机、压片机、泡罩机均独立房间布置并墙体隔声，设备固定基础减振降噪； | 符合 |
| 11 | 产生振动的车间，应在控制振动发生源的基础上，对厂房的建筑设计采取减轻振动影响的措施。对产生强烈振动的车间应采取相应的减振措施，对振幅、功率大的设备应设计减振基础。 | GBZ1-2010 （6.3.2.3） | 该项目对于产生振动、噪声的设备，如离心风机、空调机组等设置减震基础和减振橡胶垫圈，进行有效的隔振、减噪。 | 符合 |
| 三、防高温措施 |  |  |  |  |
| 12 | 应优先采用先进的生产工艺、技术和原材料，工艺流程的设计宜使操作人员远离热源，同时根据其具体条件采取必要的隔热、通风、降温等措施，消除高温职业危害。 | GBZ1-2010 （6.2.1.1） | 该项目原料药生产车间各类反应釜均进行隔热处理，表面温度接近常温，蒸汽管道采用保温隔热材料包裹，锅炉房内锅炉蒸汽出口、蒸汽管道均用保温隔热材料包裹，车间设置中央空调进行空气调节。 | 符合 |
| 13 | 以自然通风为主的高温作业厂房应有足够的进、排风面积。产生大量热、湿气、有害气体的单层厂房的附属建筑物占用该厂房外墙的长度不得超过外墙全长的30%，且不宜设在厂房的迎风面。 | GBZ1-2010 （6.2.1.6） | 该项目涉及高温作业的锅炉房均设置通风窗，局部排风扇，通风良好，且未在厂房的迎风面。 | 符合 |
| 四、职业病防护设施维护、检修 |  |  |  |  |
| 14 | 职业病危害防护设施应当经常性的维护、检修和保养，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态。 | 国家安监总局令〔2012〕第47号第十八条；主席令〔2016〕第48号第二十六条。 | 该项目防护设施的运行、管理情况纳入管理责任人的个人绩效考核范围。每月组织一次全厂范围内的HSE检查，重点对防护设施的数量、使用记录、设备状态等进行检查，发现问题立即采取整改措施。维修作业人员均经过专业技能培训，并已取得相关操作证，具备防护设施的检查、维修、更换能力。 | 符合 |

防护措施符合性评价：根据《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）、《工作场所防止职业中毒卫生工程防护设施规范》（GBZ/T194-2007）《医药工业洁净厂房设计规范》（GB50457-2008）、《工作场所职业病卫生监督管理规定》国家安监总局令〔2012〕第47号以及《中华人民共和国职业病防治法》主席令〔2016〕第48号等相关法规、标准对该项目职业病防护设施共列14项检查项，检查结果均符合相关要求。

5.3.2职业病防护措施合理性和有效性评价

该项目针对粉尘、化学毒物、噪声、高温等职业病危害因素采取了相应的防护措施。

在防尘毒方面，该项目原料药车间、制剂车间均为封闭式洁净厂房，配套通风排毒系统，在主要产尘点设置除尘器；反应装置、生产设备密闭化；为作业人员配发呼吸防护用品。本次粉尘、化学毒物现场检测结果显示各检测岗位接触毒物的CTWA值及检测点的CSTEL值均符合职业接触限值要求，可见该项目采取的防尘毒措施合理、有效，在采取了上述防尘毒措施后，作业场所粉尘、毒物浓度得到了有效控制，满足现阶段生产过程中防毒要求。

在噪声防护方面，该项目对制剂车间A产生高噪声的粉碎、混合、制粒、压片等工序分工房布置，墙体隔声；对高噪设备固定基础，安装减振垫、加装消音器；原料药车间合理布置管道，减少弯管，降低流体动力噪声；同时合理安排作业时间，以巡检为主。本次现场噪声检测各岗位接触噪声的LEX，8h符合职业接触限值要求；仅机修车间切割、打磨作业点噪声检测值超过85dB(A)。可见该项目采取的防噪措施合理、有效，在采取了上述防噪措施后，生产车间作业场所噪声强度得到了有效控制。

机修车间切割机切割金属合金管件以及砂轮机打磨构件时产生强烈的摩擦振动噪声，导致短时间噪声检测值超过85dB(A)。因此建设单位应加强公辅单元现场管理，加强个体防护，通过个体防护（配备防噪耳塞）降低机修作业人员实际接触噪声的强度。

在防高温方面，该项目生产车间为洁净厂房，进行全室中央空调进行空气调节，恒温恒湿；对涉及高温的反应罐、釜、蒸气管道以及干燥设备均保温隔热；锅炉房设独立控制室；结合现场调查分析，建设单位目前所采取的高温防护设施能够满足现阶段生产过程中高温防护要求。

综上所述，该项目采取或设置的职业病防护措施、设施合理、有效；满足现阶段职业病防治需要。

- 6应急救援调查与评价

- 6.1可导致的急性职业性损伤

根据《职业病分类和目录》国卫疾控发[2013]48号，结合该项目存在或产生的职业病危害因素特点及现场调查，综合分析确定该项目可导致的急性职业性损伤见表6-1。

表6-1 可导致的急性职业性损伤及危害因素

| 序号 | 可导致的职业性损伤 | 职业危害因素 | 产生环节或发生场所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇中毒 | 甲醇 | 原料药车间A、多功能原料药车间 |
| 2 | 异丙醇中毒 | 异丙醇 | 原料药车间B |
| 3 | 乙酸乙酯中毒 | 乙酸乙酯 | 原料药车间B、多功能原料药车间 |
| 4 | 丙酮中毒 | 丙酮 | 原料药车间B、多功能原料药车间 |
| 5 | 二氯甲烷中毒 | 二氯甲烷 | 多功能原料药车间 |
| 6 | 氨中毒 | 氨 | 原料药车间A门冬氨酸鸟氨酸制备、中试车间盐酸纳美芬制备添加浓氨水进行碱中和 |
| 7 | 正己烷中毒 | 正己烷 | 中试车间维生素A棕榈酸酯生产 |
| 8 | 环己烷中毒 | 环己烷 | 多功能原料药车间富马酸替诺福韦二吡呋酯生产 |
| 9 | 吡啶中毒 | 吡啶 | 多功能原料药车间盐酸马尼地平片生产 |
| 10 | 一氧化碳中毒 | 一氧化碳 | 柴油发电机房 |
| 11 | 臭氧中毒 | 臭氧 | 原料药生产车间、制剂车间洁净区臭氧消毒 |
| 12 | 化学性眼灼伤、化学性皮肤灼伤 | 乙酸、浓氨水、盐酸、氢氧化钠 | 原料药车间B氯乙酰左卡尼汀生产、多功能原料药车间盐酸美利曲辛生产、中试车间盐酸纳美芬制备添加浓氨水进行碱中和、原料药车间B、多功能原料药车间、污水处理站污水处理添加盐酸、氢氧化钠 |
| 13 | 电光性眼炎 | 电焊弧光 | 机修车间焊接操作位 |
| 14 | 高温烫伤、中暑 | 高温 | 锅炉房 |
| 15 | 缺氧窒息 | 受限空间作业 | 对罐、釜、锅炉等进行检维修时，对污水处理站清淤过程中会发生。 |

- 6.2应急救援预案

该项目建设单位制定了《四川海思科制药有限公司眉山分公司职业病危害事故应急救援预案》，预案明确了应急救援组织机构及职责，预案内容包含职业病危害事故源分析，岗位应急处置程序等。

- 6.3应急救援组织机构

四川海思科制药有限公司眉山分公司设置了应急救援组织机构—安全事故应急救援小组，由公司总经理担任总指挥，副总经理担任副指挥，成员由公司各部门负责人、车间负责人等组成。

应急救援小组下设办公室，办公室设置在公司安环部；事故发生时协调各救援小组有序组织救援，同时配备了应急救援人员。四川海思科制药有限公司眉山分公司应急救援组织结构见图6-2。

应急救援领导小组

应急办公室

通讯队

治安队

消防队

抢险抢修队

医疗救护队

物质供应队

善后处理组

图6-2 四川海思科制药有限公司眉山分公司应急救援组织结构图

- 6.4应急救援设施

6.4.1应急救援器材

（1）该项目按要求配备了应急救援器材，配备如下表：

表6-2 应急救援器材配备一览表

| 序号 | 物品名称 | 数量（估算） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对讲机 | 5套 |  |
| 2 | 消防安全带 | 20套 |  |
| 3 | 消防水带、管接头 | 77套 |  |
| 4 | 绝缘手套 | 5双 |  |
| 5 | 过滤式防毒面具 | 20套 |  |
| 6 | 防化服 | 2套 |  |
| 7 | 安全帽 | 15顶 |  |
| 8 | 消防水枪 | 77个 |  |
| 9 | 护目镜 | 5个 |  |
| 10 | 洗眼器、喷淋器 | 5套 | 多功能原料药车间、原料药车间AB |
| 11 | 应急照明设施 | 6套 | 应急照明时间≥3h |
| 12 | 有毒及可燃气体报警器 | 8套 |  |
| 13 | 急救药箱 | 2套 |  |
| 14 | 灭火器 | 536具 |  |

（2）在多功能原料药车、制剂车间A车间办公室各配备1个急救药箱，急救药品由专人保管，定期对急救药品及急救医疗器材等进行检查，及时补充。

表6-3  急救箱配置清单

| 药品名称 | 储存数量 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 粘性绷带 | 2卷 | 外科包扎护理 |
| 纱布绷带 | 5卷 | 外科包扎护理 |
| 洗眼液 | 1瓶 | 清洁、护理眼睛 |
| 胶带 | 2卷 | 固定 |
| 橡筋 | 1袋 | 固定 |
| 急救棉球 | 3包 | 清洁、消毒 |
| 消毒水 | 2瓶 | 伤口消毒 |
| 云南白药 | 2瓶 | 处理外伤 |
| 藿香正气液 | 1盒 | 防暑药品 |

（4）冲淋洗眼器：该项目在多功能原料药车间（201车间）设置了2套洗眼器，原料药车间A、原料药车间B、中试车间、危险品库房各1套。

（5）该项目在原料药车间AB、多功能原料药车间、中试车间设置了甲醇、乙醇、丙酮等可燃、有机气体检测报警仪。

（6）锅炉房设置了甲烷检测报警仪并与事故通风装置联锁；柴油发电机房设置事故通风装置，换气次数不小于12次/h，同时设置一氧化碳检测报警装置，并与事故通风装置联锁；

（7）应急车辆：配备了非专用应急救援车辆。

6.4.2应急通讯

该项目在安保队设置固定电话作为应急救援通讯电话；公司主要负责人及应急救援指挥机构成员24小时开机，如遇号码变更，必须及时通知，满足应急救援及时响应的需要。

6.4.3应急疏散

各车间均设置有安全通道、安全出口，并设置了显著的指示标志，在车间出口及走道、重要的岗位或消防通道、紧急出口设置应急照明及疏散指示照明。

6.4.4急救医疗

四川海思科制药有限公司眉山分公司与眉山东坡区人民医院签订了医疗救助协议；东坡区人民医院距离该项目6km，事故发生时10min内可到达，基本能够满足项目应急救援工作的需要。

- 6.5应急救援培训与演练

该公司制定《职业病危害因事故应急管理制度》规定新员工进入公司后的职业健康教育计划中应包含事故状态下的应急响应内容，包括可引起职业病的危害因素及其危害后果；劳动防护用品的正确使用；紧急状态时如何逃生、自救和互救；应急防护设施的使用等必备知识。

建设单位于2016年12月开展了消防安全事故应急演练，2017年5月开展了突发安全环境事故应急预案演练，并进行演练记录和总结，但尚未开展职业病危害事故应急演练。

- 6.6应急救援设施分析与评价

根据《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）、《汽车制造企业职业危害防护技术规程》（AQ/T4227-2012）的要求，结合该项目的实际情况和特点，采用检查表法对其应急救援进行检查和分析。该项目应急救援措施评价见表6-4。

表6-4  该项目应急救援检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产或使用有毒物质的、有可能发生急性职业病危害的工业企业的劳动定员设计应包括应急救援组织机构（站）编制和人员定员。 | GBZ1-2010 8.1 | 四川海思科制药有限公司眉山分公司成立了应急救援领导小组，总经理担任组长，下设应急办公室；并配备急救人员。 | 符合 |
| 2 | 应急救援机构（站）可设在厂区内的医务所或卫生所内，设在厂区外的应考虑应急救援机构（站）与工业企业的距离及最佳响应时间。 | GBZ1-2010 （8.1.1） | 应急救援领导小组办公室设在安全环保部，事故发生时能及时赶到，进行救援。 | 符合 |
| 3 | 应根据车间（岗位）毒害情况配备防毒器具，设置防毒器具存放柜。防毒器具在专用存放柜内铅封存放，设置明显标识，并定期维护与检查，确保应急使用需要。 | GBZ1-2010 8.2.3 | 该项目为产生毒物的车间作业人员配备了全面罩的过滤式防毒面具，设置有专门的防毒器具存放柜。 | 符合 |
| -4 | 有可能发生化学性灼伤及经皮肤黏膜吸收引起急性中毒的工作地点或车间，应根据可能产生或存在的职业性有害因素及特点，在工作地点就近设置现场应急处理设施。急救设施应包括：不断水的冲淋、洗眼设施；气体防护柜；个人防护用品；急救包或急救箱以及急救药品；转运病人的担架和装置；急救处理的设施以及应急救援通讯设施等。 | GBZ1-2010 8.3 | 在多功能原料药车间使用酸碱的合成室设置了冲淋洗眼器；车间办公室内配备了急救药品；配备有兼职转运病人的应急车辆；配备有急救处理的设施以及应急救援通讯设备等。 | 符合 |
| 5 | 对于产生或使用有毒物质的、且有可能发生急性职业病危害的工业企业的卫生设计应制定应对突发职业中毒的应急救援预案。 | GBZ1-2010 8.5 | 该项目建设单位编制了《四川海思科制药有限公司眉山分公司安全生产事故应急救援预案》，有相关的急性中毒的内容，但未针对甲醇、二氯甲烷、异丙醇等有机气体中毒、酸碱灼伤等制定专项应急预案。 | 基本 符合 |
| 6 | 应急救援培训与演练 | AQ/T9007-2011 | 未进行职业病危害事故应急演练 | 不符合 |

评价小结：按照《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的要求，对该项目应急救援设施评价共列6项检查内容，其中1项不符合，1项基本符合需要完善，其余4项符合。

基本符合项：制定了安全生产事故应急预案，但应急预案不完善，未针对甲醇、二氯甲烷、异丙醇等有机气体中毒、酸碱灼伤等制定专项应急预案。用人单位在下一步应进一步完善应急预案体系和现场处置方案。

- 7个人使用防护用品调查与评价

- 7.1个人防护用品管理制度

该项目建设单位制定了《四川海思科制药有限公司眉山分公司个人劳动防护用品管理制度》和发放标准。该制度规定劳动防护用品的发放标准和采购计划由安全生产领导小组办公室制定，由公司办公室负责采购，安全机动部监督劳动防护用品的发放和使用，确保发放到劳动者个人；劳动防护用品发放标准明确了各岗位配备防护用品的种类、型号、发放频次以及维护和以旧换新等相关规定。

该项目生产车间及辅助车间作业人员劳动防护用品发放标准见表7-1：

表7-1 个人使用防护用品发放标准

| - 车间 | - 岗位 | - 配备的防护用品 | - 型号 | - 配备标准 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 制剂车间A | - 操作工 | - 防噪耳塞 | - 3M1110型、SNR：31 | - 按需配备 |  |
|  |  | - 防尘口罩 | - 3M9002 - KN90 | - 1个/人/月 |  |
|  |  | - 一次性口罩 |  | - 进出洁净区更换 | - 进入洁净区人员配备 |
|  |  | - 洁净服（帽、衣、裤、鞋套全套） |  | - 1套/人 |  |
|  |  | - 有机溶剂手套 |  | - 1双/人/月 | - 使用有机溶剂的岗位配备 |
| - 多功能原料药车间、原料药车间AB、中试车间 | - 操作工 | - 防噪耳塞 | - 3M1110型、SNR：31 | - 按需配备 |  |
|  |  | - 防毒面具 | - 3M3303CN - D-A/E-1、过滤有机蒸汽、酸性气体 | - 损坏更换 | - 可更换滤盒 |
|  |  | - 一次性口罩 |  | - 进出洁净区更换 | - 进入洁净区人员配备 |
|  |  | - 洁净服（帽、衣、裤、鞋套全套） |  | - 1套/人 |  |
|  |  | - 耐酸碱手套 |  | - 1双/人/月 | - 接触酸碱的岗位配备 |
|  |  | - 有机溶剂手套 |  | - 1双/人/月 | - 使用有机溶剂的岗位配备 |
| - 质检中心 | - 实验员 | - 防毒面具 | - 3M3303CN - D-A/E-1、过滤有机蒸汽、酸性气体 | - 损坏更换 | - 可更换滤盒 |
|  |  | - 一次性口罩 |  | - 进出洁净区更换 | - 进入洁净室人员配备 |
|  |  | - 洁净服（帽、衣、裤、鞋套全套） |  | - 1套/人 |  |
|  |  | - 耐酸碱手套 |  | - 1双/人/月 | - 接触酸碱的岗位配备 |
|  |  | - 有机溶剂手套 |  | - 1双/人/月 | - 使用有机溶剂的岗位配备 |
| - 化学品库房 | - 库管员 | - 防毒面具 | - 3M3303CN - D-A/E-1、过滤有机蒸汽、酸性气体 | - 损坏更换 | - 可更换滤盒 |
|  |  | - 耐酸碱手套 |  | - 1双/人/月 | - 接触酸碱的岗位配备 |
|  |  | - 有机溶剂手套 |  | - 1双/人/月 | - 使用有机溶剂的岗位配备 |
| - 锅炉房 | - 锅炉岗 | - 防噪耳塞 | - 3M1110型、SNR：31 | - 按需配备 |  |
|  |  | - 布手套 |  | - 2双/人/月 |  |
|  |  | - 耐高温手套 |  | - 损坏更换 |  |
|  |  | - 安全帽 |  | - 1顶/人/2年 |  |
| - 机修车间 | - 电焊工 | - 防噪耳塞 | - 3M1110型、SNR：31 | - 1副/人/月 |  |
|  |  | - 防尘毒口罩 | - KN95 | - 2个/人/月 | - 焊接专用 |
|  |  | - 焊接面罩 |  | - 损坏即换 |  |
|  |  | - 焊接手套 |  | - 损坏即换 |  |
|  |  | - 焊接护目镜 |  | - 损坏即换 |  |
|  |  | - 安全帽 |  | - 1顶/人/2年 |  |
|  | - 维修工 | - 防噪耳塞 | - 3M1110型 | - 1副/人/月 | - SNR：31 |
|  |  | - 防尘口罩 | - 3M9002 - KN90 | - 2个/人/月 |  |
|  |  | - 布手套 |  | - 4双/人/月 |  |
|  |  | - 安全帽 |  | - 1顶/人/2年 |  |
| - 注：各岗位均配发劳保鞋1双/人/年，夏、冬季工作服各2套/人/年。 |  |  |  |  |  |

图7-1  部分个人防护用品影像

- 7.2个人防护用品落实及管理

（1）该项目的个人防护用品购买、发放、维护、报废、更换、检定均严格按照《四川海思科制药有限公司眉山分公司防护用品管理制度》执行；

（2）建设单位建立有个人防护用品购买、发放台账；

（3）该项目按期对个人防护用品的有效性进行自检、自查，历次检查合格率均超过98%，个人防护用品的管理已达到良好的效果。

（4）本次控评调查期间，作业人员进入作业区时正确佩戴了相应的防护用品，佩戴率100%。

- 7.3个人防护用品分析与评价

7.3.1呼吸防护用品评价

由表7-1可知，该项目原料药车间、中试车间为接触毒物的岗位配备的型号为3M3303CN（滤毒盒D-A/E-1）型防毒面具，能够过滤的毒物类型为有机蒸汽、酸性气体；现场接毒岗位主要接触甲醇、异丙醇、丙酮、二氯甲烷、氯化氢等有机蒸汽和酸性气体，因此接触毒物的岗位配备的防毒呼吸防护用品符合要求。

根据现场检测结果，制剂车间A其他粉尘检测结果均符合职业接触限值，且小于行动水平，因此，暂无需发放防尘口罩。

为机修车间电焊工发放焊接专用防尘口罩，防护级别为KN95，阻尘效率为≥95%；符合相关规定。

7.3.2噪声防护用品评价

本次噪声现场检测，生产车间各岗位噪声8小时等效声级计算结果均未超过80dB(A)，机修岗LEX，8h为83.1dB(A)，该项目采用防噪耳塞按需领取的方式进行发放，符合《工业企业职工听力保护规范》及《护听器的选择指南》相关要求。

该项目应注意的是，若今后生产负荷提高，导致现场噪声强度增加时，应及时委托具有资质的单位进行噪声日常定期检测，根据检测结果视情况发放防噪耳塞，参数应符合《工业企业职工听力保护规范》及《护听器的选择指南》相关要求。

7.3.3个人防护用品综合评价

通过对该项目个人劳动防护用品的调查与分析，可得出如下结论：

（1）该项目个人防护用品购买、发放、维护、报废、更换、检定均严格按照《四川海思科制药有限公司眉山分公司个人劳动防护用品管理制度》执行；建立了个人防护用品购买、发放台账，以及维护、报废、更换、检定等相关档案；

（2）该项目已为作业人员配备相应的个人劳动防护用品，防护用品满足职业病防治的需要；

（3）该项目作业人员进入作业区时严格按照要求佩戴了个人防护用品，同时对作业人员个人劳动防护用品使用进行培训，现场监督管理工作落实到位。

综上，该项目个体劳动防护用品的管理、发放、使用等符合《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2015〕124号）、《劳动防护用品配备标准（试行）》（国经贸安全〔2000〕189号）、《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）和《呼吸防护用品的选择、使用与维护》（GB/T18664-2002）的相关要求。

- 8建筑卫生学及辅助用室

- 8.1建筑卫生学调查与评价

8.1.1采光、照明

8.1.1.1采光照明调查

该项目由于生产产品质量要求，采用室内生产，因此采光照明主要以人工照明为主，照明系统包含正常照明及应急照明，详细情况见下表8-1。

表8-1  该项目照明情况调查表

| 项目 | 照明类型 | 主要设置照明位置 | 灯具设置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 照明灯具 | 应急照明 | 楼梯间及前室、走道、门厅、洁净区主要工作面、配电室、消防控制室、消防泵房等 | 应急照明灯 | 连续供电时间≥45min |
|  |  | 出入口 | 安全出口标志灯 |  |
|  |  | 疏散走道 | 疏散指示标志灯 |  |
|  | 正常照明 | 走道、门厅、办公、质检、会议室 | 嵌入式高效格栅荧光灯 |  |
|  |  | 设备房、库房 | 直管吊灯 |  |
|  |  | 洁净生产区域 | 吸顶式洁净荧光灯 |  |
|  |  | 防爆、防尘生产区域 | 防爆、防尘灯 |  |
|  |  | 室外 | 庭院灯 |  |

8.1.1.2照度检测

（1）检测方法：《照明测量方法》（GB5700-2008）；

（2）检测仪器：TES-1332A照度计；

（3）检测条件：按相应检测标准的要求进行；

（4）检测点设置：该项目各车间生产岗位操作点；

（5）照明设计标准：根据《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）的要求该项目各车间或工作面的照度标准如下表；

表8-2  照度标准

| 序号 | 车间/工作面 | 照度标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产区主要工作面 | 300LX |  |
| 2 | 走道、库房 | 150LX |  |
| 3 | 设备房、辅助生产区 | 200LX |  |
| 4 | 办公室、会议室、消防控制室 | 300LX |  |

（6）检测结果：照度测量结果见表8-3。

表8-3  照度测量结果

| 测量 编号 | 测量位置 | 测定值（lx） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测量值1 | 测量值2 | 测量值3 | 测量值4 | 测量值5 | 测量值6 | 平均值 |
| 1 | 制剂车间A 粉碎间 | 390 | 387 | 385 | 392 | 389 | 391 | 389 |
| 2 | 制剂车间A 混合间 | 365 | 372 | 383 | 369 | 372 | 373 | 372 |
| 3 | 制剂车间A 压片间 | 370 | 369 | 367 | 369 | 372 | 370 | 370 |
| 4 | 多功能原料药车间一层 | 369 | 382 | 376 | 375 | 369 | 377 | 375 |
| 5 | 原料药车间AB（202车间） | 392 | 379 | 391 | 387 | 389 | 390 | 388 |
| 6 | 中试车间 （204车间） | 401 | 392 | 394 | 395 | 396 | 391 | 395 |
| 7 | 锅炉房 | 402 | 411 | 409 | 727 | 391 | 389 | 455 |

（7）评价：根据上表检测结果，该项目各工作场所作业岗位操作点照明测定结果均符合《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)的照度标准值要求。

8.1.3通风与空气调节

该项目除部分辅助生产车间及库房外均采用空气调节设备通风、机械排风为主，洁净区与非洁净区采用不同的空调系统；科研楼、职工宿舍、餐厅食堂均采用分体式空调进行空气调节。该项目主要通风及空气调节设备见下表8-4。

（1）洁净区空调系统说明

该项目对中试车间、原料药车间A、原料药车间B、多功能原料车间、制剂车间A所涉及的D级洁净区空调系统，采用组合式空调器，空气其处理如下：

（回风+新风）→初效过滤→冷却（加热、加湿）→风机→中效过滤→出风

出风经风管送至各房间顶部由采用扩散孔板的高效过滤器送出，经墙下回风夹墙到空调主体，房间气流组织呈顶送下层回。

（2）非洁净区空调系统说明

该项目对中试车间、原料药车间A、原料药车间B、多功能原料车间、制剂车间A非洁净区采用舒适性空调进行空气调节，空调只考虑夏季制冷，均采用吊顶式空调机组。

表8-4  该项目采用的主要通风及空气调节设备

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中试车间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化水冷式冷水机组 | BYWC325A Q=325Kw N=80KW | 台 | 1 |  |
| 2 | 组合式空调器 | JK-1 N=11Kw | 台 | 1 |  |
| 3 | 吊顶式空调器 | K-1 N=3Kw | 台 | 1 |  |
| 4 | 斜流式管道风机 | SJG-4S | 台 | 3 |  |
| 5 | 洁净区消防排烟 | PYHL No7 N=3Kw | 台 | 1 |  |
| 6 | 消防排烟风机 | PYHL No7.5N=15Kw | 台 | 1 |  |
| 7 | 通风器 | ST-8-3 | 台 | 6 |  |
| 8 | 高效过滤送风口 | GB01 GB02 GB03 | 套 |  | 铝合金 |
| 9 | 格栅式风口 |  | 个 |  | 铝合金 |
| 10 | 单层百叶风口 |  | 个 |  | 铝合金 |
| 11 | 余压阀 |  | 个 |  | 铝合金 |
| 12 | 70℃/280℃防火阀 |  | 个 |  |  |
| 13 | 对开多叶密闭阀 |  | 个 |  |  |
| 原料药车间A |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化水冷式冷水机组 | BYWC198A Q=198Kw N=49.2KW | 台 | 1 |  |
| 2 | 组合式空调器 | JK-2 N=11Kw | 台 | 1 |  |
| 3 | 吊顶式空调器 | K-2 N=3Kw | 台 | 1 |  |
| 4 | 斜流式管道风机 | SJG-3F | 台 | 2 |  |
| 5 | 洁净区消防排烟 | PYHL No7 N=3Kw | 台 | 1 |  |
| 6 | 消防排烟风机 | PYHL No7.5 N=15Kw | 台 | 1 |  |
| 7 | 通风器 | ST-8-3 | 台 | 6 |  |
| 8 | 高效过滤送风口 | GB01 GB02 GB03 | 套 |  | 铝合金 |
| 9 | 格栅式风口 |  | 个 |  | 铝合金 |
| 10 | 单层百叶风口 |  | 个 |  | 铝合金 |
| 11 | 余压阀 |  | 个 |  | 铝合金 |
| 12 | 70℃/280℃防火阀 |  | 个 |  |  |
| 13 | 对开多叶密闭阀 |  | 个 |  |  |
| 原料药车间B |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化水冷式冷水机组 | BYWC198A Q=198Kw N=49.2KW | 台 | 1 |  |
| 2 | 组合式空调器 | JK-3 N=11Kw | 台 | 1 |  |
| 3 | 吊顶式空调器 | K-3 N=3Kw | 台 | 1 |  |
| 4 | 斜流式管道风机 | SJG-3F | 台 | 2 |  |
| 5 | 洁净区消防排烟 | PYHL No7 N=3Kw | 台 | 1 |  |
| 6 | 消防排烟风机 | PYHL No7.5 N=15Kw | 台 | 1 |  |
| 7 | 通风器 | ST-8-3 | 台 | 6 |  |
| 8 | 高效过滤送风口 | GB01 GB02 GB03 | 套 |  | 铝合金 |
| 9 | 格栅式风口 |  | 个 |  | 铝合金 |
| 10 | 单层百叶风口 |  | 个 |  | 铝合金 |
| 11 | 余压阀 |  | 个 |  | 铝合金 |
| 12 | 70℃/280℃防火阀 |  | 个 |  |  |
| 13 | 对开多叶密闭阀 |  | 个 |  |  |
| 多功能原料药车间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化水冷式冷水机组 | BYWC265A Q=265Kw N=66KW | 台 | 1 |  |
| 2 | 组合式空调器 | JK-4 N=11Kw | 台 | 1 |  |
| 3 | 吊顶式空调器 | K-4 N=3Kw | 台 | 1 |  |
| 4 | 斜流式管道风机 | SJG-3F | 台 | 2 |  |
| 5 | 洁净区消防排烟 | PYHL No7 N=3Kw | 台 | 1 |  |
| 6 | 消防排烟风机 | PYHL No7.5 N=15Kw | 台 | 1 |  |
| 7 | 通风器 | ST-8-3 | 台 | 6 |  |
| 8 | 高效过滤送风口 | GB01 GB02 GB03 | 套 |  | 铝合金 |
| 9 | 格栅式风口 |  | 个 |  | 铝合金 |
| 10 | 单层百叶风口 |  | 个 |  | 铝合金 |
| 11 | 余压阀 |  | 个 |  | 铝合金 |
| 12 | 70℃/280℃防火阀 |  | 个 |  |  |
| 13 | 对开多叶密闭阀 |  | 个 |  |  |
| 质检楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 恒温恒湿空调器 | JK-5 HF25N N=10.45+18+6+0.55 | 台 | 1 |  |
| 2 | 分体式空调器 |  | 台 |  |  |
| 3 | 消防排烟风机 | PYHL No7.5 N=15Kw | 台 | 4 |  |
| 4 | 斜流式管道风机 | SJG-3F | 台 | 2 |  |
| 5 | 通风器 | ST-8-3 | 台 | 10 |  |
| 6 | 高效过滤送风口 | GB01 GB02 GB03 | 套 |  | 铝合金 |
| 7 | 格栅式风口 |  | 个 |  | 铝合金 |
| 8 | 单层百叶风口 |  | 个 |  | 铝合金 |
| 9 | 余压阀 |  | 个 |  | 铝合金 |
| 10 | 70℃/280℃防火阀 |  | 个 |  |  |
| 11 | 对开多叶密闭阀 |  | 个 |  |  |
| 职工宿舍餐厅食堂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 分体式空调器 |  | 台 | 2 |  |
| 2 | 消防排烟风机 | PYHL No7.5 N=15Kw | 台 | 3 |  |
| 库房A |  |  |  |  |  |
| 1 | 斜流式管道风机 | SJG-6F | 台 | 7 |  |
| 2 | 消防排烟风机 | PYHL No7.5 N=15Kw | 台 | 2 |  |
| 危险品库房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 斜流式管道风机 | SJG-6F | 台 | 2 |  |
| 锅炉房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 锅炉本体 | WNS4-1.25-Q | 台 | 1 |  |
| 2 | 燃烧器 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 电动给水泵 | QDL4-8×20 N=4Kw | 台 | 2 | 一用一备 |
| 4 | 锅炉本体 | WNS2-1.25-Q | 台 | 1 |  |
| 5 | 燃烧器 |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 电动给水泵 | QDL2.4-8×24 N=4Kw | 台 | 2 | 一用一备 |
| 7 | 水处理装置 | YI962D2-750G N=0.5Kw | 台 | 1 |  |
| 8 | 防爆轴流风 | BT35-11No3.55 N=0.55Kw | 台 | 2 |  |
| 制剂车间A |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化水冷式冷水机组 | BYWC530A Q=530Kw N=135.8KW | 台 | 4 |  |
| 2 | 组合式空调器 | JK-6～10 N=75Kw | 台 | 5 |  |
| 3 | 吊顶式空调器 | K-5～9 N=3Kw | 台 | 5 |  |
| 4 | 斜流式管道风机 | SJG-3F | 台 | 20 |  |
| 5 | 洁净区消防排烟 | PYHL No7 N=3Kw | 台 | 5 |  |
| 6 | 消防排烟风机 | PYHL No7.5 N=15Kw | 台 | 4 |  |
| 7 | 通风器 | ST-8-3 | 台 | 10 |  |
| 8 | 高效过滤送风口 | GB01 GB02 GB03 | 套 |  | 铝合金 |
| 9 | 格栅式风口 |  | 个 |  | 铝合金 |
| 10 | 单层百叶风口 |  | 个 |  | 铝合金 |
| 11 | 余压阀 |  | 个 |  | 铝合金 |
| 12 | 70℃/280℃防火阀 |  | 个 |  |  |
| 13 | 对开多叶密闭阀 |  | 个 |  |  |

8.1.4微小气候

该项目厂房建筑为框架结构厂房，本次对厂房内微小气候检测情况如下：

（1）检测方法：参照《高温作业环境气象条件测定方法》（GB/T934-2008）；

（2）检测仪器：TES-1360A温湿度计、DYM-3型空盒气压计、QDF-6型数字式风速仪；

（3）检测条件：按相应检测标准的要求进行；

（4）检测点设置：该项目各生产车间内生产区域；

（5）检测结果：微小气候检测结果见表8-5。

表8-5  该项目微小气候检测结果

| 测量 编号 | 测量位置 | 温度(℃) | 相对湿度(RH%) | 气压(kPa) | 风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制剂车间A 粉碎间 | 22.7 | 60.5 | 93.5 | 0.01 |
| 2 | 制剂车间A 混合间 | 22.8 | 61.1 | 93.5 | 0.01 |
| 3 | 制剂车间A 压片间 | 23.1 | 40.2 | 93.5 | 0.01 |
| 4 | 多功能原料药车间一层 | 23.2 | 47.2 | 93.5 | 0.01 |
| 5 | 原料药车间AB（202车间） | 23.5 | 48.1 | 93.5 | 0.01 |
| 6 | 中试车间（204车间） | 25.1 | 49.2 | 93.5 | 0.01 |
| 7 | 锅炉房 | 32.1 | 50.9 | 93.5 | 0.01 |

（6）评价：根据上表检测结果，该项目现场微小气候检测结果基本符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的相关要求。

8.1.5建筑卫生学评价

该项目建筑卫生学检查评价见表8-6。

表8-6  该项目建筑卫生学评价

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂房建筑方位应能使室内有良好的自然通风和自然采光。 | GBZ1-2010 5.3.1 | 该项目原料药车间、制剂车间厂房为全封闭式结晶厂房，锅炉房、机修车间沿主导风向布置，自然采光和自然通风良好 | 符合 |
| 2 | 车间办公室宜靠近厂房布置但不宜与处理危险、有毒物质的场所相邻。应满足采光、照明、通风、隔声等要求。 | GBZ1-2010 5.3.5 | 该项目车间办公室设置在车间内部，满足采光、通风、隔声、照明要求。 | 符合 |
| 3 | 车间围护结构应防止雨水渗透。 | GBZ1-2010 6.2.2.8 | 该项目车间厂房采用框架架结构，围护结构能防止雨水渗漏。 | 符合 |
| 4 | 应根据工作场所的环境条件选用适宜的符合现行节能标准的灯具。 | GBZ1-2010 6.5.4 | 该项目各生产车间选用高效节能灯。 | 符合 |
| 5 | 工作场所的新风应来自室外 | GBZ1-2010 6.6.1 | 该项目生产车间采用中央空调进行通风换气，车间的新鲜风来自室外。 | 符合 |
| 6 | 高温作业场所应采取隔热降温措施。 | GB50019-2015 3.02 | 该项目车间内恒温恒湿，产生高温设备均隔热保温，锅炉房锅炉采取相应的隔热降温措施。 | 符合 |
| 7 | 需补充人工照明的场所，照明光源宜选择接近天然光色温的光源。 | GB50033-2013 5.0.6 | 该项目人工照明光源选择接近天然光色温的光源。 | 符合 |
| 8 | 1.工作场所应采用一般照明； 2.同一场所内的不同区域有不同照度要求时，应采用分区一般照明； | GB50034-2013 3.1.1 | 该项目采取一般照明，不同区域照度要求不同时，采取分区一般照明。 | 符合 |
| 建筑卫生学评价：对建筑卫生学8项内容进行检查，均符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）、《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）、《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）、《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）的相关要求。 |  |  |  |  |

- 8.2辅助用室调查与评价

8.2.1辅助用室基本卫生要求

辅助用室包括车间卫生用室（浴室、更/存衣室、盥洗室以及在特殊作业、工种或岗位设置的洗衣室）、生活用室（休息室、就餐场所、厕所）、妇女卫生室。辅助用室要避开有害物质、病原体、高温等职业性有害因素的影响。建筑物内部构造应易于清扫，卫生设备便于使用。

8.2.2车间卫生特征分级

根据《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010的相关要求，车间卫生特征分级见表8-7。

表8-7  车间卫生特征分级

| 卫生特征 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 极易经皮肤吸收引起中毒的剧毒物质（如有机磷、三硝机基甲苯、四乙基铅等） | 易经皮肤吸收或有恶臭的物质，或高毒物质（如丙烯、吡啶、苯酚等） | 其他毒物 | 不接触有害物质或粉尘，不污染或轻度污染身体（如仪表、金属冷加工、机械加工等） |
| 粉尘 | / | 严重污染全身或皮肤有刺激性的粉尘（如炭黑、玻璃棉）等 | 一般粉尘 （棉尘） |  |
| 其他 | 处理传染性材料、动物原料（如皮毛等） | 高温作业、井下作业 | 体力劳动强度Ⅲ级或Ⅳ级 |  |
| 注：虽易经皮护吸收，但易挥发的有毒物质（如苯等）可按3级确定。 |  |  |  |  |

根据各车间生产工艺流程及产生的职业病危害因素，该项目原料药生产车间A、中试车间涉及使用氨水，为高毒物质；多功能原料药车间盐酸马尼地平粗品制备涉及使用吡啶；因此原料药车间A、多功能原料药车间、中试车间卫生特征等级为2级，原料药车间B、制剂车间A卫生特征等级为3级。车间卫生特征等级2级、3级辅助卫生用室标准，见表8-8。

表8-8  车间卫生特征2级、3级辅助用室设置标准

| 辅助卫生设施名称 | 设置位置 | 设置要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、车间卫生用室 |  |  |
| 浴室 | 2级设置在车间、3及设置在车间附近或厂区 | 女浴室不得设浴池，4～6个淋浴器设一具盥洗器，淋浴器数量与使用人数的比值不得低于1/6。 |
| 更存/衣室 | 2级、3级均在车间设置 | 便服、工作服实行同室分柜，避免工作服污染便服。 |
| 盥洗室 | 2级、3级均在车间设置 | 2级每个水龙头使用人数20～30人，3级每个水龙头使用人数31～40人。 |
| 二、生活用室 |  |  |
| 休息室 | 工人相对集中的位置 | 与有毒生产车间隔开、应设置清洁饮水装置。可兼作学习、取暖、进餐用。 |
| 就餐场所 | 不宜距车间过远 | 不宜距车间过远，也不能与存在职业性有害因素的工作场所相邻设置，并应根据就餐人数设置足够数量的洗手设施。就餐场所及所提供的食品应符合相关的卫生要求。 |
| 男厕所 | 25人/每一蹲位 | 100以下，每25人设1个蹲位；100以上每增加50人其蹲位或小便器增加1个蹲位。小便的数量与蹲位数量相同。 |
|  | 25人/每一小便器 |  |
| 女厕所 | 15人/每一到二个蹲位 | 100以下按照15人设置1～2个蹲位；100以上每增加30个其蹲位增加1个。 |
| 三、妇女卫生室 |  |  |
| （1）人数最多班组女工＞100人的工业企业，应设妇女卫生室。 （2）妇女卫生室由等候间和处理间组成。等候间应设洗手设备及洗涤池。处理间内应设温水箱及冲洗器。冲洗器的数量应根据设计计算人数确定。人数最多班组女工人数为100～200人时，应设1具冲洗器，＞200人时，每增加200人增设1个。 （3）人数最多班组女工人数为40人～100人的工业企业，可设置简易的温水箱及冲洗器。 |  |  |

8.2.3辅助用室的调查

该项目车间设置有车间办公室、休息室、盥洗设施，厂区内设置有食堂、厕所、宿舍等辅助用室；

动力车间设男女厕所各1个，各设2个蹲位；职工宿舍食堂一二层设公共厕所，每层男女蹲位各设6个；制剂车间A设厕所男蹲位7个，小便池3个，女蹲位9个；科研办公楼每层男厕所设蹲位5个，女厕所蹲位设7个。

原料药生产车间AB、中试车间、多功能原料药车间、制剂车间A等GMP控制车间和科研楼QC质检区域均设有相应洁净级别的更衣室，并且男女更衣室分开设置；进入洁净区设置有空气吹淋室，并设置有洗浴室。

由于该项目最大班女工人数不超过100人，故不需要设置妇女卫生室。

8.2.4辅助用室评价

根据《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的要求对辅助用室进行检查，该项目辅助用室检查评价见表8-9。

表8-9  辅助用室检查评价表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应根据工业企业生产特点、实际需要和使用方便的原则设置辅助用室，包括车间卫生用室（浴室、更/存衣室、盥洗室以及在特殊作业、工种或岗位设置的洗衣室）、生活室（休息室、就餐场所、厕所）、妇女卫生室，并应符合相应的卫生标准要求。 | GBZ1-2010 7.1.1 | 该项目设置了休息室、卫生间、食堂、宿舍、浴室等辅助用室。 | 符合 |
| 2 | 辅助用室应避开有害物质、 病原体、高温等职业性有害因素的影响。建筑物内部构造应易于清扫，卫生设备便于使用。 | GBZ1-2010 7.1.2 | 该项目结合车间工艺布局和厂区总平面布置来设置辅助用室，避开了有害因素，内部易于清扫，卫生设备便于使用。 | 符合 |
| 3 | 车间卫生特征1级、2级的车间应设浴室；3级的车间宜在车间附近或厂区设置集中浴室；4级的车间可在厂区或居住区设置集中浴室。浴室可由更衣间、洗浴间和管理间组成。 | GBZ1-2010 7.2.2.1 | 该项目原料药车间A、多功能原料药车间、中试车间设置了车间浴室，宿舍楼设置了集中浴室 | 符合 |
| 4 | 车间内设盥洗室或盥洗设备。接触油污的车间，应供给热水。盥洗水龙头的数量应根据设计计算人数2级车间按20-30人/个，3级车间按31~40人/个设置。 | GBZ1-2010 7.2.4.1 | 该项目制剂车间A、原料药车间均设置了盥洗水龙头，水龙头数量满足工人需要。 | 符合 |
| 5 | 应根据生产特点和实际需要设置休息室或休息区。休息室内应设置清洁饮水设施。 | GBZ1-2010 7.3.2 | 该项目车间内设置了休息室，并配备了饮水设施。 | 符合 |
| 6 | 就餐场所的位置不宜距车间过远，但不能与存在职业性有害因素的工作场所相邻设置，并应根据就餐人数设置足够数量的洗手设施。就餐场所及所提供的食品应符合相关的卫生要求。 | GBZ1-2010 7.3.3 | 该项目食堂设置在宿舍楼1F，距制剂车间15m，距原料药生产区车间约100米，为单独设置，安装洗手设施。 | 符合 |
| 7 | 厕所不宜距工作地点过远，并应有排臭、防蝇措施。车间内的厕所，一般应为水冲式，同时应设洗手池、洗污池。 | GBZ1-2010 7.3.4 | 该项目制剂车间A、动力车间、科研办公楼、宿舍食堂均设置了厕所，厕所为水冲式，设有洗手水龙头，洗污池，有排臭、防蝇措施。 | 符合 |

辅助用室评价：根据对该项目辅助用室的调查对照车间卫生特征等级2级、3级的辅助用室设置要求，对辅助用室7项内容进行检查，7项检查结果均为符合，因此该项目辅助用室的设置符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的相关要求。

- 9职业卫生管理情况调查

- 9.1职业卫生管理机构及人员

建设单位四川海思科制药有限公司眉山分公司总经理是职业病防治工作第一责任人，由安全环保部负责公司的安全、职业健康、环保管理；安全环保部设安环经理1名，安全主任1名，专职安全管理员2名，来具体负责公司的日常职业卫生管理工作。

根据《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）、《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安监总局令〔2012〕第47号）对职业卫生管理组织机构及管理人员设置或配备的要求，见表9-1。

表9-1 职业卫生管理组织机构和人员设置或配备标准

| 参考依据 | 职业病危害分类 | 劳动者人数 | 职业卫生管理组织机构及管理人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| GBZ1-2010 | 严重 | ＞1000人 | 设置机构、配备专职人员＞2人 |
|  |  | 300人～1000人 | 设置机构或配备专职人员≥2人 |
|  |  | ＜300人 | 设置机构或配备专职人员 |
|  | 一般危害 | ＞300人 | 配备专职人员 |
|  |  | ＜300人 | 配备专职或兼职人员 |
|  | 轻微 | / | 可配备兼职人员 |
| 国家安监总局令〔2012〕第47号 | 严重 | / | 设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员 |
|  | 较重、一般 | ＞100人 | 设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员 |
|  |  | ＜100人 | 配备专职或者兼职的职业卫生管理人员 |

该项目为职业病危害严重的建设项目，劳动者人数＜100人。由表9-1可知，该项目应设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员负责职业病防治工作；结合现场调查可知该项目职业卫生管理机构与人员的设置配备符合《中华人民共和国职业病防治法》主席令〔2016〕第48号、《工作场所职业卫生监督管理规定》国家安监总局令〔2012〕第47号、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的规定。

- 9.2职业病防治计划、实施方案及执行情况

四川海思科制药有限公司眉山分公司制定了《职业病防治责任制度》，根据职责分工，由安全环保部在每年的年底根据当年的职业病防治工作开展情况，制定下一年的职业病防治计划及实施方案。

2017年1月，建设单位四川海思科制药有限公司眉山分公司由安全环保部制定了2017年度职业病防治工作计划和实施方案，内容包括员工职业健康培训计划、员工规范使用个人防护用品计划、车间职业病危害因素年度检测计划、员工职业健康检查计划等。

截止到目前，该项目已按计划完成员工职业健康培训、个人防护用品购买及规范使用、车间职业病危害因素检测及员工职业健康检查等工作。

因此，该项目职业病防治计划与实施方案及其执行情况符合《中华人民共和国职业病防治法》第二十条的相关规定。

- 9.3职业卫生管理制度及执行情况

该项目建设单位四川海思科制药有限公司眉山分公司制定了13项职业卫生管理制度及岗位操作规程，见表9-2。

表9-2 职业健康管理制度与落实情况

| 制度名称 | 责任人 | 执行情况 | 是否落实 |
| --- | --- | --- | --- |
| 职业病危害防治责任制度 | 职业卫生管理领导小组 | 该公司建立了职业病危害防治责任制，总经理是职业病防治的第一责任人。 | 已落实 |
| 职业病危害警示与告知制度 |  | 建立了制度，现场设置了粉尘、噪声、有毒物质等警示标识和告知牌。 | 已落实 |
| 职业病危害项目申报制度 |  | 竣工验收后30日进行职业病危害项目申报 | 暂未落实 |
| 职业健康宣传教育培训制度 |  | 建立了该制度，对作业人员进行了职业卫生岗前培训，主要负责人和职业卫生管理员经过属地安监部门组织的安全管理人员取证培训，培训内容包含职业卫生方面知识。 | 已落实 |
| 职业病防护设施维护检修制度 |  | 制定了该制度，现场设备检修维护有相关记录。 | 已落实 |
| 劳动防护用品使用和管理制度 |  | 建立了该制度，制定了劳动防护用品发放标准，防护用品发放到劳动者并签字。 | 已落实 |
| 职业病危害监测与评价管理制度 |  | 建立了该制度，已委托我公司于2017年6月6~8日对现场进行了职业病危害因素的检测。 | 已落实 |
| 建设项目职业卫生“三同时”管理制度 |  | 建立了该制度，该项目在眉山市东坡区发展和改革局进行了备案，2013年9月由我公司进行了职业病危害预评价，2013年12月由四川晨光工程设计院编制了职业病防护设施设计专篇。 | 已落实 |
| 劳动者职业健康监护及其档案管理制度 |  | 建立了该制度，2017年8月2日组织54名接害工人到成都高新中环康源体检门诊部进行了职业健康在岗体检，并建立了员工个人健康监护档案。 | 已落实 |
| 职业病危害事故处置与报告制度 |  | 建立了该制度，试运行期间及正常生产至今暂未发生职业病危害事故。 | 已落实 |
| 职业病危害应急救援与管理制度 |  | 建立了该制度，配备了应急救援设施，制定了安全方面应急救援预案，但未制定职业病危害专项应急预案，未开展职业病危害事故应急演练。 | 部分落实 |
| 岗位职业卫生操作规程 |  | 建立了岗位操作规程。 | 已落实 |
| 法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度 |  | 建立了其他相关防治制度。 | 已落实 |

该项目建设单位制定的各项职业卫生制度，内容较为完善，基本涵盖了该项目的职业卫生工作，且明确责任部门和人员，操作性较强；部分制度未完全落实，因此，该项目职业卫生管理制度、操作规程基本符合《中华人民共和国职业病防治法》第二十条、《工作场所职业卫生监督管理规定》第十一条相关规定。

- 9.4职业病危害因素定期检测与评价制度及执行情况

该项目建设单位四川海思科制药有限公司眉山分公司制定了《职业病危害监测与评价管理制度》。制度明确由安全环保部负责组织职业危害因素的识别、评价工作，由安全主任和安全管理员负责具体执行；生产车间应每年委托具有资质的检测机构进行职业病危害因素检测，每三年进行一次职业病危害现状评价；检测、评价结果存入公司职业卫生档案，并向当地安全监管局报告和劳动者公布。

受四川海思科制药有限公司眉山分公司委托，我公司于2017年6月对该项目作业场所进行了职业病危害控制效果评价检测。因此该项目目前职业病危害因素检测制度执行情况基本符合《中华人民共和国职业病防治法》第二十七条的相关规定。

- 9.5职业病危害的告知及执行情况

- 四川海思科制药有限公司眉山分公司制定了《职业病危害警示与告知制度》。制度规定了从合同告知、作业场所警示与公告栏告知、职业健康检查告知和培训告知等方面进行职业病危害告知。

通过现场调查可知，该项目从以下几个方面将职业病危害情况告知作业人员：

（1）已建立《职业卫生管理制度汇编》，汇编内包含职业病危害告知相关内容；

（2）已将岗位接触的职业病危害因素及后果在劳动合同中明确；

（3）该项目在车间内设置了粉尘、噪声等职业病危害告知卡，进行职业危害因素告知；

（4）在培训学习中将岗位规章制度，应急救援等对员工进行告知；

（5）职业健康检查报告一式两份，一份交给员工进行体检结果告知。

但是，该项目目前暂未进行职业危害监测结果的告知，未将检测结果在公告栏进行公示。

因此该项目职业病危害告知执行情况基本符合《中华人民共和国职业病防治法》第三十四条、《工作场所职业卫生监督管理规定》第十条、第十五条、第二十九条等相关规定，但还应将职业危害因素检测结果在公告栏进行公示，告知劳动者。

- 9.6职业卫生宣传教育培训及执行情况

四川海思科制药有限公司眉山分公司制定了《职业健康宣传教育培训制度》，规定对新员工进行岗前培训，经培训考核合格后方可上岗；定期组织在岗员工进行在岗期间职业卫生教育培训。

经现场调查，该项目职业卫生教育培训执行情况如下：

（1）每年制定了职业卫生培训计划；

（2）该项目所属新员工均经培训合格后方上岗；

（3）公司主要负责人、职业卫生管理人员已参加安监部门组织的安全管理取证培训，培训课程包含职业卫生方面知识；

（4）开展了日常职业卫生、安全相关知识的培训。

- 9.7职业健康监护制度及执行情况

四川海思科制药有限公司眉山分公司制定了《劳动者职业健康监护及其档案管理》。制度规定按要求开展上岗前、在岗期间、离岗职业健康体检，体检由具备职业病体检资质的医疗机构完成。由安全环保部对每位员工建立职业健康监护档案，一人一档由安全环保部统一管理；职业健康体检结果应及时通知员工，签字确认。

建设单位四川海思科制药有限公司眉山分公司于2017年8月组织作业人员54人到成都高新中环康源体检门诊部（资质证书编号：川卫职健证字[2014]第007号）进行了在岗期间职业健康体检；并按照“一人一档”的原则建立了员工个人健康监护档案。

因此该项目职业健康监护制度执行情况符合《中华人民共和国职业病防治法》第三十六条、《工作场所职业卫生监督管理规定》第三十条、《用人单位职业健康监护监督管理办法》第十三条的相关规定。

- 9.8职业病危害警示标识及中文警示说明的设置执行情况

该项目已按照《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（安监总厅安健〔2014〕111号）、《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）及《高毒物品作业岗位职业病危害告知规范》的要求，在生产车间内设置粉尘、毒物、噪声等相关职业病危害警示标识及告知卡。

- 9.9职业卫生申报制度及执行情况

四川海思科制药有限公司眉山分公司制定了《职业病危害项目申报制度》，制度规定应定期委托有资质的检测机构对作业现场职业危害因素进行检测，及时、如实将存在和产生的职业危害因素向属地安全监管部门进行申报，接受其监督检查。目前该项目还未进行初次申报，计划将在该项目竣工验收之日起30日内进行职业病危害申报。

- 9.10职业卫生相关档案管理情况

四川海思科制药有限公司眉山分公司建立了职业卫生相关档案，所开展的职业病防治工作全部有档可查。该项目职业卫生档案管理制度及落实情况如下：

表9-3 职业卫生档案建立情况

| 档案名称 | 档案大致内容 |
| --- | --- |
| 职业卫生“三同时”管理档案 | 主要为项目“三同时”资料 |
| 职业卫生培训档案 | - 年度职业卫生教育培训计划； - 职业卫生教育培训会议记录； - 职业卫生教育培训会议签到表； - 职业卫生教育培训后测评 |
| 职业卫生管理档案 | 1、职业卫生管理制度，操作规程； 2、企业基本职业卫生情况档案； 3、企业职业卫生管理机构成立文件； 4、年度职业病防治计划及实施方案； 5、职业病设施维护检修一览表； |
| 职业病危害因素检测和检测评价档案 | 职业病危害因素日常监测结果及评价相关报告 |
| 个人防护用品发放档案 | - 年度个人防护用品需求计划； - 个人防护用品管理相关制度； - 个人防护用品领用记录； - 个人防护用品合格证明等 |
| 职业健康监护档案 | - 员工健康信息登记表； - 个人职业健康体检报告； - 复查报告； - 单位职业健康体检汇总表。 |

综上，该项目职业卫生档案管理基本符合《职业卫生档案管理规范》（国家安全生产监督管理总局〔2013〕171号）的要求。

- 9.11职业病防治经费

该项目职业病防治经费包括职业病防护设施（防尘、防毒、防噪减振）投入、个人防护用品投入、职业安全教育培训投入、职业健康监护以其他费用等。该项目总投资24552万元，职业病危害防治经费共投入911万元，占总投资的3.71%。具体投入情况见表9-4：

表9-4 职业病防治经费

| 序号 | 项目 | 防护设施名称 | 投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护设施 | 防尘、防毒装置及设施投入 | 321 | 一次性投入 |
| 2 |  | 防暑、防噪、减振设施投入 | 9 |  |
| 3 |  | 采暖、通风及空气调节系统设施投入 | 524 |  |
| 4 | 应急救援 | 应急救援物资 | 6 | 防护设备的维护保养等，每年投入 |
| 5 | 个人防护 | 个人防护用品投入 | 20 | 初期投入（含无尘服） |
| 6 | 管理措施 | 职业健康监护及档案建立 | 10 |  |
| 7 |  | 职业安全培训教育投入 | 4 | 岗前职业健康培训 |
| 8 |  | 告知牌和警示标识投入 | 6 | 初期投入 |
| 9 |  | 职业病危害检测与评价 | 10 | 职业病防护设施“三同时”评价费用 |
| 10 | 其他 | 夏季防暑降温设施及药品投入 | 1 |  |
|  | 总计 |  | 911 |  |

该项目职业病防治经费投入情况基本符合《中华人民共和国职业病防治法》关于“建设单位应当保障职业病防治所需的资金投入”的要求，能够保证职业病防治工作的正常开展。

- 10职业健康监护调查与评价

- 10.1职业健康监护管理

该项目建设单位四川海思科制药有限公司眉山分公司制定了《劳动者职业健康监护及其档案管理制度》，制度规定对从事接触职业病危害作业的员工，按照《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014的要求组织进行上岗前、在岗期间、离岗职业健康体检并承担体检费用；职业健康检查由有职业健康检查资质的医疗卫生机构承担；实将职业健康体检结果告知职工本人，并按照“一人一档”的原则建立员工个人职业健康监护档案。对体检查出患有职业禁忌证或疑似职业病的员工，由人力资源部协同生产各车间进行调岗及妥善安置。公司不得安排有职业禁忌的员工从事与职业禁忌相关的有害作业。

- 10.2职业健康检查情况

建设单位四川海思科制药有限公司眉山分公司于2017年8月2日组织作业人员共54人进行了在岗期间职业健康体检。

（1）体检单位：成都高新中环康源体检门诊部，资质证号：川卫职健证字（2014）第007号。

（2）体检的危害因素项目及人员构成见下表：

表10-1  职业健康体检总体情况表

| 序号 | 体检的危害因素 | 体检类型 | 应检人数 | 实检人数 | 体检率 | 职业相关异常 | 补检或复查 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨+酸雾或酸酐+噪声+盐酸 | 在岗体检 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 时飞胸片弃检（备育）；需补查胸片后再做职业健康检查结论。 |
| 2 | 电工 | 在岗体检 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 未检出职业禁忌证和疑似职业病 |
| 3 | 甲醇+酸雾或酸酐+乙腈 | 在岗体检 | 11 | 11 | 100% | 0 | 3 | 王芳胸片弃检（备孕），陈凯胸片弃检（备育），陈月露胸片弃检（备孕）；以上3人需补查胸片后再做职业健康检查结论。 |
| 4 | 甲醇+噪声 | 在岗体检 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 未检出职业禁忌证和疑似职业病 |
| 5 | 锰及其无机化合物+电焊烟尘+电焊弧光 | 在岗体检 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 未检出职业禁忌证和疑似职业病 |
| 6 | 酸雾或酸酐+噪声+盐酸 | 在岗体检 | 9 | 9 | 100% | 0 | 2 | 李天有胸片弃检（备育），李川胸片弃检（备育）以上2人需补查胸片后再做职业健康检查结论。 |
| 7 | 一氧化碳+噪声+高温 | 在岗体检 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 未检出职业禁忌证和疑似职业病 |
| 8 | 噪声 | 在岗体检 | 13 | 13 | 100% | 1 | 1 | 李文华电测听双耳1000Hz、2000Hz语频听阀均大于25dB；需一个月内，脱离噪声环境后一周复查电测听。 |
| 9 | 噪声+有机粉尘 | 在岗体检 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | 未检出职业禁忌证和疑似职业病 |
|  | 合计 |  | 54 | 54 |  | 1 | 7 | / |

（3）体检结果：本次职业健康体检有6人因备孕、备育弃检胸片，需要补查结构明确后再做职业健康体检结论，1人电测听结果异常，需脱离噪声环境后一周复查电测听。其余岗位人员未检出职业禁忌证和疑似职业病及其他职业相关健康异常，可继续从事相应岗位作业，详见附件6 职业健康体检报告。

- 10.3职业禁忌证、疑似职业病患者和职业病患者的处置

建设单位四川海思科制药有限公司眉山分公司制定的的《劳动者职业健康监护与档案管理制度》中对职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人明确了处理程序和责任部门，按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》安监总局令〔2012〕第49号的规定对职业禁忌证患者调离原岗位，对疑似职业病患者安排去具有职业病诊断资质的机构进行诊断，对职业病患者妥善处理，享受工伤保险待遇。

本次体检检查结果发现1人电测听结果异常，需脱离噪声环境后一周复查电测听，其余岗位人员未检出职业禁忌证和疑似职业病及其他职业相关健康异常；建设单位职业健康体检是在本次控制效果评价检测之前进行的，根据现场调查和检测结果，该名电测听异常员工所在岗位是内包装岗，LEX,,8h为75.4dB(A)，属于非噪声作业岗位，该名员工以前当过炮兵，故综合分析可知其听力损伤是自身原因导致。

- 10.4职业健康监护分析与评价

根据《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安监总局令〔2012〕第49号）、《中华人民共和国职业病防治法》（主席令〔2016〕第48号）、《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的要求对该项目建设单位职业健康监护管理进行检查评价，详见表10-2：

表10-3  职业健康监护检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对从事接触职业病危害作业的所有作业人员，用人单位应当组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查。 | 主席令〔2016〕第48号第三十六条 | 该项目大部分一线作业人员是从四川海思科温江总部调配，建设单位于2017年8月组织作业人员进行了在岗职业健康体检，暂未针对新招聘员工未进行岗前职业健康体检。 | 基本符合 |
| 2 | 用人单位应当选择由省、自治区、直辖市人民政府卫生安全环保部门批准的医疗卫生机构承担职业健康检查工作。 | 安监总局令〔2012〕第49号第九条、主席令〔2016〕第48号第四十四条 | 该项目体检单位为成都高新中环康源体检门诊部，资质证号：川卫职健证字（2014）第007号。体检机构均具有职业健康检查资质。 | 符合 |
| 3 | 用人单位应当用人单位应当依照《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安监总局令〔2012〕第 49 号）和《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的要求组织作业人员进行职业健康检查，并承担职业健康检查费用。 | 安监总局令〔2012〕第49号第七条、第八条、GBZ188-2014 | 该项目组织作业人员进行了职业健康体检，体检内容基本符合《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014 的要求，体检费用从该项目建设单位职业卫生专项经费中支出。 | 符合 |
| 4 | 用人单位不得安排未经上岗前职业健康检查的作业人员从事接触职业病危害的作业，不得安排有职业禁忌的作业人员从事其所禁忌的作业。 | 安监总局令〔2012〕第49号第十二条、主席令〔2016〕第48号第三十六条 | 该项目该项目大部分一线作业人员是从四川海思科温江总部调配，进行了在岗体检，暂未对新招聘员工进行岗前体检，在岗体检检出1人电测听异常，根据现场调查和检测结果，该名电测听异常员工所在岗位是内包装岗，LEX,,8h为75.4dB(A)，属于非噪声作业岗位，该名员工以前当过炮兵，其听力损伤是自身原因导致。 | 基本符合 |
| 5 | 用人单位应当及时将职业健康检查结果及职业健康检查机构的建议以书面形式如实告知作业人员。 | 安监总局令〔2012〕第49号第十六条 | 该项目建设单位已将本次职业健康检查结果书面告知作业人员本人。 | 符合 |
| 6 | 用人单位应当为作业人员建立职业健康监护档案，档案应有专人妥善保管，管理人员应保证档案只能用于保护作业人员健康的目的，并保证档案的保密性；作业人员离开用人单位时，用人单位应当如实、无偿提供，并在所提供的复印件上签章。 | 安监总局令〔2012〕第49号第十九条GBZ188-2014 （4.9.4） | 建设单位按照“一人一档”的原则为该项目作业人员建立了职业健康监护档案，由安全环保部专人保管。 | 符合 |

职业健康监护评价：本次对职业健康监护评价共列6项检查项，2项为基本符合，其余4项符合《中华人民共和国职业病防治法》（主席令〔2016〕第48号）、《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安监总局令〔2012〕第49号）、《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的相关规定。

基本符合项：该项目组织作业人员进行了在岗体检，暂未对新招聘员工进行岗前体检，在岗体检检出1人电测听异常，根据现场调查和检测结果，该名电测听异常员工所在岗位是内包装岗，LEX,,8h为75.4dB(A)，属于非噪声作业岗位，该名员工以前当过炮兵，其听力损伤是自身原因导致。

建议建设单位对因备孕、备育而弃检胸片的6人暂时调离接触酸雾酸酐的岗位；在以后的生产过程中应严格按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》的要求对新招聘员工进行上岗前职业健康体检，及时安排检出职业相关异常人员进行复查，并根据复查结果妥善处置。

- 11结论

- 11.1职业病危害因素及接触水平

11.1.1该项目生产工艺过程中存在或产生的职业病危害因素如下：

（1）粉尘：其他粉尘（药物粉尘、金属粉尘）、活性炭粉尘、滑石粉尘、二氧化硅粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘；

（2）化学毒物：甲醇、盐酸、乙醇、氢氧化钠、乙酸乙酯、丙酮、乙酸、异丙醇、氨、二氯甲烷、碳酸钾、碳酸钠、吡啶、四氢呋喃、乙酰氯、对甲基苯磺酸、石油醚、三乙胺、甲苯、正己烷、环己烷、乙醚、乙腈、碘、硫酸镁、氯化铵、五氧化二磷、N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲氨基-3-氯丙烷、1-溴丙烷、三甲基溴硅烷、甲基三苯基溴化膦、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物、柴油、甲烷、硫化氢、臭氧；

（3）物理因素：噪声、高温、紫外辐射（电焊弧光）。

11.1.2主要的职业危害因素：其他粉尘（药物粉尘）；甲醇、丙酮、异丙醇、盐酸、乙酸乙酯、二氯甲烷、氨、吡啶、四氢呋喃。

11.1.3该项目行业类别属于化学药品原料药制造、化学药品制剂制造，根据《建设项目职业病危害分类管理目录（2012年版）》安监总厅安健〔2012〕第73号的相关规定，该项目原料药车间生产属于化学药品原料药制造行，职业病危害风险分类为“严重”，制剂车间生产属于化学药品制剂制造，职业病危害风险分类为“较重”，结合该项目工作场所职业病危害因素的毒理学特征、作业人员接触时间和频度、职业病危害因素检测结果、职业健康体检结果、职业病危害防护措施和发生职业病的危（风）险程度等进行综合分析后，判定该项目为职业病危害严重的建设项目。

11.1.4职业病危害因素检测结果：

表11-1  本次职业病危害控制效果评价检测情况

| 检测项目 | 检测点位 |  |  | 检测岗位 |  |  | 超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位数量 | 超标点位 | 合格率 | 岗位数量 | 超标岗位 | 合格率 |  |
| 粉尘 | 11 | 0 | 100% | 10 | 0 | 100% | / |
| 甲醇 | 5 | 0 | 100% | 2 | 0 | 100% | / |
| 异丙醇 | 6 | 0 | 100% | 3 | 0 | 100% | / |
| 丙酮 | 3 | 0 | 100% | 1 | 0 | 100% | / |
| 乙酸乙酯 | 4 | 0 | 100% | 2 | 0 | 100% | / |
| 二氯甲烷 | 7 | 0 | 100% | 2 | 0 | 100% | / |
| 氢氧化钠 | 1 | 0 | 100% | / | / | / | / |
| 五氧化二磷 | 1 | 0 | 100% | / | / | / | / |
| 氨 | 2 | 0 | 100% | 1 | 0 | 100% | / |
| 硫化氢 | 1 | 0 | 100% | / | / | / | / |
| 锰及其无机化合物 | 2 | 0 | 100% | 1 | 0 | 100% | / |
| 噪声 | 51 | 2 | 96.1% | 24 | 0 | 100% | 机修车间切割机切割金属合金管件以及砂轮机打磨构件时产生强烈的摩擦振动噪声，导致短时间噪声检测值超过85dB(A)。 |

11.1.5职业病危害关键控制岗位及点位见下表11-2。

表11-2  关键控制岗位及点位

| 序号 | 职业病危害因素名称 | 关键控制岗位 |  |  | 关键控制点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 车间 | 工艺 | 岗位 |  |
| 1 | 氨 | 原料药车间A | 门冬氨酸鸟氨酸工艺 | 操作工 | 氨水配制 |
|  |  | 中试车间 | 盐酸纳美芬生产工艺 | 操作工 | 纳美芬粗品制备加浓氨水进行碱中和 |
| 2 | 甲醇 | 原料药车间A | 门冬氨酸鸟氨酸工艺 | 操作工 | 精品洗涤 |
|  |  | 多功能原料药车间 | 盐酸马尼地平生产工艺 | 操作工 | 甲醇添加操作 |
|  |  |  | 盐酸氟哌噻吨 | 操作工 | 甲醇添加操作 |
|  |  |  | 富马酸卢帕他定 | 操作工 | 精品1制备甲醇添加操作 |
|  |  | 中试车间 | 维生素A棕榈酸酯 | 操作工 | 醇解反应甲醇添加操作 |
| 3 | 乙酸 | 原料药车间B | 氯乙酰左卡尼汀生产工艺 | 操作工 | 冰乙酸添加处 |
|  |  | 多功能原料药车间 | 盐酸美利曲辛生产工艺 | 操作工 | 精品制备乙酸添加处 |
|  |  |  | 富马酸替诺福韦二吡呋酯 | 操作工 | TN102制备反应后降温冰乙酸添加操作点 |
| 4 | 异丙醇 | 原料药车间B | 氯乙酰左卡尼汀工艺 | 操作工 | 结晶添加、洗涤溶解、添加 |
|  |  | 多功能原料药车间 | 盐酸氟哌噻吨 | 操作工 | 异丙醇添加操作 |
|  |  |  | 盐酸罗哌卡因 | 操作工 | 异丙醇添加操作 |
|  |  |  | 富马酸替诺福韦二吡呋酯 | 操作工 | TN105粗品制备时，异丙醇添加操作 |
| 5 | 丙酮 | 原料药车间B | 氯乙酰左卡尼汀工艺 | 操作工 | 洗涤异丙醇添加 |
|  |  |  | 夫西地酸钠工艺 | 操作工 | 结晶 |
|  |  | 多功能原料药车间 | 盐酸美利曲辛工艺 | 操作工 | 过滤洗涤 |
|  |  | 中试车间 | 盐酸纳美芬 | 操作工 | 盐酸纳美芬制备时溶解、洗涤时丙酮添加操作 |
|  |  |  | 维生素A棕榈酸酯 | 操作工 | 溶解、析晶时丙酮添加操作 |
| 6 | 乙酸乙酯 | 原料药车间B | 盐酸马尼地平工艺 | 操作工 | 乙酸乙酯添加 |
|  |  | 多功能原料药车间 | 盐酸美利曲辛工艺 | 操作工 | 萃取 |
|  |  |  | 盐酸氟哌噻吨 | 操作工 | 乙酸乙酯添加 |
|  |  | 中试车间 | 盐酸纳美芬工艺 | 操作工 | 纳美芬粗品溶解乙酸乙酯添加操作 |
| 7 | 乙醇 | 原料药车间B | 夫西地酸钠工艺 | 操作工 | 洗涤 |
|  |  | 多功能原料药车间 | 盐酸马尼地平工艺 | 操作工 | 洗涤 |
|  |  |  | 盐酸美利曲辛工艺 | 操作工 | 洗涤、溶解 |
|  |  | 中试车间 | 多烯磷脂酰胆碱工艺 | 操作工 | 溶解、洗涤 |
|  |  | 制剂车间 | 富马酸卢帕他定片工艺 | 总混岗 | 聚维酮乙醇溶液配制 |
|  |  |  | 氟哌噻吨美利曲辛片工艺 | 包衣岗 | 包衣糖浆制备 |
|  |  |  | 聚普瑞锌颗粒工艺 | 预混岗 | 乙醇溶液制备 |
| 8 | 吡啶 | 多功能原料药车间 | 盐酸马尼地平工艺 | 操作工 | 酯化反应 |
| 9 | 盐酸 | 多功能原料药车间 | 盐酸马尼地平工艺 | 操作工 | 氯化氢乙醇溶液制备 |
|  |  |  | 盐酸氟哌噻吨 | 操作工 | 盐酸添加 |
|  |  |  | 盐酸美利曲辛工艺 | 操作工 | 盐酸添加 |
|  |  |  | 盐酸罗哌卡因 | 操作工 | 成盐反应，盐酸添加 |
|  |  | 中试车间 | 盐酸纳美芬工艺 | 操作工 | 酸中和、成盐反应，盐酸添加 |
| 10 | 四氢呋喃 | 多功能原料药车间 | 盐酸美利曲辛工艺 | 操作工 | 四氢呋喃添加 |
|  |  |  | 盐酸氟哌噻吨工艺 | 操作工 | 格式反应四氢呋喃添加 |
| 11 | 其他粉尘（药物粉尘）、噪声 | 原料药车间A | 门冬氨酸鸟氨酸工艺 | 操作工 | 整粒、筛分 |
|  |  | 原料药车间B | 夫西地酸钠工艺 | 操作工 | 粉碎、混合、包装 |
|  |  | 制剂车间A | 各制剂工艺 | 预处理岗、制粒干燥岗、总混岗、充填岗、压片岗、包衣岗 | 粉碎机、混料机、制粒机、压片机、包衣机、自动包装机 |

- 11.2项目总体评价

该项目总体评价如下：

表11-3  项目总体评价结论

| 编号 | 项目 | 判断 | 存在问题简要说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体布局 | 符合 | / |
| 2 | 设备布局 | 符合 | / |
| 3 | 建筑卫生学 | 符合 | / |
| 4 | 职业病危害因素 | 符合 | / |
| 5 | 职业病防护设施 | 符合 | / |
| 6 | 应急救援设施 | 基本符合 | 未针对甲醇、二氯甲烷、异丙醇等有机气体中毒、酸碱灼伤等制定专项应急预案；未开展职业病危害事故应急演练。 |
| 7 | 职业健康监护 | 基本符合 | 该项目未组织新招聘员工进行岗前体检，在岗体检检出1人电测听异常，但暂未安排该名员工进行复查。 |
| 8 | 个人防护用品 | 符合 | / |
| 9 | 辅助用室 | 符合 | / |
| 10 | 职业卫生管理 | 基本符合 | 需进一步完善职业卫生档案 |

- 11.3结论

该项目在总体布局、生产工艺及设备布局、职业病防护设施设置、职业健康监护、个人防护用品管理及发放、职业卫生管理等方面基本符合《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令〔2016〕第48号、《工作场所职业卫生监督管理规定》国家安监总局令〔2012〕第47号、《用人单位职业健康监护监督管理办法》安监总局令〔2012〕第49号等法律法规的相关要求，采取的职业病防护措施运行正常，现行有效；在正常生产过程中能有效控制职业病危害因素接触水平低于接触限值，满足项目职业病防治工作开展的需要，因此该项目具备职业病危害防护设施竣工验收条件。

- 12建议

在对该项目全面分析、评价的基础上，针对项目试运行期间职业病防治工作方面的不足，提出以下补充措施及建议：

- 12.1组织管理

12.1.1该项目属职业病危害严重的建设项目，根据《工作场所职业卫生监督管理规定》国家安监总局令〔2012〕第47号的规定，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行一次职业病危害现状评价。

12.1.2建设单位应按照《职业卫生档案管理规范的通知》（安监总厅安健〔2013〕171号）的相关规定，进一步完善以下职业卫生管理档案：

1）建设项目职业卫生“三同时”档案；

2）职业卫生管理档案；

3）职业卫生宣传培训档案；

4）职业病危害因素监测与检测评价档案；

5）用人单位职业健康监护管理档案；

6）劳动者个人职业健康监护档案；

7）法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。

12.1.3该项目应每半年至少检查一次作业场所的职业病危害因素告知牌、警示标识及中文警示说明，如发现有破损、脱落、褪色、变形等不符合要求时，应按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）相关规定及时进行修整更换。

12.1.4建议完善车间职业卫生公告栏，在公告栏补充公示职业病防治的规章制度、操作规程和工作场所职业病危害因素检测结果等内容；在收到正式职业病危害因素检测报告后应及时进行公示。

参考设置在车间入口

- 12.2工程技术

12.2.1该项目制剂车间A生产时涉及到的称量环节易产生扬尘，建议在称量操作位旁设置吸尘罩与除尘器相连接，减少称量扬尘。

12.2.2该项目对于涉及高温的动力车间（锅炉房）应设置通风气楼，进行有效的自然通风降温。

12.2.3该项目生产车间均会涉及有较多空调送风系统，因此应将产尘装置或设备布置在车间空调散流器的下风口和回风口的上风向。

- 12.3个体防护

建议该项目应指导生产现场作业人员正确使用及佩戴个人防护用品，加强现场监督管理力度，提高作业人员自身职业病危害意识，同时应保证个人防护用品在有效使用期限内，损坏或过期应及时更换。

- 12.4应急救援

12.4.1建设单位应针对甲醇、氨等有毒气体中毒、酸碱灼伤、受限空间作业缺氧窒息职业病危害事故等制定专项应急预案，并定期组织演练。

12.4.2危险品库房应安装固定式事故通风装置及与事故排风系统相连锁的气体报警装置。事故发生时，事故通风系统立即启动；事故通风设施，其通风换气次数不小于12次/h。

12.4.3柴油发电机房事故通风机的开关应设在发电机房门外。

12.4.4该项目在原料药生产过程中多种原料药品均涉及使用酸碱，现场设置了部分冲淋洗眼器，但还应按照《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）、《工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范》（GBZ/T194-2007）等相关法律、法规要求，进一步完善喷淋洗眼装置的设置，可参考表12-1进行设置。

表12-1 喷淋洗眼装置参考设置

| 序号 | 车间/工序 | 设置位置 | 接触物质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料药车间A | 氨水制备点 | 氨 | 应设在接触酸碱地点半径15m范围内，保证事故发生10s内使用。 |
| 2 | 原料药车间B | 氢氧化钠溶液处、乙酸、盐酸使用阀门或关键区域 | 乙酸、氢氧化钠、盐酸 |  |
| 3 | 多功能原料药车间 | 盐酸及乙酸使用阀门或关键区域 | 盐酸、乙酸 |  |
| 4 | 公用及辅助车间 | 危化品库房 | 盐酸、乙酸、氢氧化钠、氨 |  |

12.4.5应在产生主要职业病危害因素的各车间关键岗位配置防毒器具，设置防毒器具存放柜，完善急救药箱药品、器材的配备。急救药箱内容参考配备如下表12-2：

表12-2  应急药箱配置清单

| 装备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 新洁而灭酊 | 1瓶 | 消毒伤口 |
| 过氧化氢溶液 | 1瓶 | 清洗伤口 |
| 0.9%生理盐水 | 1瓶 | 清洗伤口 |
| 2%碳酸氢钠 | 1瓶 | 处置酸灼伤 |
| 2%醋酸或3%硼酸 | 1瓶 | 处置碱灼伤 |
| 中号胶布 | 2卷 | 粘贴绷带 |
| 绷带 | 2卷 | 包扎伤口 |
| 剪刀 | 1个 | 急救 |
| 镊子 | 1个 | 急救 |
| 医用手套、口罩 | 按实际需要 | 防止施救者被感染 |
| 伤湿止痛膏 | 2个 | 瘀伤、扭伤 |
| 冰袋 | 1个 | 瘀伤、肌肉拉伤或关节扭伤 |
| 止血带 | 2个 | 止血 |
| 高分子急救甲板 | 1个 | 骨折处理 |
| 防暑防湿药品 | 5盒 | 夏季防暑降温 |
| 体温计 | 2支 | 测体温 |
| 急救、呼吸气囊 | 1个 | 人工呼吸 |
| 手电筒 | 2个 | 急救 |
| 注：以上物品均保证在有效使用期内 |  |  |

12.4.6该项目工艺设备中涉及大量罐、釜等设备，在对罐、釜等进行清洗或维修时，存在受限空间作业危害，应采取以下措施：

1）受限空间作业，应按照先检测、后作业的原则，凡要进入受限空间危险作业场所作业，必须根据实际情况事先测定其氧气、有害气体、可燃性气体、粉尘的浓度，符合要求后（①氧含量一般为18%～21%，在富氧环境下不得大于23.5%；②有毒气体/物质浓度低于接触限值），方可进入作业。作业过程中应加强通风换气。

2）个体防护措施

①进入缺氧或有毒的受限空间作业的人员须佩戴隔离式防护面具，必要时作业人员拴带救生绳。

②在产生噪声的受限空间作业时，须配戴耳塞或耳罩等防噪声护具。

③应携带便携式检测报警仪、照明设备、通讯设备等。

3）受限空间检维修安全卫生设施一览表。

表12-3  受限空间检维修安全卫生设施一览表

| - 序号 | - 设施 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 便携式氧浓度检测仪 | - 2 | - 氧含量 |
| - 2 | 便携式有毒气体浓度检测仪 | - 2 |  |
| - 3 | 便携式可燃气体浓度检测仪 | - 2 |  |
| - 4 | 移动式轴流风机 | - 2 |  |
| - 5 | 充电式移动照明灯 | - 2 | - 工作电压：24V |
| - 6 | 移动式风机 | - 2 |  |

- 12.5职业健康监护

12.5.1对接触职业病危害因素的所有作业人员严格按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的相关规定，进行岗前、在岗、离岗及医学随访体检，档案妥善保管，做好前后对比、动态综合分析，及早发现问题妥善解决。如果最后一次在岗期间的健康检查是在离岗前的90d内，可视为离岗时的检查。

12.5.2建议建设单位对因备孕、备育而弃检胸片的6人暂时调离接触酸雾酸酐的岗位；在以后的生产过程中应严格按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》的要求对新招聘员工进行上岗前职业健康体检，及时安排检出职业相关异常人员进行复查，并根据复查结果妥善处置。各岗位职业健康体检的职业病危害因素参考表12-4

表12-4  职业健康体检危害因素参考

| 评价单元 | 子单元 | 岗位 | 工艺单元 | 体检的危害因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 原料药车间A | 操作工 | 门冬氨酸鸟氨酸生产 | 氨、甲醇 |
|  |  | 操作工 | 精氨酸谷氨酸 | 活性炭粉尘 |
|  | 原料药车间B | 操作工 | 氯乙酰左卡尼汀生产 | 乙酸 |
|  |  | 操作工 | 夫西地酸钠生产 | 活性炭粉尘、其他粉尘 |
|  | 多功能原料药车间 | 操作工 | 盐酸马尼地平片生产 | 活性炭粉尘、酸雾或酸酐、甲醇 |
|  |  | 操作工 | 盐酸美利曲辛生产 | 酸雾或酸酐、高温 |
|  |  | 操作工 | 盐酸氟哌噻吨生产 | 其他粉尘、酸雾或酸酐、甲醇、 |
|  |  | 操作工 | 富马酸卢帕他定生产 | 酸雾或酸酐、甲醇 |
|  |  | 操作工 | 盐酸罗哌卡因 | 酸雾或酸酐 |
|  |  | 操作工 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯 | 二甲基甲酰胺、酸雾或酸酐、乙腈 |
|  | 中试车间 | 操作工 | 多烯磷脂酰胆碱生产 | 活性炭粉尘 |
|  |  |  |  | 乙醇 |
|  |  |  |  | 噪声 |
|  |  | 操作工 | 盐酸纳美芬 | 氨、酸雾或酸酐 |
|  |  | 操作工 | 维生素A棕榈酸酯 | 二甲基甲酰胺、甲苯、甲醇 |
|  | 制剂车间A | 操作工 | 恩替卡韦胶囊生产 盐酸马尼地平片生产 富马酸卢帕他定片生产 氟哌噻吨美利曲辛片生产 聚普瑞锌颗粒生产 | 其他粉尘、噪声 |
| 公用辅助车间 | 变配电站、发电机房 | 电工 | 变配电 | 噪声、电工作业 |
|  | 科研楼 | 理化检验员 | 液相色谱室 | 甲醇、乙腈 |
|  | 动力 车间 | 司炉工 | 锅炉房 | 一氧化碳、高温、噪声 |
|  | 机修车间 | 维修焊工 | 焊接 | 锰及其化合物、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、电焊弧光 |
|  |  |  | 打磨 | 砂轮磨尘、噪声 |
|  |  |  | 切割 | 其他粉尘、噪声 |
|  | 污水处理站 | 污水处理工 | 污水处理 | 酸雾或酸酐、硫化氢 |

- 12.6其他建议

12.6.1严格落实《职业病危害项目申报管理办法》国家安监总局令（2012）第48号令中第四条要求，建设单位应根据此次控制效果评价职业病危害因素检测结果，于竣工验收后30日内向属地安全生产监督管理局进行职业病危害项目申报。

12.6.2不得将产生职业病危害的作业转移给不具备职业卫生防护条件的的单位和个人；

12.6.3本次职业病危害控制效果评价，只针对目前生产状况，当企业因技术、工艺或原材料发生改变而引起职业病危害因素发生变化时，应及时进行职业病危害因素申报及补充评价。